## 1.2 ARH
OBJEKAT OŠ ,,ALEKSA ŠANTIĆ" u Gajdobri Ul. Nevesinjska br. 2
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
POZ. | OPIS RADOVA | Jed. Mere | Količina | Jedinična cena | UKUPNO
|  |  |  | Svega po J.M. | SVEGA mat+rad
I | II | III | IV | V | VI= IV*V
REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA
ZGRADA ZA OSNOVNO OBRAZOVANJE – GLAVNA ZGRADA SA PARTERNIM UREĐENJEM OSNOVNA ŠKOLA „ALEKSA ŠANTIĆ“ GAJDOBRA – NOVA GAJDOBRA Spratnost Su+P+1+Pk Gajdobra, Ulica Nevesinjska 2, parcela br. 1174, K.O. GAJDOBRA
LOKACIJA:
Gajdobra, Ulica Nevesinjska 2, parcela br. 1174, K.O. GAJDOBRA
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
NAPOMENE:
1 | Ukoliko su konkretne firme ili proizvodi određenih proizvođača navedeni u okviru predmerskih opisa, dati su samo kao merilo nivoa zahtevanog kvaliteta i na sve takve pozicije odnosi se napomena "POMENUTI PROIZVOĐAČ/PROIZVOD" ILI ODGOVARAJUĆE
2 | "Opšti i tehnički uslovi" su integralni deo arhitektonsko-građevinske tenderske dokumentacije i u jediničnu cenu svake pozicije u tenderu ulaze odgovarajuće stavke iz ovih Uslova.
3 | Sve mere proveriti na licu mesta
GRAĐEVINSKI RADOVI:
100 | DEMONTAŽE I RUŠENJA
OPŠTI USLOVI
Projektom se predviđa da se rušenje armiranobetonskih elemenata konstrukcije izvede mašinskim putem, dok se zidani zidovi i montažne pregrade ruše ručnim putem uz pomoć ručnog alata. Prilikom ručnog rušenja objekta potrebno je obezbediti radnu skelu i uračunati je u cenu.
Pre početka mašinskog rušenja neophodno je izvršitu ručnu demontažu svih delova objekta koji u sebi sadrže staklene površine (prozori, vrata, pregrade...). Ovo iz razloga što eventualno prskanje stakla može da izazove povrede radnika koji obavljaju ove poslove. Takođe može da dođe i do naknadnog povređivanja od razbijenog stakla prilikom utovara i istovara građevinskog šuta. Pored zastakljenih elemenata, potrebno je izvršiti ručnu demontažu i nekih drugih delova objekta za koje Izvođač radova proceni da je ručna demontaža tih elemenata laka i bezbedna. Ovo se pogotovo odnosi na one delove objekta koji bi, ukoliko se ostave za mašinsko rušenje, naknadno eventualno mogli da izazovu neke druge nepoželjne posledice.
Poslove na rušenju objekata mora da obavlja građevinsko preduzeće sa odgovornim Izvođačem radova, koji mora stalno da bude prisutan na parcelama i da rukovodi i upravlja poslovima na rušenju. Takođe Izvođač radova mora da primenjuje sve bezbedonosne i sigurnosne mere zaštite u skladu sa važećom zakonskom regulativom, kao i u skladu sa svojim propisanim merama iz ove oblasti. Takođe Izvođač radova mora da se pridržava i propisa iz ove oblasti koje je usvojio i uspostavio Investitor.
Redosled radnji utvrditi uz prisustvo Nadzornog organa i sprovesti uz sve mere obezbeđenja i zaštite na radu. Obavezno napraviti zapisnik o demontiranom i odveženom materijalu potpisan od strane nadzornog organa i izvođača radova.
NAPOMENA: Za sve demontirane elemente, potrebno je dobiti mišljenje Investitora da li se elementi predaju investitoru i odlazu na dogovoreno mesto ili se odvoze na najbližu deponiju i za to obezbediti potpisan dokument od strane Investitora.
UKOLIKO IZVOĐAČ RADOVA DEMONTAŽE I RUŠENJA OŠTETI NEKI ELEMENT I/ILI DEO OBJEKATA KOJI NIJE BIO PREDVIĐEN ZA UKLANJANJE, RUŠENJE, DEMONTAŽU I/ILI ZAMENU DUŽAN JE NADOKNADITI ŠTETU INVESTITORU(NARUČIOCU) RADOVA. O ovome treba da se napravi zapisnik radova potpisan od strane izvođača i nadzornog organa.
101 | IZNOŠENJE NAMEŠTAJA IZ OBJEKTA
Izneti sledeći postojeći komadni nameštaj iz objekta: stolove, stolice i table i odvesti ga na mesto koje odredi investitor. Namešaj se iznosi iz podruma, prizemlja i sprata. Nameštaj ručno izneti u dvorište, utovariti na kamion i odvesti na udaljenosti do 20km. Radni prostor očistiti i pomesti metlom.
| Obracun radova po m2 | m2 | 1255.69 |  | 0
102 | DEMONTAŽA SPOLJNE STOLARIJE
Spoljnu stolariju pažljivo demontirati zajedno sa štokom, opšavom, i svim pripadajućim delovima. Razdvojiti staklo od ostalih delova prozora zbog mogućnosti reciklaže. Delove, obeležiti, sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi Investitor. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju na udaljenost do 20km. Radni prostor očistiti od šuta i otpada i pomesti metlom.U cenu uračunati svu pomoćnu i radnu skelu.
| Obračun po m2 | m2 | 303.87 |  | 0
103 | DEMONTAŽA UNUTRAŠNJE STOLARIJE
Vrata pažljivo demontirati zajedno sa štokom, opšavom, i svim pripadajućim delovima. Razdvojiti staklo od ostalih delova stolarije zbog mogućnosti reciklaže. Delove, obeležiti, sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi Investitor. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju na udaljenost do 20km. Radni prostor očistiti od šuta i otpada i pomesti metlom. U cenu uračunati svu pomoćnu i radnu skelu.
| Obračun po m2 | m2 | 119.07 |  | 0
104 | DEMONTAŽA DRVENIH PARAPETNIH OBLOGA
Demontirati postojeće drvene parapetne obloge. Obloge su zaostali delovi drvenih prozora. Demontirane elemente utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi Investitor, udaljenu do 20 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamioni odvesti na gradsku deponiju na udaljenost do 20km ili mesto koje odredi naručilac radova. Radni prostor očistiti od šuta i otpada i pomesti metlom. U cenu uračunati svu pomoćnu i radnu skelu.
| Obračun po m2 | m2 | 66.57 |  | 0
105 | DEMONTAŽA DRVENIH PREGRADNIH ZIDOVA
Demontirati postojeće drvene pregradne zidove sa podkonstrukcijom. Demontirane elemente utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi Investitor, udaljenu do 20 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamioni odvesti na gradsku deponiju na udaljenost do 20km ili mesto koje odredi naručilac radova. Radni prostor očistiti od šuta i otpada i pomesti metlom.
| Obračun po m2 | m2 | 51.24 |  | 0
106 | DEMONTAŽA UGRADNIH I SLOBODNOSTOJEĆIH PLAKARA
Demontirati postojeće ugradne i slobodnostojeće plakare u kancelarijama i učionicama. Demontirane elemente utovariti na kamioni odvesti na deponiju koju odredi Investitor, udaljenu do 20 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamioni odvesti na gradsku deponiju na udaljenost do 20km ili mesto koje odredi naručilac radova. U cenu uračunati svu pomoćnu i radnu skelu.
| Obračun po m2 | m2 | 124.11 |  | 0
107 | DEMONTAŽA PODNIH DRVENIH OBLOGA I LAMINATA
Demontirati postojeće drvene podne obloge i laminate. Podno obloge demontirati komplet sa podkonstrukcijom. Demontirane elemente utovariti na kamioni i odvesti na deponiju koju odredi Investitor, udaljenu do 20 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamioni odvesti na gradsku deponiju na udaljenost do 20km ili mesto koje odredi naručilac radova. Sav radni prostor, kao i prostor zaprljan i zaprašen usled radova demontaže svakodnevno čistiti, a na kraju radova potpuno raskloniti, očistiti i pomesti.
| Obračun po m2 | m2 | 604.17 |  | 0
108 | DEMONTAŽA KROVNOG POKRIVAČA CREPA SA PRIPADAJUĆOM LIMARIJOM - LIMENIM OPŠAVIMA
Demontirati kompletnu poziciju sa svim pripadajućim limenim opšavima, kao i opšavima atika. Sav šut pokupiti, utovariti u vozilo i odvesti na deponiju na udaljenost do 20km ili na deponiju koju odredi investitor. Materijal pažljivo demontirati . Sav radni prostor, kao i prostor zaprljan i zaprašen usled radova demontaže svakodnevno čistiti, a na kraju radova potpuno raskloniti, očistiti i pomesti. U cenu uračunati svu pomoćnu i radnu skelu.
| Obračun po m2 kose površine | m2 | 929.74 |  | 0
109 | DEMONTAŽA KROVNE KONTRUKCIJE
Demontirati kompletnu drvenu krovnu konstrukciju i odneti je na mesto koje predvidi investitor. Obavezno napraviti zapisnik o demontiranom i odveženom materijalu potpisan od strane nadzornog organa i izvođača radova. Sav šut pokupiti, utovariti u vozilo i odvesti na deponiju na udaljenost do 20km ili na deponiju koju odredi investitor. Sav radni prostor, kao i prostor zaprljan i zaprašen usled radova demontaže svakodnevno čistiti, a na kraju radova potpuno raskloniti, očistiti i pomesti. U cenu uračunati svu pomoćnu i radnu skelu.
| Obračun po m2 | m2 | 761.46 |  | 0
110 | DEMONTAŽA ZIDNE KERAMIKE
Demontirati kompletnu poziciju sa svim pripadajućim elementima na njoj kao što su priključnice, prekidači i dr. Sav šut pokupiti, utovariti u vozilo i odvesti na deponiju na udaljenost do 20km ili na deponiju koju odredi investitor. Obavezno napraviti zapisnik o demontiranom i odveženom materijalu potpisan od strane nadzornog organa i izvođača radova.Sav radni prostor, kao i prostor zaprljan i zaprašen usled radova demontaže svakodnevno čistiti, a na kraju radova potpuno raskloniti, očistiti i pomesti. U cenu uračunati svu pomoćnu i radnu skelu.
| Obračun po m2 | m2 | 234.68 |  | 0
111 | OBIJANJE MALTERA SA UNUTRAŠNJIH ZIDOVA
Demontirati kompletnu poziciju sa svim pripadajućim elementima na njoj kao što su priključnice, prekidači i dr. Malter obiti sa svih površina na unutrašnjim zidanim zidovima i na spojevima fugne očistiti do dubine 2 cm. Sav šut pokupiti, utovariti u vozilo i odvesti na deponiju na udaljenost do 20km ili na deponiju koju odredi investitor. Obavezno napraviti zapisnik o demontiranom i odveženom materijalu potpisan od strane nadzornog organa i izvođača radova. Sav radni prostor, kao i prostor zaprljan i zaprašen usled radova demontaže svakodnevno čistiti, a na kraju radova potpuno raskloniti, očistiti i pomesti, a zidove otprašiti i oprati mlazom vode, pa vodu pomesti i pokupiti i prosuti napolje na privremenu gradilišnu deponiju.
| Obračun po m2 | m2 | 3912.91 |  | 0
112 | RUŠENJE PREGRADNIH ZIDOVA d=15-20cm
Rušenje i demontaža zidanih zidova od pune opeke velikog formata ručnim mašinama štemalicama. Demontirati kompletnu poziciju sa svim pripadajućim elementima u i na zidu. Sav šut pokupiti, utovariti u vozilo i odvesti na deponiju na udaljenost do 20km ili na deponiju koju odredi investitor. Obavezno napraviti zapisnik o demontiranom i odveženom materijalu potpisan od strane nadzornog organa i izvođača radova. Sav radni prostor, kao i prostor zaprljan i zaprašen usled radova demontaže svakodnevno čistiti, a na kraju radova potpuno raskloniti, očistiti i pomesti. U cenu uračunati svu pomoćnu i radnu skelu.
| Obračun po m2 | m2 | 190.26 |  | 0
113 | RUŠENJE ZIDANIH NOSEĆIH ZIDOVA d=25cm I DEBLJIH, I DELOVA NOSEĆIH ZIDOVA, ISECANJEM PA ZATIM ŠTEMANJEM
Rušenje i demontaža debelih zidanih zidova od pune opeke velikog formata i delova zidova ručnim mašinama štemalicama. Pre štemanja obavezno zaseći po ivicama novih betonskih preseka zidove ili delove zidova koji se ruše u punoj debljini potrebnog preseka betonskog elementa, kako bi se štemanjem što manje rastresla zidana konstrukcija zida i kako bi oštemane ivice bile što pravilnije i kruće. Demontirati kompletnu poziciju sa svim pripadajućim elementima u i na zidu. Pozicija obuhvata rušenje celih zidova i delova zidova zbog proširenja ili probijanja otvora, provlačenja vertikalnih ili horizontalnih serklaža, stubova , ploča , stepeništa i dr. Na kraju štemanja sve površine oprati mlazom vode, a sav šut pokupiti, utovariti u vozilo i odvesti na deponiju na udaljenost do 15km ili na deponiju koju odredi investitor. Obavezno napraviti zapisnik o demontiranom i odveženom materijalu potpisan od strane nadzornog organa i izvođača radova. Sav radni prostor, kao i prostor zaprljan i zaprašen usled radova demontaže svakodnevno čistiti, a na kraju radova potpuno raskloniti, očistiti i pomesti. U cenu uračunati svu pomoćnu i radnu skelu.
| Obračun po m3 | m3 | 192.57 |  | 0
114 | UKLANJANJE ZEMLJE SA PODA TAVANA
Uklanjanje zemlje sa poda tavana sa svim zaostalim elementima - razbacanom opekom, daskama i sl. Sav šut pokupiti, utovariti u vozilo i odvesti na deponiju na udaljenost do 15km ili na deponiju koju odredi investitor. Obavezno napraviti zapisnik o demontiranom i odveženom materijalu potpisan od strane nadzornog organa i izvođača radova. Sav radni prostor, kao i prostor zaprljan i zaprašen usled radova demontaže svakodnevno čistiti, a na kraju radova potpuno raskloniti, očistiti i pomesti. U cenu uračunati svu pomoćnu i radnu skelu.
| Obračun po m3 | m3 | 175.48 |  | 0
115 | RUŠENJE I DEMONTAŽA STROPNIH TAVANICA SA SVIM PRIPADAJUĆIM SLOJEVIMA
Rušenje i demontaža stropnih tavanica sa svim pripadajućim slojevima: AB ploče, metalne šine, armatura, pesak, drvena podkonstrukcija, daske, košuljica i završne podne obloge kamene ploče i parket . Sav šut pokupiti, utovariti u vozilo i odvesti na deponiju na udaljenost do 15km ili na deponiju koju odredi investitor. Obavezno napraviti zapisnik o demontiranom i odveženom materijalu potpisan od strane nadzornog organa i izvođača radova. Sav radni prostor, kao i prostor zaprljan i zaprašen usled radova demontaže svakodnevno čistiti, a na kraju radova potpuno raskloniti, očistiti i pomesti. U cenu uračunati svu pomoćnu i radnu skelu.
| Obračun po m2 | m2 | 1308.93 |  | 0
116 | RUŠENJE I DEMONTAŽA PLOČA NA TLU SA SVIM PRIPADAJUĆIM SLOJEVIMA
Rušenje i demontaža tavanica na tlu sa svim pripadajućim slojevima: AB ploče, armatura, pesak, drvena podkonstrukcija, daske, košuljica i završne podne obloge kamene ploče. Pozicija obuhvata podove prizemlja i podruma. Sav šut pokupiti, utovariti u vozilo i odvesti na deponiju na udaljenost do 15km ili na deponiju koju odredi investitor. Obavezno napraviti zapisnik o demontiranom i odveženom materijalu potpisan od strane nadzornog organa i izvođača radova. Sav radni prostor, kao i prostor zaprljan i zaprašen usled radova demontaže svakodnevno čistiti, a na kraju radova potpuno raskloniti, očistiti i pomesti. U cenu uračunati svu pomoćnu i radnu skelu.
| Obračun po m2 | m2 | 512.95 |  | 0
117 | RUŠENJE BETONSKOG STEPENIŠTA SA PRIPADAJUĆIM PODESTIMA
Demontirati kompletnu poziciju sa svim pripadajućim elementima na stepeništu: AB stepenište, košuljica, podne obloge. Sav šut pokupiti, utovariti u vozilo i odvesti na deponiju na udaljenost do 20km ili na deponiju koju odredi investitor. Obavezno napraviti zapisnik o demontiranom i odveženom materijalu potpisan od strane nadzornog organa i izvođača radova. Sav radni prostor, kao i prostor zaprljan i zaprašen usled radova demontaže svakodnevno čistiti, a na kraju radova potpuno raskloniti, očistiti i pomesti. U cenu uračunati svu pomoćnu i radnu skelu.
| Obračun po m2 | m2 | 136.89 |  | 0
118 | RUŠENJE I DEMONTAŽA BETONSKIH OGRADA
Demontirati kompletnu poziciju sa svim pripadajućim delovima. Sav šut pokupiti, utovariti u vozilo i odvesti na deponiju na udaljenost do 20km ili na deponiju koju odredi investitor. Obavezno napraviti zapisnik o demontiranom i odveženom materijalu potpisan od strane nadzornog organa i izvođača radova. Sav radni prostor, kao i prostor zaprljan i zaprašen usled radova demontaže svakodnevno čistiti, a na kraju radova potpuno raskloniti, očistiti i pomesti.
| Obračun po m1 | m1 | 7.56 |  | 0
119 | DEMONTAŽA OLUČNIH VERTIKALA
Demontirati kompletnu poziciju sa svim pripadajućim opšavima, lajsnama, podkonstrukcijom i dr. Sav šut pokupiti, utovariti u vozilo i odvesti na deponiju na udaljenost do 15km ili na deponiju koju odredi investitor. Obavezno napraviti zapisnik o demontiranom i odveženom materijalu potpisan od strane nadzornog organa i izvođača radova. Sav radni prostor, kao i prostor zaprljan i zaprašen usled radova demontaže svakodnevno čistiti, a na kraju radova potpuno raskloniti, očistiti i pomesti.
| Obračun po m1 | m1 | 146.16 |  | 0
120 | DEMONTAŽA HORIZONTALNIH OLUKA
Demontirati kompletnu poziciju sa svim pripadajućim opšavima, lajsnama, podkonstrukcijom i dr. Sav šut pokupiti, utovariti u vozilo i odvesti na deponiju na udaljenost do 20km ili na deponiju koju odredi investitor. Obavezno napraviti zapisnik o demontiranom i odveženom materijalu potpisan od strane nadzornog organa i izvođača radova. Sav radni prostor, kao i prostor zaprljan i zaprašen usled radova demontaže svakodnevno čistiti, a na kraju radova potpuno raskloniti, očistiti i usisati.
| Obračun po m1 | m1 | 174.27 |  | 0
121 | OBIJANJE MALTERA SA SPOLJNIH FASADNIH ZIDOVA
Demontirati kompletnu poziciju sa svim pripadajućim elementima na njoj kao što su fasadni ukrasi, profilacije, listele, limene okapnice i dr. Malter obiti sa svih površina na zidanim zidovima i na spojevima fugne očistiti do dubine 2 cm. Sav šut pokupiti, utovariti u vozilo i odvesti na deponiju na udaljenost do 20km ili na deponiju koju odredi investitor. Obavezno napraviti zapisnik o demontiranom i odveženom materijalu potpisan od strane nadzornog organa i izvođača radova. Sav radni prostor, kao i prostor zaprljan i zaprašen usled radova demontaže svakodnevno čistiti, a na kraju radova potpuno raskloniti, očistiti i pomesti, a zidove otprašiti i oprati mlazom vode, pa vodu pomesti i pokupiti i prosuti napolje na privremenu gradilišnu deponiju.
| Obračun po m2 | m2 | 2056.42 |  | 0
100 | DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  |  | 0
200 | ZEMLJANI RADOVI
NAPOMENA:
Sve zemljanje radove izvoditi uz geotehnički nadzor.
201 | RUČNI ISKOP ZEMLJE ZA PODOVE OBJEKTA NA TLU
Ručni iskop zemlje ispod novih AB ploča na tlu u dubini 40cm. Zemlja se kopa ispod podova podruma i prizemlja. Svu zemljui iskopati ručno, jamu isplanirati i nabiti do potrebne zbijenosti. U cenu uračunat, ručni iskop, transport ručnim kolicima do privremene deponije u dvorištu objekta, utovar u kamion i odvoz preostale zemlje na gradsku deponiju na daljinu do 20km.
| Obračun po m3 | m3 | 212.73 |  | 0
202 | RUČNI ISKOP ZEMLJE ZA TEMELJE NOVOG STEPENIŠTA I TEMELJE LIFT OKNA
Ručni iskop zemlje za temelje novog stepeništa i temelje lift okna. Svu zemlju iskopati ručno, jamu isplanirati i nabiti do potrebne zbijenosti. U cenu uračunat ručni iskop, transport ručnim kolicima do privremene deponije u dvorištu objekta, utovar u kamion i odvoz preostale zemlje na gradsku deponiju na daljinu do 20km.
| Obračun po m3 | m3 | 22.47 |  | 0
203 | IZRADA TAMPON SLOJA PESKA ISPOD AB PLOČA PODRUMA I PRIZEMLJA
Nabavka, transport i ugradnja tampon sloja od peska d=20cm ispod podnih ploča. Pesak u objekat ubaciti ručno. Tampon izvesti u slojevima debljine po geomehaničko elaboratu, zbijenosti Ms >=15MPa. U cenu uključiti i troškove ispitivanja i izrade izveštaja o ispitivanju postignute zbijenosti.
| Obračun po m3 komplet izvedene pozicije mereno u zbijenom stanju. | m3 | 106.37 |  | 0
203 | IZRADA TAMPON SLOJA TUCANIKA ISPOD AB PLOČA PODRUMA I PRIZEMLJA I NOVIH TEMELJA
Nabavka, transport i ugradnji tampon sloja od drobljenog kamena 0/63 ukupne debljine d=20cm ispod podnih ploča . Tampon izvesti u slojevima debljine po geomehaničko elaboratu, zbijenosti Ms >=25MPa. U cenu uključiti i troškove ispitivanja i izrade izveštaja o ispitivanju postignute zbijenosti.
| Obračun po m3 komplet izvedene pozicije mereno u zbijenom stanju. | m3 | 111.62 |  | 0
204 | UKLANJANJE TROTOARA I PARTERNIH OBLOGA OKO OBJEKTA
Mašinsko uklanjanje trotoara i parternih obloga oko objekta od betona, asfalta opeke i kamena u ofsetu 150cm oko objekta. Oko objekta je potrebno polupati i demontirati sve parterne podne obloge, utovariti u kamion i odvesti na deponiju. U cenu uračunati mašinsko lupanje, mašinski utovar u kamion uz ručni rad sa lopatom fizičkog radnika i odvoz šuta na gradsku deponiju na daljinu do 20km. Radni prostor svakodnevno čistiti, a na kraju radova očistiti i pomesti. Oko iskopa postaviti zaštitnu ogradu i zaštitnu traku.
| Obračun po m2 | m2 | 265.02 |  | 0
205 | MAŠINSKO RUČNI ISKOP ZEMLJE OKO OBJEKTA ZBOG IZRADE HIDROIZOLACIJE TEMELJNIH ZIDOVA I ZIDOVA SOKLE
Mašinsko ručni iskop zemlje oko objekta , ofset 150cm u dubini cca 2,6-2,8m do podnožja temeljne trake. Zemlja se kopa mašinski uz ručno odbacivanje lopatom od zidova objekta. Rov osigurati od obrušavanja zemlje podupiranjem privremenim razupiračima sa gredama. Dno iskopa poravnati i blago nabiti do zbijenosti 10Mpa. U cenu uračunati mašinsko ručni iskop, utovar u kamion i odvoz zemlje na gradsku deponiju na daljinu do 20km, osiguranje rova i nabijanje posteljice.
| Obračun po m3 | m3 | 714.42 |  | 0
206 | NASIPANJE DUNAVSKOG PESKA OKO OBJEKTA ISPOD OKOLNIH TROTOARA DO DUBINE -30cm OD KOTE TROTOARA
Nabavka, transport i ugradnja dunavskog peska oko temeljnih zidova objekta. Pesak nabijati u slojevima uz zalivanje vodom. Zbijenost na površini po projektu statike Ms >=20MPa. U cenu uključiti i troškove ispitivanja i izrade izveštaja o ispitivanju postignute zbijenosti.
| Obračun po m3 komplet izvedene pozicije mereno u zbijenom stanju. | m3 | 635.04 |  | 0
200 | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
300 | BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI
NAPOMENA: Neophodno je u cenu ukalkulisati i komplet neophodnu oplatu za izvođenje pozicija, u svemu prema važećim propisima. Beton izvoditi prema predvidjenoj marki sa opisima i recepturama za predviđenu marku betona. Pri betoniranju obavezno uzimati betonske kocke i kao dokaz kvaliteta materijala dostaviti ateste o kvalitetu istog. Beton je potrebno negovati kako isti ne bi ispucao i pregoreo. Pridržavati se svih principa i pravila i standarda za beton i armirani beton prema domaćoj regulativi.
301 | BETONIRANJE NOVIH TEMELJA I TEMELJNIH ZIDOVA
Betoniranje novih temelja i temeljnih zidova betonom MB30. Cenom obuhvatiti kompletan rad, beton i oplatu.
| Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 13.86 |  | 0
Napomena: ukoliko se pri izvođenju radova sa nadzornim organom utvrdi da se trebaju sanirati i temelji koji nisu predviđeni projektom, obračunati ih prema ovoj poziciji
302 | BETONIRANJE AB PODNIH PLOČA d=10cm PODRUMA I PRIZEMLJA, NA TLU
Izrada armirano betonskih podnih ploča podruma i prizemlja u betonu MB30, a u svemu prema statičkom proračunu i detaljima armature i grafičkim prilozima. Debljina ploča je 10cm. Betonsku površinu završno isperdašiti. Cenom obuhvatiti kompletan rad, beton i oplatu dok se armatura obračunava odgovarajućom stavkom.
| Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 53.21 |  | 0
303 | BETONIRANJE PUNIH SPRATNIH AB PLOČA d=20cm SA PRIPADAJUĆIM HORIZONTALNIM SERKLAŽIMA
Betoniranje punih AB ploča i horizontalnih serklaža betonom MB30, a u svemu prema statičkom proračunu , detaljima i grafičkim prilozima . Ploče se uvlače u usečene zidove. Pre betonaže usečene delove zidova oprati mlazom vode, zatim oplatu oprati i premazati oplatolom. Cenom obuhvatiti kompletan rad, beton, podupiranje i oplatu .
| Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 29.82 |  | 0
304 | BETONIRANJE VERTIKALNIH SERKLAŽA U ZIDOVIMA
Betoniranje AB vertikalnih serklaža u zidovima. AB elemente izvesti u betonu MB30, a u svemu prema statičkom proračunu, detaljima i grafičkim prilozima . Pre betoniranja usečene delove zidova oprati mlazom vode , a oplatu oprati i pokvasiti. Cenom obuhvatiti kompletan rad, beton, podupiranje i oplatu .
| Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 69.5 |  | 0
305 | BETONIRANJE AB STUBOVA, GREDA, NADVRATNIKA I NADPROZORNIKA
Betoniranje AB stubova, greda, nadvratnika i nadprozornika. AB elemente izvesti u betonu MB30, a u svemu prema statičkom proračunu, detaljima i grafičkim prilozima . Pre betoniranja usečene delove zidova oprati mlazom vode , a oplatu oprati i pokvasiti. Cenom obuhvatiti kompletan rad, beton, podupiranje i oplatu .
| Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 24.92 |  | 0
306 | BETONIRANJE STEPENIŠTA
Betoniranje stepeništa betonom MB30 u svemu prema projektu i detaljima. Pre betoniranja usečene delove zidova oprati mlazom vode , a oplatu oprati i pokvasiti. Cenom obuhvatiti kompletan rad, beton, podupiranje i oplatu.
| Obračun po m3. | m3 | 25.41 |  | 0
307 | BETONIRANJE AB STREHA
Betoniranje streha betonom MB30 u svemu prema projektu i detaljima.Pre betoniranja usečene delove zidova oprati mlazom vode , a oplatu oprati i pokvasiti. Cenom obuhvatiti kompletan rad, beton, podupiranje i potrebnu oplatu.
| Obračun po m3. | m3 | 29.96 |  | 0
ARMIRAČKI RADOVI
308 | ARMATURA
Nabavka, izrada i montaža armature u svemu prema statičkom proračunu i detaljima armature.Sve izvesti prema PZI projektu konstrukcije.
| Obračun po kg | kg | 76397.36 |  | 0
300 | UKUPNO BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  | 0
400 | ZIDARSKI RADOVI
ZIDANJE
401 | POPRAVKA DELOVA ZIDOVA OD PUNE OPEKE
Popravka masivnih zidova od pune opeke preziđivanjem istih postojećom punom ciglom u produžnom malteru 1:3:9. Potrebno je u oštećenim delovima zidova sa raslikmanom opekom istu povaditi, zid oprati i ponovo prezidati delove zidova. Prevez raditi na pola opeke, a vezu sa ostalim zidovima na pravilan način. Ciglu prethodno pokvasiti. Po završenom zidanju spojnice očistiti. Po potrebi ugraditi ankere na bočnim spojevima u slučaju nemogućnosti izrade celog sloga. U cenu ulazi pomoćna skela, cigla i malter. Radni prostor na kraju radova počistiti i pomesti.
| Obračun po m2 | m2 | 42 |  | 0
402 | ZIDANJE MASIVNIH ZIDOVA OD PUNE OPEKE d=25cm
Zidanje masivnih zidova d=25cm punom opekom u produžnom malteru 1:2:6. Prevez raditi na pola opeke, a vezu sa ostalim zidovima na pravilan način. Ciglu prethodno pokvasiti. Po završenom zidanju spojnice očistiti. U cenu ulazi pomoćna skela, cigla i malter. Cigla je I klasa sa tržišta Novog Sada. Radni prostor na kraju radova počistiti i pomesti.
| Obračun po m3. | m3 | 26.22 |  | 0
403 | ZAZIĐIVANJE POSTOJEĆIH OTVORA PROZORA I VRATA i NIŠA
Zaziđivanje postojećih otvora u zidovima punom opekom u produžnom malteru 1:2:6. Prevez raditi na pola opeke, a vezu sa ostalim delovima zidova sa ankerima u svakoj drugoj spojnici . Ciglu prethodno pokvasiti. Po završenom zidanju spojnice očistiti. U cenu ulazi pomoćna skela, cigla, ankeri Rfi 10 i malter. Cigla je I klasa sa tržišta Novog Sada. Radni prostor na kraju radova počistiti i pomesti.
| Obračun radova po m3 | m3 | 35.52 |  | 0
MALTERISANJE
404 | OBRADA ŠPALETNI OKO PROZORA I VRATA
Zidarske popravke špaletni malterom, ugaonim profilima za malter, delovima opeke. Nakon vađenja prozora sve oštećene ivice i špaletne oko prozora zidarski pravilno obraditi kako bi se mogla pravilno ugraditi spoljna stolarija.
| Obračun po m1 | m1 | 655.2 |  | 0
405 | MALTERISANJE UNUTRAŠNJIH ZIDOVA
Mašinsko malterisanje zidova mašinskim Rofix 660 cementno krečnim osnovnim malterom. Sve površine pre malterisanja otprašiti i preprskati cementnim Rofix 670 špricom. Na svim uglovima postaviti ugaoni Rofix profi za mašinsko malterisanje. Otvori do 3m2 se ne odbijaju.
| Obračun po m2 | m2 | 3252.46 |  | 0
406 | MALTERISANJE FASADNOG ULIČNOG ZIDA SA UNUTRAŠNJE STRANE MAŠINSKIM MALTEROM
Mašinsko malterisanje zidova mašinskim Rofix 660 cementno krečnim osnovnim malterom. Sve površine pre malterisanja otprašiti i preprskati cementnim Rofix 670 špricom. Na svim uglovima postaviti ugaoni Rofix profi za mašinsko malterisanje. Otvori do 3m2 se ne odbijaju.
| Obračun po m2 | m2 | 1146.18 |  | 0
407 | MALTERISANJE FASADNIH ZIDOVA IZNAD SOKLE TERMO MALTEROM
Mašinsko malterisanje fasadnih zidova mašinskim Rofix 888 cementno krečnim termo malterom. Sve površine pre malterisanja otprašiti i preprskati cementnim Rofix 670 špricom. Na svim uglovima postaviti ugaoni Rofix profi za mašinsko malterisanje. Sve izvesti prema uputstvu proizvođača.
| Obračun po m2 | m2 | 1885.07 |  | 0
408 | MALTERISANJE FASADNIH ZIDOVA SUTERENA I SOKLE
Mašinsko malterisanje fasadnih zidova mašinskim Rofix 620 spoljnim cementnim osnovnim malterom. Sve površine pre malterisanja otprašiti i preprskati cementnim Rofix 670 špricom. Na svim uglovima postaviti ugaoni Rofix profi za mašinsko malterisanje.
| Obračun po m2 | m2 | 507.15 |  | 0
409 | IZRADA PROFILACIJA I UKRASA U FASADNOM MALTERU NA FASADNIM ZIDOVIMA
Izrada profilacija u fasadnom malteru. Profilacije izvesti u skladu sa projektom u svim potrebnoim debljinama i u svemu prema projektu. Profilacije: vertikalne i horizontalne kanelure, frizovi , lajsne , podprozorske solbanke, nadprozorski ukarsi i dr. su snimljene i premerene pre obijanja fasadnog maltera i urađeni su nacrti za njihovo ponovno izvođenje. Profilacije izvesti malterisanjem fasadnih zidova Rofix Belit malterom za odlivke završnim malterom sa modlama. Sve površine pre malterisanja otprašiti i premazati podlogom Rofix vezivni most.
| Obračun po m2 | m2 | 2055.9 |  | 0
KOŠULJICE
410 | IZRADA CEMENTNE KOŠULJICE
Izrada cementne košuljice debljine d=7cm, preko PVC folije i stirodura. Košuljica se izvodi mašinskim putem u svemu prema uputstvu proizvođača. U cenu je uračunato dodavanje fiber vlakana i šulc mrežice, kao i isecanje dilatacija. Košuljicu je potrebno negovati zalivanjem vode.
| Obračun po m2 | m2 | 1762.19 |  | 0
400 | UKUPNO-ZIDARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
500 | IZOLATERSKI RADOVI
HIDROIZOLACIONI SISTEMI:
501 | HIDROIZOLACIJA JAME LIFT OKNA
Izrada hidroizolacije jame lift okna od konodra V4 u dva sloja sa spoljne strane zida i ispod poda litf okna. Prethodno je potrebno očistiti i ostrugati i obiti veće riseve i ostatke maltera i betona. Površinu zatim premazati bitumenskim premazom, a zatim postaviti kondor varenjem plinskim brenerom i preklapanjem i varenjem spojeva u širini 10 cm u dva sloja. Prvi sloj kondora okrenuti vertikalno, a drugi horizontalno. Holer zalučeno obraditi malterom pre izrade hidroizolacije. U cenu uračunati materijal, transport i rad.
| Obračun po m2 | m2 | 25.46 |  | 0
502 | PRESECANJE I HIDROIZOLOVANJE PODRUMSKIH ZIDOVA I ZIDOVA PRIZEMLJA HIO METODOM OD UTICAJA PODZEMNE VLAGE
Presecanje i izrada hidroizolacije podrumskih zidova kao zaštite od podzeme vlage HIO metodom. Sve izvesti prema uputstvu proizvođača. Zidove preseći ispod nivoa AB podnih ploča kako bi se hidoizolacija mogla sastaviti sa hidroizolacijom podova i zidova sa spoljne strane. U cenu uračunati sav osnovni i pomočni materijal i radne skele.
| Obračun po m1 | m1 | 253.4 |  | 0
503 | HIDROIZOLACIJA PODRUMSKIH I FASADNIH ZIDOVA SA SPOLJNE STRANE
Izrada hidroizolacije podrumskih i fasadnih zidova sa spoljne strane od dva sloja kondora V4 . Podrumske zidove hidroizolovati do dubine temelja, a ostale fasadne zidove co 80cm dubine. Prethodno je potrebno očistiti i ostrugati i obiti veće riseve i ostatke maltera i betona. Površinu zatim premazati bitumenskim premazom, a zatim postaviti kondor varenjem plinskim brenerom i preklapanjem i varenjem spojeva u širini 10 cm u dva sloja. Prvi sloj kondora okrenuti vertikalno, a drugi horizontalno. Holer zalučeno obraditi malterom pre izrade hidroizolacije. U cenu uračunati materijal, transport i rad. Izolovati površine do dna temeljnih traka. Preko kondora postaviti sloj pvc folije i čepastu foliju. Kondor podići 20cm uz soklu objekta. U cenu uračunati sav osnovni i pomoćni materijal i rad.
| Obračun po m2 | m2 | 653.67 |  | 0
504 | HIDROIZOLACIJA PODOVA PODRUMA I PRIZEMLJA NA TLU
Izrada hidroizolacije podova podruma i prizemlja na tlu od dva sloja kondora V4. Hidroizolacija se postavlja po podnoj AB ploči i preklapa se sa hidroizolacijom iz HIO metode. Prethodno je potrebno očistiti i ostrugati i obiti veće riseve i ostatke maltera i betona. Površinu zatim premazati bitumenskim premazom, a zatim postaviti kondor varenjem plinskim brenerom i preklapanjem i varenjem spojeva u širini 10 cm u dva sloja. Prvi sloj kondora okrenuti u jednom pravcu, a drugi u drugom pravcu. U cenu uračunati materijal, transport i rad. Izolovati površine do dna temeljnih traka. Preko kondora postaviti sloj pvc folije.
| Obračun po m2 | m2 | 532.04 |  | 0
505 | HIDROIZOLACIJA PODOVA KUPATILA
Izrada hidroizolacija podova kupatila hidroizolacionim premazom na bazi cementa preko cementnih košuljica. Premaz je Sikalastik 152 u dva sloja. Holkere obraditi Sika tape takom koja se utapa u hidroizolacioni premaz. Hidroizolaciju podići uz holker 10cm. U cenu uračunati sav osnovni i pomoćni materijal i rad.
| Obračun po m2 | m2 | 139.76 |  | 0
506 | HIDROIZOLACIJA ZIDOVA KUPATILA IZA LAVABOA I PISOARA
Izrada hidroizolacija zidova kupatila iza lavaboa i pisoara hidroizolacionim premazom na bazi cementa preko cementnih košuljica. Premaz je Sikalastik 152 u dva sloja. . Hidroizolaciju podići uz zid 200cm. U cenu uračunati sav osnovni i pomoćni materijal i rad.
| Obračun po m2 | m2 | 44.2 |  | 0
507 | HIDROIZOLACIJA SEKUNDARNOG KROVA KROVNOM FOLIJOM
Nabavka, transport i postavljanje samolepljive krovne folije sa preklapanjem 10cm. Foliju pažljivo zakucati ekserima sa širokom glavom u pravcim kontraletvi. U cenu uračunati sav osnovni i pomoćni materijal i rad.
| Obračun po m2 | m2 | 928.2 |  | 0
TERMO IZOLACIONI SISTEMI:
508 | TERMOIZOLACIJA PODOVA STIRODUROM
Izrada termoizolacije podova ekspandiranim polistirenom - stirodurom. U cenu ulazi i jedan sloj PVC folije. Stirdur je potrebno pravilno složiti ravno bez zazora i rupa.
Obračun po m2 komplet izvedene pozicije.
| d=10cm preko ploča podruma i prizemlja | m2 | 687.57 |  | 0
| d=5cm preko ploča sprata i potkrovlja | m2 | 784.35 |  | 0
| d=15cm preko ploče tavana | m2 | 222.6 |  | 0
509 | TERMOIZOLACIJA PLAFONA POTKROVLJA
Postavljanje termoizolacije od kamene mineralne vune d=24cm po gips pločama spuštenog plafona potkrovlja. Sistem je renomiranog proizvođača Knauf ili odgovarajući. Knauf Insulation aktivna parna brana Homeseal LDS 5 sa Homeseal LDS SOLIFIT lepljivom trakom + Knauf NaturBoard FIT PLUS 25cm. Kompletan sistem ili odgovarajući ulazi u cenu pozicije.
| Obračun po m2 komplet izvedene pozicije. | m2 | 423.36 |  | 0
500 | UKUPNO-IZOLATERSKI RADOVI : |  |  |  | 0
600 | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
601 | IZRADA LAMELIRANE KROVNE KONSTUKCIJE SA ROGOVIMA OD REZANE GRAĐE
Izrada lamelirane krovne konstrukcije sa rogovima od rezane građe, a u svemu prema detaljima i statičkom proračunu. Konstrukcija je lamelirani slomljeni luk sa podužnim lameliranim rožnjačama sa rogovima od rezane građe od četinara II klase. Rožnjače su u ravni lamelirane krovne konstrukcije. Vidne delove rogova na strehi fino obraditi, obrusiti, ošmirglati i ofarbati osnovnom i 2x završnom lazurom za drvo u tonu po izboru projektanta. Boja ebanovina.
| Obračun po m2 horizontalne projekcije krova | m2 | 761.25 |  | 0
602 | DAŠČANJE KROVNE KONSTRUKCIJE OSB PLOČAMA
Daščanje krovne konstrukcije OSB pločama. U cenu ulazi nabavka, transport i montaža OSB ploča d=18mm sa svim pripadajućim osnovnim i pomoćnim materijalom. Na vidim delovima strehe daščanje uraditi brodskim podom 18mm. Brodski pod je ofarban 1x osnovnom bojom i 2x lazurom u tonu po izboru projektanta. Boja ebanovina.
| Obračun po m2 kose projekcije krova | m2 | 928.2 |  | 0
603 | LETVISANJE KROVNE KONSTRUKCIJE
Nabavka, transport i letvisanje krovne konstrukcije kontraletvama od štafle 8/5cm i letvama 5/3cm. U cenu ulazi sav osnovni i pomoćni materijal. Letve postaviti u svemu prema uputstvu proizvođača za postavljanje definisanog crepa.
| Obračun po m2 kose projekcije krova | m2 | 928.2 |  | 0
604 | POKRIVANJE KROVA NATURA ŽLJEBLJENIM CREPOM
Nabavka, transport i postavljanje žljebljenog glinenog crepa natur boje opeke većeg formata Tondach V-12 Natura u svemu prema uputstvu proizvođača.obuhvatiti 150 ventilacionih i 580 snegobran crepova.
| Obračun po m2 kose projekcije krova | m2 | 928.2 |  | 0
605 | POSTAVLJANE GRBAKA U BOJI CREPA
Postavljanje grbaka u boji crepa istog proizvođača. Koristiri sistemsko rešenje sa slemenogrebenom letvom, slemeno grebenom folijom, grbacima, kopčama za pričvršćivanje grbaka
| Obračun po m1 | m1 | 199.2 |  | 0
600 | UKUPNO-KROVOPOKRIVAČKI RADOVI: |  |  |  | 0
| GRAĐEVINSKI RADOVI: |  |  |  | 0
700 | LIMARSKI RADOVI
701 | OLUČNE VERTIKALE
Nabavka, transport i montaža olučnih vertikala okruglog poprečnog preseka fi140mm, od pocinkovanog lima debljine d= 0,6mm, sa svim fazonskim komadima. Plastificirane obujmice sa držačima postaviti na razmaku od 200 mm. Cenom je obuhvaćen sav potreban vezivni i zaptivni materijal, držači oluka. Raditi u svemu prema važećim propisima i tehničkim uslovima za ovu vrstu radova. Boja oluka je RAL Cink 9006.
| Obračun po m1 komplet izvedene pozicije. | m1 | 132.51 |  | 0
702 | VISEĆI OLUK
Nabavka, transport i montaža olučnih horizontala poluokruglog poprečnog preseka fi 150mm, od pocinkovanog lima debljine d= 0,6mm, sa svim fazonskim komadima. Plastificirane kuke sa držačima postaviti na razmaku od 200 mm. Cenom je obuhvaćen sav potreban vezivni i zaptivni materijal, držači oluka. Raditi u svemu prema važećim propisima i tehničkim uslovima za ovu vrstu radova. Boja oluka je RAL Cink 9006.
| Obračun po m1 komplet izvedene pozicije. | m1 | 161.82 |  | 0
703 | UVODNI LIM U HORIZONTALNI VISEĆI OLUK
Nabavka, transport i montaža uvodnog lima u horizontalni viseći oluk RŠ 40cm, od pocinkovanog lima debljine d= 0,6mm, sa svim fazonskim komadima. Plastificirane obujmice sa držačima postaviti na razmaku od 200 mm. Cenom je obuhvaćen sav potreban vezivni i zaptivni materijal, držači oluka. Raditi u svemu prema važećim propisima i tehničkim uslovima za ovu vrstu radova. Boja lima je RAL RAL Cink 9006.
| Obračun po m1 komplet izvedene pozicije. | m1 | 161.82 |  | 0
704 | OKAPNICA STREHE I VRABAC MREŽICA
Nabavka, transport i montaža okapnice strehe RŠ 40cm, od pocinkovanog plastificiranog lima debljine d= 0,6mm, sa svim fazonskim komadima. Cenom je obuhvaćen sav potreban vezivni i zaptivni materijal, držači oluka. Raditi u svemu prema važećim propisima i tehničkim uslovima za ovu vrstu radova. Boja lima je RAL Cink 9006.
| Obračun po m1 komplet izvedene pozicije. | m1 | 161.82 |  | 0
706 | OKAPNICA ZABATNIH ZIDOVA
Nabavka, transport i montaža opšava okapnica zabatnog zida RŠ 70cm, od pocinkovanog lima debljine d= 0,6mm, sa svim fazonskim komadima. Cenom je obuhvaćen sav potreban vezivni i zaptivni materijal. Raditi u svemu prema važećim propisima i tehničkim uslovima za ovu vrstu radova. Boja lima u boji RAL Cink 9006. . Ispod lima postaviti sloje kondora V4.
| Obračun po m1 komplet izvedene pozicije. | m1 | 23.1 |  | 0
705 | OPŠAV SPOJA KROVNE RAVNI I ZABATNOG ZIDA
Nabavka, transport i montaža opšava spoja krovne ravni i zabatnog zida RŠ 60cm, od pocinkovanog lima debljine d= 0,6mm, sa svim fazonskim komadima. Cenom je obuhvaćen sav potreban vezivni i zaptivni materijal. Raditi u svemu prema važećim propisima i tehničkim uslovima za ovu vrstu radova. Boja lima je RAL Cink 9006..
| Obračun po m1 komplet izvedene pozicije. | m1 | 23.1 |  | 0
707 | OPŠAV SPOJA KROVNE RAVNI I FASADNOG ZIDA
Nabavka, transport i montaža opšava spoja krovne ravni i zabatnog zida RŠ 60cm, od pocinkovanog lima debljine d= 0,6mm, sa svim fazonskim komadima. Cenom je obuhvaćen sav potreban vezivni i zaptivni materijal. Raditi u svemu prema važećim propisima i tehničkim uslovima za ovu vrstu radova. Boja lima je RAL Cink 9006.
| Obračun po m1 komplet izvedene pozicije. | m1 | 20.16 |  | 0
707 | OPŠAV UVALNICA
Nabavka, transport i montaža opšava uvalnica. Uvalnice uraditi sa vertikalnim zubom i sa obostranim duplim falcom i sa obostranom diht spužvom sa RŠ 70cm, od pocinkovanog plastificiranog lima debljine d= 0,6mm, sa svim fazonskim komadima. Cenom je obuhvaćen sav potreban vezivni i zaptivni materijal. Raditi u svemu prema važećim propisima i tehničkim uslovima za ovu vrstu radova. Boja lima u boji krovnog pokrivača RAL 7021.
| Obračun po komadu komplet izvedene pozicije. | m1 | 39.8 |  | 0
708 | OPŠAV ODUŠAKA KANALIZACIONIH VERTIKALA
Izrada, transport i montaža odušaka kanalizacionih vertikala RŠ 55cm, od pocinkovanog lima debljine d= 0,6mm, sa svim fazonskim komadima. Cenom je obuhvaćen sav potreban vezivni i zaptivni materijal. Raditi u svemu prema važećim propisima i tehničkim uslovima za ovu vrstu radova. Boja lima je RAL Cink 9006.
| Obračun po komadu komplet izvedene pozicije. | kom | 7 |  | 0
709 | VENTILACIONE ODUŠAKA KANALIZACIONIH VERTIKALA
Izrada, transport i montaža ventilacionih kapa odušaka kanalizacionih vertikala RŠ 55cm, od pocinkovanog lima debljine d= 0,6mm, sa svim fazonskim komadima. Cenom je obuhvaćen sav potreban vezivni i zaptivni materijal. Raditi u svemu prema važećim propisima i tehničkim uslovima za ovu vrstu radova. Boja lima je RAL Cink 9006.
| Obračun po komadu komplet izvedene pozicije. | kom | 7 |  | 0
700 | UKUPNO - LIMARSKI RADOVI : |  |  |  | 0
800 | BRAVARSKI RADOVI
SPOLJNA STOLARIJA
NAPOMENA: - Pozicije se izrađuju na osnovu radioničkih detalja koje izrađuje izvođač radova, a koji moraju biti overeni i odobreni od strane nadzornog organa. - Radionička dokumenatacija treba da je izrađena na osnovu mera uzetih na licu mesta i zapisnički uslaglašenih sa nadzornim organom.
801 | SPOLJNA STOLARIJA U SISTEMU DVOSTRUKOG PROZORA
Zastakljena, fasadna pregrada - jednodelini ili višedelni prozor u sistemu dvostrukog prozora, sa nezavisnim spoljnim i unutrašnjim prozorom. Spoljni prozor je drveni od hrastovih profila po uzoru na izvorni prozor sa jednostrukim staklom. Drvo je impegnirano i lakirano završnim poliuretanskim lakom 3x u boju RAL 9003. Unutrašnji prozor je od aluminijumskih profila Alumil S67 sa termoprekidom. Boja unutrašnjeg prozora je RAL 9003. U cenu pozicije ulazi i unutrašnja sistemska hrastova klupica i drveni hrastovi bočni opšavi špaletni, kao i granitna spoljašnja klupica debljine 3 cm. Granitne klupice su sa okapnicom po izboru projektanta veštački granit svetlo sivi. Staklo je troslojno 4+16+4+16+4 ClimaSolarGuard+Float+ELow .Pregrade se sastoje iz: - Fiksnih polja, - Otvarajućih elemenata - prozori/vrata sa okretno/nagibnim načinom otvaranja, u skladu sa šemom bravarije. Sve elemente konstrukcije: slobodnostojece aluminijumske profile, staklo, ankere i sl. potrebno je preliminarno izdimenzionisati u skladu sa uslovima opterećenja prema SRPS EN 1991-1-4: 2012 i nacionalnim prilogom iz 2017. Izabrani izvođač radova dužan je da pre ugradnje uradi finalni statički proračun i odredi dimenzije svih elemenata konstrukcije u skladu sa zakonskom regulativom i svom ostalom relevatnom dokumentacijom u momentu izvođenja radova. dimenzije velicine krila \usvojiti prema preporukama proizvođača sistema.
| POS 4 - dvokrilni prozor dim 140/150 | kom | 1 |  | 0
| POS 5 - dvokrilni prozor sa prečkom dim 125/220 | kom | 18 |  | 0
| POS 6 - dvokrilni prozor sa prečkom dim 130/260 | kom | 45 |  | 0
| POS 7- dvokrilni prozor sa prečkom i nadsvetlom dim 180/180 | kom | 3 |  | 0
802 | SPOLJNA DRVO-ALUMINIJUM STOLARIJA
Zastakljena, fasadna pregrada - jednodelini ili višedelni prozor/vrata od drvenih hrastovih profila sa Aluminijumskom oblogom sa spoljne starne Tip UNIDAS UNILUX ENERGY. U cenu pozicije ulazi i unutrašnja sistemska hrastova klupica i drveni hrastovi bočni opšavi špaletni, kao i granitna spoljašnja klupica debljine 3 cm. Drveni profil je debljine 78mm plus aluminijumska obloga sa spoljne strane. Drveni delovi su impregnirani i lakirani belim poliuretanskim lakom RAL 9003 3X. Spoljna boja aluminijuma je RAL 9003. Granitne klupice su sa okapnicom po izboru projektanta veštački granit svetlo sivi. Staklo je troslojno 4+16+4+16+4 ClimaSolarGuard+Float+ELow .Pregrade se sastoje iz: - Fiksnih polja, - Otvarajućih elemenata - prozori/vrata sa okretno/nagibnim načinom otvaranja, u skladu sa šemom bravarije. Sve elemente konstrukcije: slobodnostojece aluminijumske profile, staklo, ankere i sl. potrebno je preliminarno izdimenzionisati u skladu sa uslovima opterećenja prema SRPS EN 1991-1-4: 2012 i nacionalnim prilogom iz 2017. Izabrani izvođač radova dužan je da pre ugradnje uradi finalni statički proračun i odredi dimenzije svih elemenata konstrukcije u skladu sa zakonskom regulativom i svom ostalom relevatnom dokumentacijom u momentu izvođenja radova. dimenzije velicine krila \usvojiti prema preporukama proizvođača sistema.
Prozorski profili su zaštićeni pvc folijom zbog malterisanja špaletni i nako malterisanja se skidaju. Prilikom ugradnje prozora poštovati sistem ugradnje prozora po preporuci proizvođača, sa čeličnim ankerima i niskoexpandirajućom pur penom. Između profila i zida popuniti kompletan prostor, a zatim per penu premazati originalnim silikonom. Okovi su renomiranog zapadnoevropskog proizvođača. Vrata su opremljena bravom sa kod ključem i evakuacionom kvakom.
| POS 0 - jednokrilni prozor dim 80/60 u pasažu prizemlja | kom | 1 |  | 0
| POS 1 - jednokrilni prozor dim 75/95 u suternu | kom | 4 |  | 0
| POS 2 - jednokrilni prozor dim 80/95 u suterenu | kom | 10 |  | 0
| POS 3 - dvokrilni prozor dim 150/60 u suterenu | kom | 6 |  | 0
| POS 8 - jednokrilni prozor dim 95/160 | kom | 1 |  | 0
| POS 9 - dvokrilna vrata sa nadsvetlom dim 160/280 sa evakuacionom kvakom i bravom | kom | 1 |  | 0
| POS 10 - dvokrilna vrata sa nadsvetlom dim 170/300 sa evakuacionom kvakom i bravom | kom | 1 |  | 0
| POS 11 - višedelni portal sa dvokrilnim vratima sa nadsvetlom i punom drvenom ispunom dim 180/560 sa evakuacionom kvakom i bravom | kom | 1 |  | 0
| POS 12 - višedelni lučni portal sa dvokrilnim vratima sa nadsvetlom i punom drvenom ukrasnom ispunom dim 265/525 sa evakuacionom kvakom i bravom | kom | 1 |  | 0
| POS 13 - glavni višedelni portal sa dvokrilnim vratima sa nadsvetlom i punom drvenom ispunom dim 265/525 sa evakuacionom kvakom i bravom | kom | 1 |  | 0
803 | PREGRADE U SANITARNIM ČVOROVIMA
Nabavka i montaža sanitarnih kabina, izrađenih od 5 mm HPL kompakt ploča u dizajnu po izboru projektanta sa dvostranim dekorom. Visina: 2120 mm sa uračanitih 100 mm praznog prostora pri podu. Profili: srebrni eloksirani ili plastificirani aluminijum RAL 7021 Ivice: 3mm laserski sečen polipropilen Okov: kvaka od nerđajućeg čelika, proizvod dobavlјča Opremljeno pokazivačem zauzetosti, vrata imaju obostrano “leptir” kvake od inoxa,a sa bravom za zaključavanje spolja "inbus, a iznutra ugrađena ključ brava. Odbojnik raditi na zidu a ako nije primenljivo onda primeniti podne graničnike. Šarke: 3 trodelna od nerđajućeg čelika Boje: po izboru projektanta Napomena tehničke prirode: A. Frontovi kabina koji su veće širine od 600mm moraju se stabilizovati nožicom B. Podeoni zidovi se takođe moraju podupreti nožicom V. U slučaju singl kabine oba fronta se moraju stabilizovati nožicama.
Obračun se vrši po komadu gotove i ugrađene pozicije, prema šemama
| Obračun po m2 | m2 | 107.66 |  | 0
804 | SPOLJNI OTIRAČ ZA OBUĆU ISPRED GLAVNOG ULAZA OD INOXA
Sastoji se od lamela 18/13mm, zavarenih na međusobnom razmaku od 25mm. Rešetka naleže na "L" profil 20/20/2mm, po celom obimu. "L" profil je upušten u gotov pod ispred ulaza.
Obračun po komadu komplet izvedene pozicije.
| 180/80 cm | kom | 1 |  | 0
805 | UNUTRAŠNJI OTIRAČ ZA OBUĆU
Otirač se postavlja u vetrobran kao i kod svih ulaza u objekat, u udubljenje u podu predviđenom za njegovo postavljanje. Sastoji se od aluminijumskih profila u boji srebra međusobno spojenih čeličnim sajlama. Aluminijumski profili su sa donje strane obloženi gumom. Razmak između profila je 4mm. Visina otirača je 20mm. Otirač se postavlja u ugradni aluminijumski ram koji se za podlogu fiksira ankerima. Ispuna profila je naizmenično postavljena četka od gume i tkanina.
Obračun po kom komplet izvedene pozicije.
| 160/80 cm | kom | 4 |  | 0
806 | RUKOHVATI OD KOVANOG GVOŽĐA
Izrada i montaža rukohvata od kovanog gvožđa na unutrašnjim stepeništima. U svemu prema nacrtima iz projekta. Rukohvati se ankeruju u zid sa čeličnim tiplama u dubini 20cm. Svi varovi su idealno izvareni i izbrušeni. Rukophvati se farbaju osnovnom, a zatim 2x poliuretanskom bojom RAL 7021. Oko ankera se postavljaju okrugle ukrasne rozetne od kovanog gvožđa.
| Obračun po m1 komplet izvedene pozicije. | m1 | 27.3 |  | 0
807 | OGRADA NA STEPENIŠTU OD KOVANOG GVOŽĐA
Izrada i montaža ograde od kovanog gvožđa na unutrašnjim stepeništima. Visina ograde je 120cm. Ograda ima masivne kvadratne čelične stubove od kutijastih profila120/120/4mm sa ukrasnim delovima i kapom. Ispuna ograde u svemu prema nacrtima iz projekta. Ograda se ankeruje u zid sa čeličnim tiplama u dubini 20cm a stubovi se vare za ubetonirane anker ploče. Svi varovi su idealno izvareni i izbrušeni. Ograde se farbaju osnovnom, a zatim 2x poliuretanskom bojom RAL 7021. Oko stubova se postavljaju kvadratne ukrasne rozetne od kovanog gvožđa.
| Obračun po m' komplet izvedene pozicije. | m' | 36.4 |  | 0
800 | UKUPNO - BRAVARSKI RADOVI : |  |  |  | 0
900 | STOLARSKI RADOVI I PP VRATA
901 | JEDNOKRILNA, PUNA, ČELIČNA, PROTIVPOŽARNA VRATA
Nabavka, transport i ugradnja Hörmann čeličnih protivpožarnih vrata Quadro T90 ili odgovarajuća. Klasa otpornosti 90min.1-krilna, protivpožarna vrata, pripremljena za ugradnju. Ispitana i sertifikovana. Mogu se montirati sa levim/desnim otvaranjem. Sa deklaracijom proizvoda za zaštitu životne sredine (EPD*) prema ISO14205 i prEN15804 *ift Rosenheim EPD-TMZ-0.3 Mere (Š x V): proizvodna mera 112 x 215 cm, svetla mera 100/210 Krilo vrata: 65 mm debljine, obostrano od pocinkovanog materijala, sa falcom na sve 4 strane, debljina lima 0,9 mm, tanki falc, ojačana čeličnim pločama, ispuna: ploča od mineralnih vlakana, sa protivpožarnom trakom, 1 sigurnosnim klinom, pripremljena za zatvarač vrata i ručicom. Površina: pocinkovana i plastificirana približno RAL 9007. Otvaranje: levo / desno primenjiva (u kombinaciji sa ugaonim štokom). Šarke: 1 opružna šarka, 1 šarka podesiva po visini (naknado fino podešavanje +/- 2,5 mm moguće). Zatvarač vrata: 1 opružna šarka Toplotna izolacija: U = 1,8 W/m² K sa 4-stranim dihtungom Zvučna izolacija: RW = 42 dB (samo sa donjim graničnikom) Antipanik funkcija/brave Brava sa otvorom za profilni cilindar, čeona ploča u ravni sa vratima, sa bravom za sobna vrata i jednim ključem. Okovi, kvake, prema DIN 18273, sa kratkom pločicom, plastika, crna boja. Zatvarač vrata sa polugom, prema DIN EN 1154 Montaža/ugaoni štok, ugaoni štok 2,0 mm debljine, sa dihtungom na štoku 4-strani, pocinkovan plastificiran, sivo-bela približno RAL 9003. Montaža pomoću ankera
Obračun po kom komplet izvedene pozicije.
| POS A svetla mera 110/210 | kom | 6 |  | 0
902 | DVOKRILNAKRILNA, PUNA, ČELIČNA, PROTIVPOŽARNA VRATA
Nabavka, transport i ugradnja Hörmann čeličnih protivpožarnih vrata Quadro T90 ili odgovarajuća. Klasa otpornosti 90min.1-krilna, protivpožarna vrata, pripremljena za ugradnju. Ispitana i sertifikovana. Mogu se montirati sa levim/desnim otvaranjem. Sa deklaracijom proizvoda za zaštitu životne sredine (EPD*) prema ISO14205 i prEN15804 *ift Rosenheim EPD-TMZ-0.3 Mere (Š x V): proizvodna mera 112 x 215 cm, svetla mera 100/210 Krilo vrata: 65 mm debljine, obostrano od pocinkovanog materijala, sa falcom na sve 4 strane, debljina lima 0,9 mm, tanki falc, ojačana čeličnim pločama, ispuna: ploča od mineralnih vlakana, sa protivpožarnom trakom, 1 sigurnosnim klinom, pripremljena za zatvarač vrata i ručicom. Površina: pocinkovana i plastificirana približno RAL 9007. Otvaranje: levo / desno primenjiva (u kombinaciji sa ugaonim štokom). Šarke: 1 opružna šarka, 1 šarka podesiva po visini (naknado fino podešavanje +/- 2,5 mm moguće). Zatvarač vrata: 1 opružna šarka Toplotna izolacija: U = 1,8 W/m² K sa 4-stranim dihtungom Zvučna izolacija: RW = 42 dB (samo sa donjim graničnikom) Antipanik funkcija/brave Brava sa otvorom za profilni cilindar, čeona ploča u ravni sa vratima, sa bravom za sobna vrata i jednim ključem. Okovi, kvake, prema DIN 18273, sa kratkom pločicom, plastika, crna boja. Zatvarač vrata sa polugom, prema DIN EN 1154 Montaža/ugaoni štok, ugaoni štok 2,0 mm debljine, sa dihtungom na štoku 4-strani, pocinkovan plastificiran, sivo-bela približno RAL 9007. Montaža pomoću ankera
Obračun po kom komplet izvedene pozicije.
| POS B svetla mera 160/220 | kom | 2 |  | 0
903 | UNUTRAŠNJA JEDNOKRILNA DRVENA VRATA SA NADSVETLOM
Nabavka transport i montaža unutrašnjih zvučnoizolovanih vrata. Štok je od punog drveta hrasta. Štok se ugrađuje se u zidarski otvor pomoću čeličnih traka ili zavrtnjeva. Pervajz lajne sa jedne strane su fiksne i deo su štoka , a sa druge strane su štelujuće ili sastavne i pokrivaju celu širinu špaletne. Krilo vrata izrađeno od od čamovih frizeva sa ispunom od ekstrudirane iverice obostrano obloženo furniranim medijapanom. Medijapan 6mm, furnir 2mm natur hrast okrenut horizontalno, farbano završno poliuretanskim dvokomponentnim bezbojinm lakom natur hrast .Vrata opremiti sa dva dihtunga, tamno sive boje po celom obimu. Vrata opremiti adekvatnom kvakom, šarkama, bravom i cilindrom sa tri kod ključa. Vrata moraju zadovoljiti prema standardu SRPS U J6.201:1989 specijalnu klasu: Rw>35dB. Obavezno dostavljanje atesta za vrata pri dostavljanju ponude.
Napomena: Ugradnju vršiti u skladu sa radioničkim detaljima koje izrađuje izvođač radova, na osnovu dimenzija pozicija uzetih na licu mesta, a sve u skladu sa preporukama proizvođača sistema. Detalji moraju biti odobreni od strane odgovornog projektanta i nadzornog organa. Izvođač je dužan da dostavi atestnu dokumentaciju usaglašenu sa EN standardima. U svemu prema projektu i šemema unutrašnje stolarije. Vrata su opremljena elzet bravom
Obračun po kom komplet izvedene pozicije.
| POS C svetla mera 71/240 | kom | 3 |  | 0
| POS D svetla mera 81/240 | kom | 9 |  | 0
| POS E svetla mera 91/240 | kom | 3 |  | 0
| POS F svetla mera 101/240 | kom | 16 |  | 0
| POS H svetla mera 101/241 sa evakuacionom kvakom | kom | 1 |  | 0
904 | UNUTRAŠNJA DVOKRILNA DRVENA VRATA SA NADSVETLOM
Nabavka transport i montaža unutrašnjih zvučnoizolovanih vrata. Štok je od punog drveta hrasta. Štok se ugrađuje se u zidarski otvor pomoću čeličnih traka ili zavrtnjeva. Pervajz lajne sa jedne strane su fiksne i deo su štoka , a sa druge strane su štelujuće ili sastavne i pokrivaju celu širinu špaletne. Jedno krilo vrata izrađeno od od čamovih frizeva sa ispunom od ekstrudirane iverice obostrano obloženo furniranim medijapanom. Medijapan 6mm, furnir 2mm natur hrast okrenut horizontalno, farbano završno poliuretanskim dvokomponentnim bezbojinm lakom natur hrast , drugo manje krilo zastakljeno dvoslojnim staklom 6+14+6mm.Vrata opremiti sa dva dihtunga, tamno sive boje po celom obimu. Vrata opremiti adekvatnom kvakom, šarkama, bravom i cilindrom sa tri kod ključa. Vrata moraju zadovoljiti prema standardu SRPS U J6.201:1989 specijalnu klasu: Rw>35dB. Obavezno dostavljanje atesta za vrata pri dostavljanju ponude.
Napomena: Ugradnju vršiti u skladu sa radioničkim detaljima koje izrađuje izvođač radova, na osnovu dimenzija pozicija uzetih na licu mesta, a sve u skladu sa preporukama proizvođača sistema. Detalji moraju biti odobreni od strane odgovornog projektanta i nadzornog organa. Izvođač je dužan da dostavi atestnu dokumentaciju usaglašenu sa EN standardima. U svemu prema projektu i šemema unutrašnje stolarije. Vrata su opremljena elzet bravom
Obračun po kom komplet izvedene pozicije.
| POS G svetla mera 146/240 | kom | 10 |  | 0
905 | UNUTRAŠNJI DRVENI PORTAL
Nabavka transport i montaža unutrašnjih zvučnoizolovanih portala sa dvokrilnim vratima i nadsvetlom Štok je od punog dreveta hrasta. Štok se ugrađuje se u zidarski otvor pomoću čeličnih traka ili zavrtnjeva. Pervajz lajne sa jedne strane su fiksne i deo su štoka , a sa druge strane su štelujuće ili sastavne i pokrivaju celu širinu špaletne. Krilo vrata izrađeno od punog drveta hrasta, farbano završno poliuretanskim dvokomponentnim bezbojinm lakom natur hrast .Staklo je zvučnoizolovano 4+16+4cm. Vrata opremiti sa dva dihtunga, tamno sive boje po celom obimu. Vrata opremiti adekvatnom kvakom, šarkama, bravom i evakuacionom kvakom sa jedne strane vrata Vrata moraju zadovoljiti prema standardu SRPS U J6.201:1989 specijalnu klasu: Rw>35dB. Obavezno dostavljanje atesta za vrata pri dostavljanju ponude.
Napomena: Ugradnju vršiti u skladu sa radioničkim detaljima koje izrađuje izvođač radova, na osnovu dimenzija pozicija uzetih na licu mesta, a sve u skladu sa preporukama proizvođača sistema. Detalji moraju biti odobreni od strane odgovornog projektanta i nadzornog organa. Izvođač je dužan da dostavi atestnu dokumentaciju usaglašenu sa EN standardima. U svemu prema projektu i šemema unutrašnje stolarije.
Obračun po kom komplet izvedene pozicije.
| POS I svetla mera 180/300 sa evakuacionom kvakom | kom | 1 |  | 0
| POS J svetla mera 260/340 sa evakuacionom kvakom | kom | 1 |  | 0
| POS K svetla mera 265/525 | kom | 1 |  | 0
906 | DRVENI ODBOJNIK
Drveni odbojnik je od hrastovih profila dimenzija 2/20cm. Ivice su zaobljene rundom 1cm. Odbojnik se postavlja po obimu zida učionica kao zaštita od udaraca naslona stolica. Završna obrada je poliuretanski dvokomponentni natur bezbojin lak. Rukohvat se šrafi za zid šrafovima sa plastičnom tiplom. Tiple se postavljaju na maksimalnom razmaku od 200cm. Na mestima šrafova rukohvat se zenguje kako bi glava šrafa utonula u rukohvat, a završno se postavlja ukrasni drveni poklopac glave šrafa.
Napomena: Ugradnju vršiti u skladu sa radioničkim detaljima koje izrađuje izvođač radova, na osnovu dimenzija pozicija uzetih na licu mesta. Detalji moraju biti odobreni od strane odgovornog projektanta i nadzornog organa. U svemu prema projektu i šemema unutrašnje stolarije.
| Obračun po m1 komplet izvedene pozicije. | m1 | 221.4 |  | 0
907 | VELUX KROVNI PROZORI STANDARD PLUS GLU
Nabavka, trnsport i ugradnja velux krovnog prozora tip Standard plus GLU sa belom folijom sa unutrašnje strane, troslojnim staklom i donjim otvaranjem. Dimenzije prozora 78/140cm
Prozor je opremljen termo i hidroizolacionim setom i spoljnom i unutrašnjom roletnom u boji po izboru projektanta.
| Obračun po kom komplet izvedene pozicije. | kom | 21 |  | 0
900 | UKUPNO - STOLARSKI RADOVI I PP VRATA : |  |  |  | 0
1000 | MOLERSKO FARBARSKI RADOVI
1001 | BOJENJE AB ZIDOVA LIFTOVSKOG OKNA
Nabavka materijala i bojenje unutrašnjih površina zidova liftovskog okna u beloj boji, fasadnim akrilnim bojama, tipa Rofix ili odgovarajuće. Nanošenje završne fasadne boje obaviti u dva sloja, prvi sloj razređen sa 15 % vode služi kao podloga, dok se drugi sloj nanosi razređen sa max. 5 % vode, do dobijanja ujednačene boje. NAPOMENA:Obavezna zaštita svih podova sa najlonima i kartonima. Otvori <3m² se ne odbijaju! Ucenu uračunati pomoćnu radnu skelu.
| Obračun po m2. | m2 | 159.8 |  | 0
1002 | GLETOVANJE UNUTRAŠNJIH POVRŠINA ZIDOVA
Gletovanje unutrašnjih zidova 2x unutrašnjom glet masom Röfix PF 960 polifix na bazi kreča, PH vrednost oko 12, ili odgovarajući ili boljih karekteristika . Sve površine prešpahtlati, otprašiti, naneti osnovnu podlogu, a zatim gletovati. Gletovati krečnom glet masom u dve ruke. Sve površine fino prebrusiti, otprašiti, naneti osnovnu podlogu, pa gletovati drugi put. Otvori <3m² se ne odbijaju! Pre unutrašnjih radova preduzeti sve mere zaštite podova, kao i ostalih elemenata zidova i stolarije. Komplet radnu površinu očistiti i usisati i prebrisati, a šut skupiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju na udaljenosti do 20km. NAPOMENA:Obavezna zaštita svih podova sa najlonima i kartonima. Otvori <3m² se ne odbijaju!
| Obračun po m2 kompet izvedene pozicije. | m2 | 4325.1 |  | 0
1003 | GLETOVANJE UNUTRAŠNJIH PLAFONA I STEPENIŠTA
Gletovanje unutrašnjih plafona i stepeništa gletom 2X Röfix PF 960 polifix na bazi kreča, PH vrednost oko 12, ili odgovarajući ili boljih karekteristika . Sve površine prešpahtlati, otprašiti, naneti osnovnu podlogu, a zatim gletovati. Gletovati krečnom glet masom u dve ruke. Sve površine fino prebrusiti, otprašiti naneti osnovnu podlogu, pa gletovati drugi put. Otvori <3m² se ne odbijaju! Pre unutrašnjih radova preduzeti sve mere zaštite podova, kao i ostalih elemenata zidova i stolarije. Komplet radnu površinu očistiti i usisati i prebrisati, a šut skupiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju na udaljenosti do 20km. NAPOMENA:Obavezna zaštita svih podova sa najlonima i kartonima. Otvori <3m² se ne odbijaju!
| Obračun po m2 kompet izvedene pozicije. | m2 | 761.1 |  | 0
1004 | BOJENJE UNUTRAŠNJIH ZIDOVA DO 1.5m VISINE LATEX BOJAMA SVETLIJIH TONOVA
Nabavka, transport, priprema i bojenje unutrašnjih zidova latex punim bojama u svetlim nijansama, u dva sloja. LATEX bojom Röfix PI 972 ili odgovarajuće, svilenkasti sjaj, visokootporna boja, bez rastvora, gustine 1,4 kg/L , otporna na mokro zaribavanje Klasa 1 (EN 13300), ""otporno na struganje"" (DIN 53778) - u tonu po izboru projektanta. Kolorit učionica je različit po izboru projektanta. Nakon izbršenog gletovanja i natapanje firnisom. Kitovati i prevući kitom, brusiti, nadkitovati i bojiti latex bojom prvi put. Bojiti latex bojom drugi put. Bojenje se vrši u visini prostorije do 1,5m iznad poda. NAPOMENA:Obavezna zaštita svih podova sa najlonima i kartonima. Otvori <3m² se ne odbijaju!
| Obračun po m2 kompet izvedene pozicije. | m2 | 1621.9 |  | 0
1005 | BOJENJE UNUTRAŠNJIH ZIDOVA IZNAD 1.5m, DISPERZIVNOM BELOM BOJOM
Bojenje plafonskih površina i greda i zidova iznad 1.5m visine disperzivnim bojama u beloj boji. Nabavka materijala, transport i obrada unutrašnjih površina disperzivnom bojom - Jupol Special N13F PEACE 65 ili Röfix PI 323 Vital Color ili odgovarajuće, gustinom 1,6kg/L, VOC kod /IIA(a)75(2007)30(2010)30, otporna na mokro zaribavanje Klasa 2, 7 m² (EN 13300) u tonu po izboru projektanta i Investitora. NAPOMENA:Obavezna zaštita svih podova sa najlonima i kartonima. Otvori <3m² se ne odbijaju!
| Obračun po m2 kompet izvedene pozicije. | m2 | 2703.2 |  | 0
1006 | BOJENJE POVRŠINA PLAFONA I STEPENIŠTA DISPERZIVNOM BELOM BOJOM
Bojenje plafona i stepeništa odozdo disperzivnim bojama u beloj boji. Nabavka materijala, transport i obrada unutrašnjih površina disperzivnom bojom - Jupol Special N13F PEACE 65 ili Röfix PI 323 Vital Color ili odgovarajuće, gustinom 1,6kg/L, VOC kod /IIA(a)75(2007)30(2010)30, otporna na mokro zaribavanje Klasa 2, 7 m² (EN 13300) u tonu po izboru projektanta i Investitora. NAPOMENA:Obavezna zaštita svih podova sa najlonima i kartonima. Otvori <3m² se ne odbijaju!
| Obračun po m2 kompet izvedene pozicije. | m2 | 761.2 |  | 0
1000 | UKUPNO - MOLERSKO FARBARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
1100 | FASADERSKI RADOVI
1101 | ZAGLAĐENA FASADA
Izrada zaglađene fasade plemenitim JUB fasadnim silikonskim malterom. Fasada je zaglađena, krem boje po izboru projektanta SILICONE COLOR JUB 1445 zrno 1,5mm. Pre nanošenja fasade površine je potrebno prešpahlati, otprašiti i premazati SILIKON PRAJMER kvarcnom podlogom u boji fasade.
| Obračun po m2 | m2 | 1747.8 |  | 0
1102 | ZARIBANA FASADA
Izrada zaribane fasade plemenitim JUB fasadnim silikonskim malterom. Fasada je zaribana grafitno sive boje po izboru projektanta JUB 1501 zrno 2,5mm. Pre nanošenja fasade površine je potrebno prešpahlati, otprašiti i premazati SILIKON PRAJMER kvarcnom podlogom u boji fasade. fasada se nanosi na gornjem delu sokle
| Obračun po m2 | m2 | 169.1 |  | 0
1103 | UGRADNJA SOKLE OD VEŠTAČKOG KAMENA NA FASADI
Nabavka, transport i ugradnja sokle od veštačkog kamena debljine 2cm. Visina SOKLE 80-90cm. Kamen po izboru Projektanta granit tamno sivi do crni.
| Obračun po m2 komplet izvedene pozicije. | m2 | 143.6 |  | 0
1104 | MONTAŽA I DEMONTAŽA FASADNE SKELE
Montaža i demontaža metalne cevaste fasadne skele, za radove u svemu po važećim propisima i merama HTZ-a. Skela mora biti statički stabilna, ankerovana za objekat i propisno uzemljena. Na svakih 2m visine postaviti radne plathorme od fosni. Sa spoljne strane platformi postaviti fosne na "kant". Celokupnu površinu skele pokriti jutanim ili PVC zastorima. Skelu prima i preko dnevnika daje dozvolu za upotrebu statičar. Koristi se za sve vreme trajanja radova.
| Obračun po m2 vertikalne projekcije montirane skele. | m2 | 2320.5 |  | 0
1100 | UKUPNO - FASADERSKI RADOVI: |  |  |  | 0
1200 | KERAMIČARSKI RADOVI
PODNE PLOČICE
1201 | PODNE KERAMIČKE PLOČICE U TOALETIMA, PREDPROSTORIMA TOLAETA, ČAJNOJ KUHINJI
Nabavka, transport, istovar na gradilištu i ugradnja u sanitarne prostore, podnih granitnih protivkliznih keramičkih pločica I klase u skladu sa projektom . Pločice su neglazirana protivklizna granitna keramika d=10mm, protivkliznosti R11 (prema standardu DIN 51130), absorpcija vode E<=0.1% (prema standardu ISO 10545-3), otpornost na pritisak >1700N (prema standardu ISO 10545-4), otpornost na abraziju <150mm3 (prema standardu ISO 10545-6), mrazootporna (prema standardu ISO 10545-12), kiselootporna UA, ULA, UHA (prema standardu ISO 10545-13). Pločice su po uzoru na izvornu keramiku 25*25*1cm, Boja je tamno bez RAL 7032. Pločice se polažu na lepku (koji je prilagođen upotrebi u vlažnim prostorijama) u prostorijama po celoj širini. Rade se sa vidljivim fugama. Na spoju sa metalnim delovima raditi silikonsku zaptivku. Fuga između poda i zida je elastična i rađena u svemu prema projektu enterijera. Raditi u svemu prema detaljnom uputstvu proizvođača. U cenu ulazi i postavljanje sokli.
| Obračun po m2 postavljenih pločica, sa svim potrebnim radom, materijalom i izradom. | m2 | 140.6 |  | 0
1202 | PODNE KERAMIČKE PLOČICE U HODNICIMA I PREDPROSTORIMA STEPENICA, KERAMIKA JE KLASIČNOG DEKOR DIZAJNA PO UZORU NA POSTOJEĆE PLOČICE
Nabavka materijala, transport, istovar na gradilištu i ugradnja podnih granitnih pločica_TIP 2, za spoljne prostore, pločice su neglazirana protivklizna granitna keramika d=10mm, protivkliznosti R11 (prema standardu DIN 51130), absorpcija vode E<=0.1% (prema standardu ISO 10545-3), otpornost na pritisak >1700N (prema standardu ISO 10545-4), otpornost na abraziju <150mm3 (prema standardu ISO 10545-6), mrazootporna (prema standardu ISO 10545-12), kiselootporna UA, ULA, UHA (prema standardu ISO 10545-13). Pločice su 25*25*1cm po uzoru na izvornu keramiku Boje tamno bež RAL 7032 i grafitno sive boja RAL 7021 . Postavljaju se na lepku za spoljnu upotrebu, u prostore ulaznog stepeništa - ulaza sa zatvorenom fugom, komplet isfugovano fug masom u tonu po izboru projektanta, sa izradom sokle visine 10 cm. Pločice se postavljaju lepljenjem.
| Obračun po m2 postavljenih pločica, sa svim potrebnim radom, materijalom i izradom. | m2 | 348.3 |  | 0
1202 | PODNE KERAMIČKE NA STEPENIŠTIMA
Nabavka materijala, transport, istovar na gradilištu i ugradnja podnih stepenišnih fazonskih granitnih pločica_TIP 3, za stepeništa sa rektifikovanom ivicom, pločice su neglazirana protivklizna granitna keramika d=10mm, protivkliznosti R11 (prema standardu DIN 51130), absorpcija vode E<=0.1% (prema standardu ISO 10545-3), otpornost na pritisak >1700N (prema standardu ISO 10545-4), otpornost na abraziju <150mm3 (prema standardu ISO 10545-6), mrazootporna (prema standardu ISO 10545-12), kiselootporna UA, ULA, UHA (prema standardu ISO 10545-13). Pločice su po uzoru na izvornu keramiku tamno bež RAL 7032. Postavljaju se u lepku za spoljnu upotrebu, komplet isfugovano fug masom u tonu po izboru projektanta, sa izradom sokle visine 10 cm. Pločice se postavljaju lepljenjem. U cenu ulazi i postavljanje sokli.
| Obračun po m1 postavljenih fazonskih pločica, sa svim potrebnim radom, materijalom i izradom. | m1 | 263.76 |  | 0
1203 | PODNE KERAMIČKE U SUTERENU
Nabavka materijala, transport, istovar na gradilištu i ugradnja podnih stepenišnih fazonskih granitnih pločica_TIP 3, za stepeništa sa rektifikovanom ivicom, pločice su neglazirana protivklizna granitna keramika d=10mm, protivkliznosti R11 (prema standardu DIN 51130), absorpcija vode E<=0.1% (prema standardu ISO 10545-3), otpornost na pritisak >1700N (prema standardu ISO 10545-4), otpornost na abraziju <150mm3 (prema standardu ISO 10545-6), mrazootporna (prema standardu ISO 10545-12), kiselootporna UA, ULA, UHA (prema standardu ISO 10545-13), tipa kao proizvođača Floorgres, kolekcija Buildtech, obrada protivklizna (Strutturato), dimenzija 60*60*1, struktura i boja po izboru projektanta. Postavlja se u lepku za spoljnu upotrebu, komplet isfugovano fug masom u tonu po izboru projektanta, sa izradom sokle visine 10 cm. Pločice se postavljaju lepljenjem. U cenu ulazi i postavljanje sokli.
| Obračun po m2 postavljenih fazonskih pločica, sa svim potrebnim radom, materijalom i izradom. | m1 | 253.92 |  | 0
ZIDNE PLOČICE
1204 | ZIDNE KERAMIČKE PLOČICE U TOALETIMA DO VISINE 2,5m, PREDPROSTORIMA TOLAETA, KOD LAVABOA DO VISINE 1,5m U UČIONICAMA
Nabavka, transport, istovar na gradilištu i ugradnja zidnih granitnih keramičkih pločica I klase u skladu sa projektom enterijera do visine 2,5m. Pločice su neglazirana granitna keramika d=10mm, absorpcija vode E<=0.1% (prema standardu ISO 10545-3), otpornost na pritisak >1700N (prema standardu ISO 10545-4), otpornost na abraziju <150mm3 (prema standardu ISO 10545-6), mrazootporna (prema standardu ISO 10545-12), kiselootporna UA, ULA, UHA (prema standardu ISO 10545-13). Pločice su po uzoru na izvornu keramiku 25*25*1cm. Boja je prljavo bela RAL 9002. Slog je horizontalan, fuga na fugu. Pločice se polažu na lepku na zid do visine do plafona. Lepak je prilagođen upotrebi u mokrim čvorovima. Rade se sa vidljivim fugama. U okviru pozicije na uglovima ugraditi aluminijumsku ravnu lajsnu u boji definisanoj projektom enterijera (10/10mm koja se ugrađuje sa pločicama). Na spoju sa metalnim delovima raditi silikonsku zaptivku. Raditi u svemu prema detaljnom uputstvu proizvođača.
| Obračun po m2 postavljenih pločica, sa svim potrebnim radom, materijalom i izradom. | m2 | 358.6 |  | 0
1205 | ZIDNE PLOČICE U ČAJNOJ KUHINJI
Nabavka, transport, istovar na gradilištu i ugradnja u distributivnu kuhinju, zidnih granitnih keramičkih pločica I klase u skladu sa projektom enterijera. Pločice su neglazirana granitna keramika d=10mm, absorpcija vode E<=0.1% (prema standardu ISO 10545-3), otpornost na pritisak >1700N (prema standardu ISO 10545-4), otpornost na abraziju <150mm3 (prema standardu ISO 10545-6), mrazootporna (prema standardu ISO 10545-12), kiselootporna UA, ULA, UHA (prema standardu ISO 10545-13),Pločice su po uzoru na izvornu keramiku 25*25*1cm. Boja je prljavo bela RAL 9002. Slog je horizontalan, fuga na fugu. Pločice se polažu na lepku na zid do visine plafona. Lepak je prilagođen upotrebi u mokrim čvorovima. Rade se sa vidljivim fugama. U okviru pozicije na uglovima ugraditi aluminijumsku ravnu lajsnu u boji definisanoj projektom enterijera (10/10mm koja se ugrađuje sa pločicama). Na spoju sa metalnim delovima raditi silikonsku zaptivku. Raditi u svemu prema detaljnom uputstvu proizvođača.
| Obračun po m2 postavljenih pločica, sa svim potrebnim radom, materijalom i izradom. | m2 | 8.4 |  | 0
1200 | UKUPNO - KERAMIČARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
1300 | PODOPOLAGAČKI RADOVI
1301 | BRODSKI POD
Nabavka transport i ugradnja brodskog poda u učionicama i kancelarijama. Brodski pod je od hrasta, letvice su 12-15cm dužine 100-120cm debljine 18mm. Brodski pod se postavlja u kvalitetnom dvokomponentnom poliuretanskom lepku. Završna obrada je lakiranje visokokvalitetnim švedskim poliuretanski bezbojni lak za intenzivno korišćenje 3x.
| Obračun po m2 komplet izvedene pozicije. | m2 | 1114.5 |  | 0
1300 | UKUPNO - PODOPOLAGAČKI RADOVI: |  |  |  | 0
1400 | SUVOMONTAŽERSKI RADOVI
ZIDOVI I STUBOVI
1401 | GIPS ZID NA METALNOJ KONSTRUKCIJI SA OBOSTRANOM OBLOGOM OD DUPLIH GIPS KARTON PLOČA d=12.5mm, SA ZVUČNOM IZOLACIJOM.
Nabavka, transport materijala i izrada Knauf pregradnog zida W112, ili odgovarajući, u svemu prema SRPS U.N2.012. Pregradni zid s jednostrukom metalnom potkonstrukcijom od čeličnih pocinkovanih CW i UW profila 75 mm, debljine lima d=0.6mm /prema SRPS EN 14195/. Zid je nenosiv. Visina zida max 3 m (osni razmak CW profila 62,50 cm). Ukupna debljina zida 125 mm, obostrano dvoslojno obložen Knauf standardnim građevinskim gipsanim pločama tip A (GKB) debljine 12,5 mm /prema SRPS EN 520/. Izolacioni sloj od mineralne staklene vune 75 mm. Zvučna zaštita Rw=58 dB. Obrada spojeva GK ploča u kvalitetu Q2 - pregletovan spoj. Zbog sprečavanja prenosa zvuka ispod obodnih CW i UW profila naneti Knauf Trenwandkit - zaptivni kit. Ispuna spojeva: Knauf Uniflot /prema SRPS EN 13963/ s upotrebom staklaste bandaž trake.
| Obračun po m2 komplet izvedene pozicije. | m2 | 412.3 |  | 0
1402 | GIPS ZID NA METALNOJ KONSTRUKCIJI SA OBOSTRANOM OBLOGOM OD DUPLIH GIPS KARTON PLOČA d=12.5mm, OBE SPOLJNE PLOČE SU VLAGOOTPORNE, SA ZVUČNOM IZOLACIJOM.
Nabavka, transport materijala i izrada Knauf pregradnog zida W112, ili odgovarajući, u svemu prema SRPS U.N2.012. Pregradni zid s jednostrukom metalnom potkonstrukcijom od čeličnih pocinkovanih CW i UW profila 75 mm, debljine lima d=0.6mm /prema SRPS EN 14195/. Zid je nenosiv. Visina zida max. 3 m (osni razmak CW profila 62,50 cm). Ukupna debljina zida 125 mm, obostrano obložen prvo Knauf građevinskim gipsanim pločama tip A (GKB) debljine 12,5 mm a zatim zelenim vlagootpornim Knauf pločama prema SRPS EN 520/. Izolacioni sloj od mineralne staklene vune 75 mm. Zvučna zaštita Rw=58 dB. Obrada spojeva GK ploča u kvalitetu Q2 - pregletovan spoj.Zbog sprečavanja prenosa zvuka ispod obodnih CW i UW profila naneti Knauf Trenwandkit - zaptivni kit. Ispuna spojeva: Knauf Uniflot /prema SRPS EN 13963/ s upotrebom staklaste bandaž trake.
| Obračun po m2 komplet izvedene pozicije. | m2 | 136.5 |  | 0
1403 | OBLAGANJE FASADNIH ZIDOVA SA UNUTRAŠNJE STRANE DUPLIM GIPS KARTON PLOČAMA NA METALNOJ PODKONSTRUKCIJI
Nabavka, transport materijala i izrada predzidne obloge,celom visinom zida u svemu prema grafičkoj dokumentaciji. Zidna obloga s čeličnom potkonstrukcijom od pocinkovanih UA75 i UW 75 mm profila, debljine lima d=0.6mm, koja je odmaknuta 100 mm od zida. Dvostruka obloga od Knauf standardnih građevinskih gips karton ploča debljine d=1,25cm. Ukupna debljina obloge 12.5 cm. UA profile predzidne obloge ukrutiti komadima gipsane ploče debljine 1,25cm na CW profile koji su pričvršćeni za zid.Izolacija je obračunata u termoizolatrskim radovima. Obrada spojeva GK ploča u kvalitetu Q1.Sve spojeve bandažirati. Jediničnom cenom obuhvatiti isporuku i ugradnju UA nosača, debljine lima d=2mm, komplet sa utičnim ugaonicima na mestima otvora u zidovima. NAPOMENA: Prodori u zidovima za sve vrste instalacija obaveza su izvođača suvomontažerskih radova i potrebno ih je uračunati u cenu pozicija izrade gipsanih zidova.
| Obračun po m2 komplet izvedene pozicije. | m2 | 952.46 |  | 0
1404 | OBLAGANJE FASADNIH ZIDOVA SA UNUTRAŠNJE STRANE DUPLIM GIPS KARTON PLOČAMA NA METALNOJ PODKONSTRUKCIJI SPOLJNA PLOČA JE VLAGOOTPORNA
Nabavka, transport materijala i izrada predzidne obloge,celom visinom zida u svemu prema grafičkoj dokumentaciji. Zidna obloga s čeličnom potkonstrukcijom od pocinkovanih UA75 i UW 75 mm profila, debljine lima d=0.6mm, koja je odmaknuta 100 mm od zida. Dvostruka obloga prvo standardnom Knaug gips karton pločom a zatim impregniranim-vlagootpornim zelenim pločama tip H2/GKBI ili odgovarajuće u svemu prema SRPS EN 520 debljine d=1,25cm . Ukupna debljina obloge 12.5 cm. UA profile predzidne obloge ukrutiti komadima gipsane ploče debljine 1,25cm na CW profile koji su pričvršćeni za zid. Izolacija je obračunata u termoizolaterskim radovima. Obrada spojeva GK ploča u kvalitetu Q1.Sve spojeve bandažirati. Jediničnom cenom obuhvatiti isporuku i ugradnju UA nosača, debljine lima d=2mm, komplet sa utičnim ugaonicima na mestima otvora u zidovima. NAPOMENA: Prodori u zidovima za sve vrste instalacija obaveza su izvođača suvomontažerskih radova i potrebno ih je uračunati u cenu pozicija izrade gipsanih zidova.
| Obračun po m2 komplet izvedene pozicije. | m2 | 199.4 |  | 0
1405 | MONOLITNI SPUŠTENI PLAFON OD DVE DF PLOČE 15mm NA PLAFONIMA POTKROVLJA PROTIVPOŽARNOST 45min
Nabavka, transport i izrada protivpožarnog spuštenog plafona F45 sa donje strane drvene konstrukcije u potkrovlju. Obešena obloga plafona sa horizontalnim neprekinutim podgledom, sa prekrivenom potkonstrukcijom od pocinkovanih čeličnih profila UA 50 mm kao noseći profili i CD 60/27 kao montažni profili, ovešani Knauf direktnim držačima za drvenu konstrukciju. Obloga od dva sloja Knauf protivpožarnih ploča tip DF debljine 15 mm. Obrada spojeva GK ploča u kvalitetu Q2. Izolacija je obračunata u termoizolaterskim radovima. Plafon u sistemu D112 KNAUF ili odgovarajući.
| Obračun po m2 komplet izvedene pozicije. | m2 | 423.36 |  | 0
1406 | SPUŠTENI PLAFONI TIP AKUSTIČNI THERMATEX THERMOFON u U UČIONICAMA, KANCELARIJAMA I HOLOVIMA dim 60/60cm ili 60/120cm
Nabavka i montaža akustičnog spuštenog plafona tipa AMF Thermatex Thermofon, sistem C ili odgovarajući, od mineralnih ploča presvučenih apsorpcionim voalom u beloj boji, dimenzije ploča su 600x600 mm ili 600x12000mm, debljina 15 mm. Glatke plafonske ploče sa ravnim ivicama (SK), presvučene akustičnim voalom u beloj boji, polažu se u čeličnu potkonstrukciju širine 24 mm. Ploče imaju prosečnu apsorpciju zvuka αw = 0,80H prema EN ISO 11654. Ploče su otporne na relativnu vlažnost vazduha do 95%. Plafon zadovoljava ISO klasu 4. Ploče imaju domaći atest za negorivost prema JUS ISO 1182. Refleksija svetlosti oko 88%. Plafon poseduje sertifikat niskoemisionih materijala Blue Angel. Ugradnja je u svemu prema uputstvu proizvođača. (proizvođač AMF Nemačka, ili odgovarajući. Plafon se postavlja u prostorijma prema šemi spuštenog plafona.
| Obračun po m2 komplet izvedene pozicije. | m2 | 870.4 |  | 0
1406 | SPUŠTENI PLAFONI TIP VLOGOOTPORNI THERMATEX FEINSTRATOS U TOALETIMA, PREDPROSTORIMA TOALETA I ČAJNOJ KUHINJI dim60/60cm
Nabavka i montaža spuštenog plafona od mineralnih ploča u beloj boji tipa AMF Thermatex Feinstratos, sistem C, dimenzije ploča su 600x600 ili 600x1200 mm, debljina 15 mm. Plafonske ploče ravnih (SK) ivica, polažu se u čeličnu potkonstrukciju širine 24 mm. Zvučna izolacija plafona iznosi Dn,c,w = 34 dB prema EN 20140-9. Ploče su otporne na relativnu vlažnost vazduha do 95% i imaju domaći atest za negorivost prema JUS ISO 1182. Refleksija svetlosti oko 88% . Plafon poseduje sertifikat niskoemisionih materijala Blue Angel. (proizvođač AMF Nemačka, ili odgovarajući)
| Obračun po m2 komplet izvedene pozicije. | m2 | 116.7 |  | 0
1400 | UKUPNO - SUVOMONTAŽERSKI RADOVI: |  |  |  | 0
1500 | RAZNI RADOVI
1501 | REKLAMA SA 3D SLOVIMA NAD GLAVNIM ULAZOM
Izrada i montaža reklame sa 3d natpisom nad glavnim ulazom u školu. Natpis ima 3d bela slova od klirita, koja se nalaze na žutom paralelepipedu od klirita dimenzija 490/50/20cm. Slova su visine 30cm debljine 5cm.
| Obračun po kom | kom | 2 |  | 0
1502 | OZNAKE NA VRATIMA ZA BROJ PROSTORIJE, NAZIV SLUŽBE I PROSTORIJE
Izrada i montaža kliritne oznake za vrata sa brojem prostorije, od poliranog klirita debljine 2mm, sa distancerima. Dimenzije table su 100 x 150 mm. Dizajn pločice uniformisati sa svim oznakama za vrata i obeleživačima prostora, i ukladiti ga sa svim elementima enterijera i sa bojom odgovarajuće službe. Tekstualni sadržaj pločice je promenjiv po principu povlačenja frontalne površine unapred radi ubacivanja teksta oznake. Pločica sa brojem prostorije se montira na krilo vrata, a pločia sa nazivom službe i prostorije se montiraju na zid pored vrata.
Obračun po kom
| oznaka za broj prostorije | kom | 42 |  | 0
| oznaka za naziv službe i prostorije | kom | 28 |  | 0
1503 | ZAVRŠNO ČIŠĆENJE PROSTORIJA
Završno čišćenje prostora u objektu i oko objekta neposredno pred tehnički prijem. Pozicijom obuhvatiti sav potreban pribor i materijal.
| Obračun po m2 kompet izvedene pozicije. | m2 | 1568.2 |  | 0
1500 | UKUPNO - RAZNI RADOVI: |  |  |  | 0
| GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| OPIS POZICIJE |  |  |  | UKUPNO (RSD)
GRAĐEVINSKI RADOVI:
100 | DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  |  | 0
200 | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
300 | BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  | 0
400 | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
500 | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
600 | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  | 0
0
GRAĐEVINSKO - ZANATSKI RADOVI:
700 | LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
800 | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 0
900 | STOLARSKI RADOVI I PP VRATA |  |  |  | 0
1000 | MOLERSKO FARBARSKI RADOVI |  |  |  | 0
1100 | FASADERSKI RADOVI |  |  |  | 0
1200 | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
1300 | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  | 0
1400 | SUVOMONTAŽERSKI RADOVI |  |  |  | 0
1500 | RAZNI RADOVI |  |  |  | 0
0
| UKUPNO (RSD bez PDV): |  |  |  | 0

## 3. VIK
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA hidrotehničkih instalacija
POZ. | OPIS RADOVA | Jed. Mere | Količina |  | UKUPNO
|  |  |  | Svega po J.M. | SVEGA mat+rad
I | II | III | IV | VII=V+VI | X= IVxVII (X= VIII+IX)
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA - OBJEKAT 1
100 | SPOLJAŠNJE HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE
101 | PRETHODNI RADOVI-DEMONTAŽA I RUŠENJE
NAPOMENA: U cenu ulazi zatvaranje vodovodne instalacije, razna plombiranja, isključenje strujnog kola i sl. Pre izvođenja pozicija demontaže sa Investitorom dogovoriti način i mesto odlaganja demontiranih elemenata, kao i način i mesto odvoženja ili predaju demontiranih elemenata Investitoru, što treba kompletno obuhvatiti cenom pozicije. Cenama pozicija obuhvatiti i sva čišćenja, iznošenje i utovare šuta i uklonjenog materijala na kamion, kao i sav vertikalni i horizontalni transport na gradilištu i odvoz šuta na gradsku deponiju.
01-01-01 | Iskolčavanje i obeležavanje
Obeležavanje trase projektovanih instalacija ViK, saglasno priloženom situacionom planu, sa obeležavanjem položaja vodovodnih šahtova, čvorišta i revizionih silaza. Obračun po m'.
| Vodovodna mreža | m' | 8.4 |  | 0
| Hidrantska mreža | m' | 199.1 |  | 0
| Kanalizaciona mreža | m' | 85.7 |  | 0
01-01-02 | Šlicovanje
Šlicovanje i pronalaženje postojećih instalacija. Pre početka radova izvršiti šlicovanje postojećih instalacija. Šlicovanje izvršiti iznad svake komunalne instalacije koja se ukršta ili paralelno vodi na malom rastojanju sa novim cevovodom. Podatke dobijene šlicovanjem (naziv instalacije, položaj i dubina) uporediti sa podacima iz KATKOM-a i položaj trase u projektu. šlic 1x2x1.5 m
| Obračun po komadu iskopanog šlica za sav rad i materijal | kom | 2 |  | 0
01-01-03 | Zaštita postojećih instalacija u otvorenom rovu.
Zaštita postojećih instalacija u otvorenom rovu.
| Obračun po komadu zaštićene instalacije | kom | 2 |  | 0
01-01-04 | Demontaža postojećih kanalizacionih šahtova
Demontaža postojećih Ab kanalizacionih šahtova prosečne dubine 1.0 m. U cenu ulazi i odvoz do deponije na udaljenosti do 15 km.
| Obračun po kompletu | kom | 3 |  | 0
01-01-05 | Demontaža kanalizacione mreže van objekta
Demontaža kanalizacionih cevovoda f100 i f125 mm u rovu prosečne dubine 0.6 m, širina rova 0.8m . U cenu ulazi, iskop sa demontažom cevovoda i odvoz demontiranog materijala do deponije na udaljenosti do 15 km.
| Obračun po m demontiranog cevovoda | m | 28 |  | 0
01-01-06 | Sečenje postojeće betonske ploče u dvorištu debljine do 20 cm. Širina rova 0.8-1.0 m.
| Obračun po m2 betonske površine | m2 | 91.4 |  | 0
01-01-07 | Dovođenje isečenih površina od betona u tehnički ispravno stanje
| Obračun po m2 betonske površine | m2 | 91.4 |  | 0
01-01-08 | Blindiranje postojećih cevovoda
Pri izvođenju radova može doći do potrebe za blindiranjem cevovoda koji će se privremeno ili stalno zatvoriti dok traju radovi. Obračun po kom izvedene blinde.
| Obračun po komadu | kom | 4 |  | 0
| UKUPNO PREDHODNI RADOVI |  |  |  | 0
102 | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
01-02-01 | Mašinski iskop - 80% |  |  |  | 0
Iskop rova u zemljištu II i III kategorije za polaganje cevi i izradu objekata sa planiranjem dna rova. Plaća se po m3 iskopanog samoniklog zemljišta. Pre polaganja cevi izvršiti nabijanje podtla do modula stišljivost Ms=10000kN/m2. Stepen zbijenosti podtla treba proveriti preko opite kružne ploče, pri čemu treba ostvariti min. 95% od zahtevane vrednosti. Širine rovova u dnu 0,8-1,0m. Dubina rova data je u podužnim profilima. Iskop izvršiti u svemu prema priloženim crtežima, tehničkim propisima i uputstvima Nadzornog organa. Bočne strane rova moraju biti pravilno odsečene, a dno rova fino isplanirano sa padom datim u projektu. Iskopani materijal odložiti minimum 1,0 m od ivice iskopa. Predviđa se 80% mašinskog i 20% ručnog iskopa. Plaća se po m³ iskopanog zemljišta u zavisnosti dubine rova do 2m, računajući sa eventualnim crpljenjem podzemne vode radi rada u suvom.
| Vodovodna mreža | m3 | 8 |  | 0
| Hidrantska mreža | m3 | 127.42 |  | 0
| Kanalizaciona mreža | m3 | 54.85 |  | 0
01-02-02 | Ručni iskop - 20%
Iskop rova u zemljištu II i III kategorije za polaganje cevi i izradu objekata sa planiranjem dna rova. Plaća se po m3 iskopanog samoniklog zemljišta. Pre polaganja cevi izvršiti nabijanje podtla do modula stišljivost Ms=10000kN/m2. Stepen zbijenosti podtla treba proveriti preko opite kružne ploče, pri čemu treba ostvariti min. 95% od zahtevane vrednosti. Širine rovova u dnu 0,8-1,0m. Dubina rova data je u podužnim profilima. Iskop izvršiti u svemu prema priloženim crtežima, tehničkim propisima i uputstvima Nadzornog organa. Bočne strane rova moraju biti pravilno odsečene, a dno rova fino isplanirano sa padom datim u projektu. Iskopani materijal odložiti minimum 1,0 m od ivice iskopa. Predviđa se 80% mašinskog i 20% ručnog iskopa. Plaća se po m³ iskopanog zemljišta u zavisnosti dubine rova do 2m, računajući sa eventualnim crpljenjem podzemne vode radi rada u suvom.
| Vodovodna mreža | m3 | 2 |  | 0
| Hidrantska mreža | m3 | 31.86 |  | 0
| Kanalizaciona mreža | m3 | 13.71 |  | 0
01-02-03 | Planiranje dna rova
| Grubo i fino planiranje dna rova sa istovremenim otkopom od 0.03 m3 na m2 planiranog terena.Planiranje izvršiti sa tačnošću ± 1 cm.Obračun po m2 isplanirane površine. |  |  |  | 0
| Vodovodna mreža | m2 | 8.4 |  | 0
| Hidrantska mreža | m2 | 159.3 |  | 0
| Kanalizaciona mreža | m2 | 68.56 |  | 0
01-02-04 | Razupiranje rova drvenom podgradom |  |  |  | 0
| Razupiranje izvršiti po celoj dubini rova obostrano, vodeći računa da se razupiranjem osigura nesmetan rad, sigurnost radnika i samog iskopa. Cenom pozicije je obuhvaćeno: nabavka materijala, transport do gradilišta, razvoženje duž rova, montažu i održavanje podgrade za vreme izvođenja radova, demontažu iste, slaganje, utovar i odvoz sa gradilišta. Obračun se vrši po m' rova na kojem je izvedena podgrada, za sav potreban rad i materijal.Podgrađivanje vršiti paralelno sa napredovanjem iskopa. Obračun se vrši po m' razuprte površine. |  |  |  | 0
| Vodovodna mreža | m' | 8.4 |  | 0
| Hidrantska mreža | m' | 199.1 |  | 0
| Kanalizaciona mreža | m' | 85.7 |  | 0
0
01-02-05 | Nasipanje peska
| Nabavka, transport i ugrađivanje peska ispod, sa strane i iznad cevi. Posle postavljanja cevi na posteljicu izvršiti zatrpavanje cevi peskom do kote kolovozne konstrukcije po celoj širini rova osim kod spojeva. Nasipanje vršiti ručno u slojevima od najviše 30cm sa istovremenim podbijanjem ispod cevi i nabijanjem slojeva ručnim nabijačima. Maksimalna veličina zrna peska ne sme preći granulaciju od 3mm. Plaća se po m³ ugrađenog peska u rov. |  |  |  | 0
| Vodovodna mreža | m3 | 2.52 |  | 0
| Hidrantska mreža | m3 | 59.73 |  | 0
| Kanalizaciona mreža | m3 | 25.71 |  | 0
01-02-06 | Zatrpavanje materijalom iz iskopa
Zatrpavanje rovova zemljom iz iskopa u slojevima od po 20 cm. Kod zatrpavanja voditi računa da prvi sloj do cevi, bude sitna zemlja, bez krupnih komada zemlje, kamena i sl. da ne bi došlo do oštećenja cevi.Posle nasipanja slojeva od 20 cm. vršiti nabijanje u slojevima do potrebne zbijenosti. Obračun po m3 komplet zatrpanog rova uraslom zemljom.
| Vodovodna mreža | m3 | 7.48 |  | 0
| Hidrantska mreža | m3 | 99.55 |  | 0
| Kanalizaciona mreža | m3 | 42.85 |  | 0
01-02-07 | Transport viška zemlje iz iskopa. |  |  |  | 0
| Transport viška zemlje iz iskopa na daljinu preko 500 m. do 3 km. U cenu koštanja ulazi utovar, transport do gradske deponije i rasplaniranje materijala po deponiji. Obračun po m3 zbijeno stanje. |  |  |  | 0
| Vodovodna mreža | m3 | 2.52 |  | 0
| Hidrantska mreža | m3 | 59.73 |  | 0
| Kanalizaciona mreža | m3 | 25.71 |  | 0
0
| UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
0
103 | BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
01-03-01 | AB šaht Ø1000 mm |  |  |  | 0
Nabavka materijala i izrada kanalizacionog revizionog okna od armiranog vodonepropusnog betona MB 30 u natur obradi, debljine zida d=20cm kružnog preseka, svetlog otvora prečnika Ø1000mm, sa konusnim završetkom h=75cm, redukcije Ø1000/600 mm. Kanalski okvir i poklopac su od sivog liva, za opterećenje od 400 KN.Poklopac treba da bude vodo i mirisno nepropusan. Betonski venac oko poklopca šahta je od armiranog betona MB 30, debljine d=20cm, a šaht je fundiran na betonsku ploču kvadratne osnove 1.80*1.80m, debljine d=20cm, MB 30. Podloga ploče je od betona MB 10, d=10cm i tampon šljunka d=10cm. Dno šahta je kinetirano betonom MB 15. Po vertikalnoj izvodnici šahta ugrađene su tipske penjalice (JUS.M.J6 285). Cenom pozicije obuhvaćen je iskop za šaht, sva potrebna oplata sa montažom i demontažom, betoniranje,postavljanje i ugradnja armature,tampon sloja, penjalica, poklopaca , potreban broj uvodnika za cevi KGF uložaka, nivelisanje poklopaca, zatrpavanje šahta peskom ili zemljom i svi ostali dopunski radovi . Prosečna dubina šahta svetli otvor cca1.0
| Obračun po kom | kom | 4 |  | 0
01-03-02 | Izrada oslonačkih blokova na cevovodu
Izvršiti izradu anker blokova od nabijenog betona, marke MB 20, dimenzija prema projektu. Jediničnom cenom obuhvaćeno je: nabavka materijala, postavljanje i skidanje oplate, spravljanje i ugrađivanje betona.
| Obračun se vrši po m3 ugrađenog nabijenog betona za sav rad i materijal. | m3 | 1.53 |  | 0
01-03-03 | Izrada betonskih ploča oko hidranata
Izvršiti izradu betonskih ploča oko hidranata i okruglih kapa zatvarača od nabijenog betona MB 20, dimenzija prema projektu. Jediničnom cenom obuhvaćeno je: nabavka materijala, postavljanje i skidanje oplate, spravljanje i ugrađivanje betona.
Obračun se vrši po kom montirane ploče od nabijenog betona za sav rad i materijal.
| oko hidranata i ispod hidranata (N komada) dim 30x30x40 | kom | 6 |  | 0
| oko kape zatvarača dim 30x30x15 | kom | 3 |  | 0
01-03-04 | Izrada betonskih temelja za hidrantske ormariće
Nabavka materijala i izrada betonskih temelja za oslanjanje i pričvršćivanje samostojećih ormana sa protivpožarnom opremom za nadzemne hidrante. Temelji su od nabijenog betona MB20 (C16/20), dimenzija axbxh=80x30x50cm. U cenu je uračunata i potrebna oplata, kao i sloj šljunka d=10cm, postavljenog ispod temelja. Obračun po komadu izbetoniranog temelja.
| obračun po kom | kom | 3 |  | 0
| UKUPNO BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
0
104 | VODOVOD |  |  |  | 0
01-04-01 | Vodovodne cevi
Nabavka, transpot i ugradnja polietilenskih PE100 cevi za transport vode pod pritiskom otporne na stvaranje pukotina, originalno crne boje sa dve plave linije, proizvedeno od primarne sirovine sertifikovane od nezavisne institucije u saglasnosti sa ISO 9001, PN10 (SDR 17) . Spajanje svim preporučenim načinima spajanja. Cevi pažljivo položiti na prethodno pripremljenu posteljicu od peska i doterati po pravcu i niveleti prema projektu. Radove izvesti u svemu prema tehničkim propisima prema vrsti cevi, priloženim crtežima i uputstvima Nadzornog organa. U cenu ulazi sav materijal sa rasturom, raznošenje cevi duž rova, pregled svake cevi i spojnice, spuštanje u rov na sloj peska i spajanje cevi. U cenu ulaze I svi fazonski PEHD komadi na promeni pravca , racvanju itd. Plaća se po m' kompletno montiranih cevi u zavisnosti od prečnika.
Jediničnom cenom su obuhvaćeni i svi PEHD fazonski komadi .
| PEHD d63 (50 ) mm | m | 8.4 |  | 0
01-04-02 | Ispitivanje cevovoda
Izvršiti ispitivanje cevovoda na predviđeni probni pritisak. Pre konačnog zatrpavanja, cevovod se po deonicama ispituje na probni pritisak prema uputstvu proizvođača odabranih cevi.Priložiti izveštaj o ispitivanju na propisani pritisak.
| Obračun se vrši po m’ ispitane cevi za sav rad i materijal. | m | 8.4 |  | 0
01-04-03 | Nabavka i montaža armature od duktilnog liva (GGG 40)
Izvršiti nabavku, transport i montažu armature od duktilnog liva GGG 40, sa epoksidnom spoljašnjom i unutrašnjom zaštitom. Tip armature, nazivni prečnik i pritisak određeni su projektom. Ugradnju vršiti prema propisima za tu vrstu posla i uputstvima proizvođača materijala. Jediničnom cenom obuhvaćen je i sav spojni i zaptivni materijal.
Obračun se vrši po komadu ugrađene armature za sav rad i materijal.
| Pljosnati zasun Ø50mm | kom | 1 |  | 0
01-04-04 | Nabavka i montaža fazonskih komada
Izvršiti nabavku, transport i montažu fazonskih komada za vodovod od polietilena nazivnog pritiska, prečnika, i klase određene projektom (segmentni lukovi, PE tuljak sa letećom prirubnicom).
| PEHD tuljak Ø50 sa letećom prirubnicom PN10 | kom | 1 |  | 0
| Univerzalna spojka Ø50 | kom | 1 |  | 0
01-04-05 | Vodomeri sa ventilima
Nabavka , transport i montaža vodomera , sa montažno demontažnom prirubnicom i sa propusnim ventilima ispred i iza vodomera, kao i sav spojni i zaptivni materijal . Obračun po kompletu
| vodomer Ø40 -hidrantska | kom | 1 |  | 0
| vodomer Ø32 - sanitarna | kom | 1 |  | 0
| zatvarač sa i bez ispusta Ø40 | kom | 2 |  | 0
| zatvarač sa i bez ispusta Ø32 | kom | 2 |  | 0
| nepovratni ventil Ø40 | kom | 1 |  | 0
| nepovratni ventil Ø32 | kom | 1 |  | 0
01-04-06 | Uređaj za povišenje pritiska u sanitarnoj mreži
Nabavka, transport i ugradnja uređaja za povišenje pritiska u hidrantskoj mreži sledećih hidrauličkih karakterisitika Q= 1.5 l/s , H= 20m proizvođača Grundfos ili slično. U cenu ulazi komplet uređaj sa pratećom hidroforskom posudom, ventili na ulaznom i izlaznom cevovdu, sav rad, spojni i zaptivni materijal.
| Obračun po komadu ugrađene pumpne stanice sa dve pumpe, svom pratećom opremom i upravljačkim ormarom. | kompl. | 1 |  | 0
01-04-07 | Ispiranje, dezinfekcija i hemijsko - bakteriološko ispitivanje cevovoda
Pre puštanja u pogon vodovoda treba izvršiti ispiranje cevovoda, dezinfekciju i ponovno ispiranje, kao i hemijsko - bakteriološko ispitivanje vode od strane ovlašćene institucije. O izvršenom ispiranju cevovoda, dezinfekciji i analizi vode treba sačiniti odgovarajući zapisnik sa priloženim pozitivnim atestom, u svemu po propisima za ovu vrstu radova.
| Obračun se vrši po m’ ispranog i dezinfikovanog cevovoda sa bakteriološkim ispitivanjem vode. | m | 8.4 |  | 0
01-04-08 | Obeležavanje cevovoda
Izvršiti nabavku i postavljanje oznaka za obeležavanje trase cevovoda. postavljanje izvršiti tako da se sa sigurnošću može utvrditi položaj trase vodovoda. Oblik i dimenzije prikazani su u detalju.
| Obračun se vrši po komadu postavljenog znaka. | kom | 1 |  | 0
01-04-09 | ZAŠTITA cevi kod ulaska u objekat
Izrada zaštite vodovodne cevi kod ulaza cevi u objekat. Zaštita vodovodne cevi kod ulaza u objekat i kod dilatacija. Pri prolasku kroz zid zaštićena plastična cevi je šira za 4 cm od spoljnog prečnika cevi, a prostor između cevi i hilzne se zaptiva bituminiziranim sunđerom. Izrada i fleksibilne veze kod ulaza cevi u objekat i kod dilatacija.
| za cevovod PE d63(50) | kom | 1 |  | 0
01-04-10 | Priključenje novoprojektovanog cevovoda
Izvršiti priključenje novoprojektovanog cevovoda na postojeći cevovod. Cenom pozicije obuhvaćeni su sledeći radovi: ručni (dopunski) iskop radne jame; presecanje postojećeg cevovoda; ispuštanje vode sa ispumpavanjem viška vode muljnom pumpom; priključenje novog vodovoda.
| Obračun se vrši po komadu, odnosno broju mesta na kome je izvršeno priključenje, za sav rad i materijal | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO VODOVOD |  |  |  | 0
105 | HIDRANTSKA |  |  |  | 0
01-05-01 | Cevi hidrantske mreže
Nabavka, transpot i ugradnja PIPELIFE AQUALINE jednoslojne kompaktne PE100 cevi ili slično otporne na stvaranje pukotina, originalno crne boje sa dve plave linije, proizvedeno od primarne sirovine sertifikovane od nezavisne institucije u saglasnosti sa ISO 9001, PN10 (SDR 17) i PN16 (SDR 11). Spajanje svim preporučenim načinima spajanja.Cevi su u skladu sa direktivom PW405/1 iz Aprila 2010. na OVGW/GRIS ili PAS1075 i prezentovanje test protokola ispitivanja od strane nezavisne akreditovane labaratorije prema standardu SRPS EN 12201
| PEHD d160(150) | m | 9.9 |  | 0
| PEHD d110(100) | m | 159.5 |  | 0
| PEHD d75(65) | m | 11 |  | 0
| PEHD d63(50) | m | 18.7 |  | 0
01-05-02 | Ispitivanje cevovoda
Izvršiti ispitivanje cevovoda na predviđeni probni pritisak. Pre konačnog zatrpavanja, cevovod se po deonicama ispituje na probni pritisak prema uputstvu proizvođača odabranih cevi.Priložiti izveštaj o ispitivanju na propisani pritisak.
| Obračun se vrši po m’ ispitane cevi za sav rad i materijal. | m | 199.1 |  | 0
01-05-03 | Obeležavanje cevovoda
Izvršiti nabavku i postavljanje oznaka za obeležavanje trase cevovoda. postavljanje izvršiti tako da se sa sigurnošću može utvrditi položaj trase vodovoda. Oblik i dimenzije prikazani su u detalju.
| Obračun se vrši po komadu postavljenog znaka. | kom | 13 |  | 0
01-05-04 | Zaštita cevi kod ulaska u objekat
Izrada zaštite vodovodne cevi kod ulaza cevi u objekat. Zaštita vodovodne cevi kod ulaza u objekat i kod dilatacija. Pri prolasku kroz zid zaštićena plastična cevi je šira za 4 cm od spoljnog prečnika cevi, a prostor između cevi i hilzne se zaptiva bituminiziranim sunđerom. Izrada i fleksibilne veze kod ulaza cevi u objekat i kod dilatacija.
| za cevovod PE d75(65) | kom | 1 |  | 0
| za cevovod PE d63(50) | kom | 1 |  | 0
01-05-05 | PE fazonski komadi
Izvršiti nabavku, transport i montažu fazonskih komada za vodovod od polietilena nazivnog pritiska, prečnika, i klase određene projektom (segmentni lukovi, PE tuljak sa letećom prirubnicom).
| PEHD tuljak Ø150 sa letećom prirubnicom PN10 | kom | 4 |  | 0
| PEHD tuljak Ø100 sa letećom prirubnicom PN10 | kom | 18 |  | 0
| PEHD tuljak Ø65 sa letećom prirubnicom PN10 | kom | 2 |  | 0
| PEHD tuljak Ø50 sa letećom prirubnicom PN10 | kom | 2 |  | 0
| PEHD luk 90° Ø50 | kom | 2 |  | 0
01-05-06 | Nabavka i montaža armature od duktilnog liva (GGG 40)
Izvršiti nabavku, transport i montažu fazonskih komada od duktilnog liva GGG 40 sa prirubnicama, sa epoksidnom spoljašnjom i unutrašnjom zaštitom, prema datoj specifikaciji materijala i nazivnom pritisku definisanom projektom. Montažu fazonskih komada izvršiti prema uputstvu proizvođača. Fazonske komade koje prolaze kroz zidove šahta ugraditi pre betoniranja šahta.
Pozicijom je obuhvaćen standardni zaptivni materijal i standardni zavrtnji sa navrtkama.
Obračun se vrši po komadu nabavljenog i ugrađenog fazonskog komada, prema tipu.
| T Ø150/150mm | kom | 2 |  | 0
| T Ø 100/100mm | kom | 3 |  | 0
| Q 90° Ø100 | kom | 5 |  | 0
| N komad za podzemni hidrant Ø80 | kom | 3 |  | 0
| FFR Ø100/80 | kom | 1 |  | 0
| FFR Ø150/100 | kom | 2 |  | 0
| Q 90° komad DN150 | kom | 4 |  | 0
| FF Ø150, L=1000 | kom | 1 |  | 0
| FF Ø150, L=800 | kom | 2 |  | 0
| FF Ø150, L=600 | kom | 2 |  | 0
| FF Ø150, L=500 | kom | 1 |  | 0
| FF Ø100, L=700 | kom | 1 |  | 0
| FF Ø80, L=800 | kom | 4 |  | 0
| FF Ø80, L=300 | kom | 4 |  | 0
| FF Ø50, L=1000 | kom | 3 |  | 0
| FF Ø50, L=600 | kom | 1 |  | 0
| FF Ø50, L=1000 | kom | 2 |  | 0
| FF Ø50, L=400 | kom | 1 |  | 0
| FKs Ø100 | kom | 1 |  | 0
| žablji poklopac Ø100 | kom | 1 |  | 0
| Elektromotorni ventil Ø50 | kom | 1 |  | 0
| Prelazna spojnica Ø50 | kom | 1 |  | 0
| usisna korpa Ø150 | kom | 1 |  | 0
| Ugrad. Garnitura za zasun H=1,0m | kom | 3 |  | 0
| Ulicna kapa za hidrante | kom | 3 |  | 0
01-05-07 | LG fazonski komadi
Izvršiti nabavku, transport i montažu fazonskih komada od duktilnog liva GGG 40 sa i bez prirubnicama, sa epoksidnom spoljašnjom i unutrašnjom zaštitom, prema datoj specifikaciji materijala i nazivnom pritisku definisanom projektom. Montažu fazonskih komada izvršiti prema uputstvu proizvođača. Fazonske komade koje prolaze kroz zidove šahta ugraditi pre betoniranja šahta.
Pozicijom je obuhvaćen standardni zaptivni materijal i standardni zavrtnji sa navrtkama.
| Obračun po ugrađenom kg | kg | 345 |  | 0
01-05-08 | Podzemni protivpožarni hidrant
Izvršiti nabavku, transport i montažu podzemnog protivpožarnog hidranta od duktilnog liva GGG 40. Tip, nazivni pritisak i ugradbena dubina hidranta odrećeni su projektom. Telo hidranta mora biti zaštićeno antikorozivnom, epoksidnom, zaštitom. Visina hidranta:N=750 mm(ukupna visina hidranta od početka prirubnice do kraja ključa prema standardu SRPS EN 14339:2009.U jediničnu cenu ulazi ovalna kapa ''Hidrant'', sav spojni i zaptivni materijal i upijajući sloj šljunka.
| Hidrant PH 80 RD750 Ø 80 | kom | 1 |  | 0
01-05-09 | Nadzemni protivpožarni hidrant
Izvršiti nabavku, transport i montažu nadzemnog protivpožarnog hidranta od duktilnog liva GGG 40. Tip, nazivni pritisak i ugradbena dubina hidranta odrećeni su projektom. Telo mora biti zaštićeno antikorozivnom epoksidnom zaštitom . U jediničnu cenu ulazi sav spojni i zaptivni materijal i upijajući sloj šljunka.
| Nadzemni hidrant Ø80mm, L=1250mm | kom | 2 |  | 0
01-05-10 | Hidrantski ormari
Izvršiti nabavku, transport i montažu hidrantskih oramar sa opremom. Hidrantski ormar treba postaviti pored svakog spoljašnjeg hidranta.
Jediničnom cenom pozicije je obuhvećena nabavka, transport, montaža, kao i svi potrebni zavrtnji, matice za montažu na betonsku ploču samostojećih ormana u boji RAL 7024 sa opremom
| Hidrantski oramari za podzemni hidrant | kom | 1 |  | 0
| Hidrantski oramari za nadzemni hidrant | kom | 2 |  | 0
01-05-11 | Ispitivanje hidranata
Ispitivanje ispravnosti spoljnih hidranata u pogledu zahtevanog protoka sa potrebnim pritiskom vode na izlivu i pribavljanje izveštaja o ispravnosti od ovlašćene firme.
| Obračun po komadu ispitanog hidranta | kom | 3 |  | 0
01-05-12 | Uređaj za povišenje pritiska u hidrantskoj mreži
Nabavka, transport i ugradnja uređaja za povišenje pritiska u hidrantskoj mreži sledećih hidrauličkih karakterisitika Q= 15 l/s , H= 50m proizvođača Grundfos ili slično. U cenu ulazi komplet uređaj sa pratećom hidroforskom posudom, ventili na ulaznom i izlaznom cevovdu, oblilazni vod , sav rad, spojni i zaptivni materijal.
| Obračun se vrši nabavljenog, transportovanog, ugrađenog i testiranog uređaja. | kompl. | 1 |  | 0
01-05-13 | Pumpa za havarijske vode kod hidrocila za hidr. mrežu
Nabavka, transport I montaža drenažne pumpe (radna +rezervna) u kompletu sa komandno upravljačkim ormarom. Pumpa se postavlja u šaht za smeštaj postrojenja za povišenje pritiska. Karakteristike pumpe Q=5.18l/s H=5.3m
U cenu su uključeni PEHD cevovod DN50mm, dužine cca 10m, od rezervoara do ispustnog šahta, potrebni ventili na potisnom cevovodu, spojni i vezivni materijal i armatura.
| Obračun se vrši po montiranom i ispitanom kompletu | kompl. | 1 |  | 0
01-05-14 | Obeležavanje cevovoda
Izvršiti nabavku i postavljanje oznaka za obeležavanje trase cevovoda. postavljanje izvršiti tako da se sa sigurnošću može utvrditi položaj trase vodovoda.
| Obračun se vrši po komadu postavljenog znaka. | kom | 11 |  | 0
| UKUPNO HIDRANTSKA |  |  |  | 0
106 | KANALIZACIJA |  |  |  | 0
01-06-01 | PVC kanalizacione cevi |  |  |  | 0
| Nabavka transport i ugradnja jednoslojnih kompaktnih PVC kanalizacionih cevi, kase S-16 (čvrstoće prstena SN 8 KN/m²), proizvedenih od neomekšanog polivinil hlorida, a u svemu prema projektovanim prečnicima i datoj specifikaciji. PVC cevi treba da budu proizvedene i atestirane prema EN 1401 o čemu svedoči INSTA CERT sertifikat kao obavezni prilog uz isporučene cevi. Cevi treba da budu tipa "Peštan" Arađelovac ili druge cevi ekvivalentnih karakteristika. Cevi je potrebno pažljivo polagati na prethodno pripremljenu posteljicu od peska, pri polaganju i montaži cevi kontrolisati da iste budu položene u projektovanom padu bez horizontalnih i vertikalnih lomova. Kontrolu pada je potrebno vršiti geodetskim instrumentom uz prisustvo Nadzornog organa. Radove izvesti u svemu prema tehničkim propisima za predviđenu vrstu cevi, odnosno u skladu sa zahtevima EN 1610, na način koji je predvideo proizvođač cevi i u skladu sa uputstvima Nadzornog organa.Obračunava se i plaća se po m1. |  |  |  | 0
| PVC cevi Ø110 mm, klase SN8, dužine cevi L=5,0m, 2,0 i 1,0m uključujući i gumeni zaptivni prsten. | m' | 18.9 |  | 0
| PVC cevi Ø160 mm, klase SN8, dužine cevi L=5,0m, 2,0 i 1,0m uključujući i gumeni zaptivni prsten. | m' | 66.8 |  | 0
01-06-02 | Ispitivanje kanalizacione mreže
| Ispitivanje kanalizacione mreže na vododrživost, prema važećim propisima. | m' | 85.7 |  | 0
Obračun po metru dužnom ispitanog cevovoda
01-06-03 | Zaštitna čelična cev
Izrada zaštite kanalizacione cevi kod prolaza cevi kroz AB elemenat. Pri prolasku zaštitna čelična cev je šira za 4 cm od spoljnog prečnika štićene cevi, a prostorizmeđu cevi i hilzne se zaptiva bituminiziranim sunđerom. Izrada i fleksibilne veze kod ulaza/ izlaza cevi u objekatu ili iz objekta i kod dilatacija.
| za PVC Ø160 | m' | 2 |  | 0
01-06-04 | KGF uložak |  |  |  | 0
| Izvršiti nabavku, transport i montažu KGF uloška za šaht sa zaptivnom gumom. Za priključenje cevi na šaht koristiti KGF uložak za šaht koji omogućava ispravljanje uvučene cevi do 5°, i čini vodonepropusnu vezu. Prilikom montaže, Izvođač radova mora se pridržavati nacrta iz projekta i uputstava proizvođača. Obračun izvedenih radova vrši se po ugrađenom komadu za sav rad i materijal. |  |  |  | 0
| DN160 SN8 | kom | 6 |  | 0
01-06-05 | Priključenje novoprojektovane kanalizacije |  |  |  | 0
| Priključenje novoprojektovane kanalizacije na postojeći šaht. U cenu ulazi dodatni iskop, probijanje šahte,ugradnja KGF uloška, cevi i zatrpavanje. |  |  |  | 0
| Obračun po komplet izvedenoj poziciji | komplet | 1 |  | 0
0
| UKUPNO KANALIZACIJA |  |  |  | 0
0
107 | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
01-07-01 | Geodetski snimak
Geodetsko snimanje izvedenog stanja za potrebe katastra podzemnih vodova sa sastavljanjem protokola i projekat izvedenog objekta. Snimak mora biti urađen od strane ovlašćenog pravnog lica, a na osnovu istog izvođač radova pribavlja odgovarajuću potvrdu i kopiju plana snimljene mreže.
| Plaća se po m kompletno snimljene mreže | m' | 293.2 |  | 0
01-07-03 | Privremeni pešački prelaz
Postavljanje privremenog pešačkog prelaza. Postaviti drvene pešačke prelaze sa ogradom od kvalitetnog drveta. Cenom je obuhvaćena nabavka materijala, transport do gradilišta, izrada i održavanje prelaza dok traju radovi, demontaža i odvoz materijala nakon završetka radova.
| Obračun se vrši po komadu ugrađenog i povezanog elementa | kom | 3 |  | 0
01-07-04 | Montaža čeličnih ploča preko zatrpanog rova za odvijanje teškog saobraćaja
| Obračun izvedenih radova vrši se po m2 rova preko kojeg se montiraju ploče. | m2 | 22.8 |  | 0
| UKUPNO OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA - SPOLJAŠNJE HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE
01-01 | PRETHODNI RADOVI |  |  |  | 0
01-02 | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
01-03 | BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
01-04 | VODOVOD |  |  |  | 0
01-05 | HIDRANTSKA |  |  |  | 0
01-06 | KANALIZACIJA |  |  |  | 0
01-07 | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
0
100 | UKUPNO SPOLJAŠNJE HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE |  |  |  | 0
0
200 | UNUTRAŠNJE HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE |  |  |  | 0
201 | DEMONTAŽA I RUŠENJE |  |  |  | 0
NAPOMENA: U cenu ulazi zatvaranje vodovodne instalacije, razna plombiranja, isključenje strujnog kola i sl. Pre izvođenja pozicija demontaže sa Investitorom dogovoriti način i mesto odlaganja demontiranih elemenata, kao i način i mesto odvoženja ili predaju demontiranih elemenata Investitoru, što treba kompletno obuhvatiti cenom pozicije. Cenama pozicija obuhvatiti i sva čišćenja, iznošenje i utovare šuta i uklonjenog materijala na kamion, kao i sav vertikalni i horizontalni transport na gradilištu i odvoz šuta na gradsku deponiju.
0
02-01-01 | Demontaža sanitarnih uređaja i armature
Pažljiva demontaža sanitarnih uređaja umivaonik , WC šolja sa vodokotlićem, umivaonik, tuš i drugo, sa svim pripadajućim delovima (baterija, sifon, ispirač, EK ventili, zatvarači i slično). Demontirane uređaje izneti, utovariti na vozilo i odvesti na deponiju ili predati Investitoru. Šut prikupiti, utovariti na vozilo i odvesti na gradsku deponiju do 15 km udaljenosti.
| Obračun po komadu |  |  |  | 0
| umivaonik sa pripadajućom baterijom i odvodom | kom | 5 |  | 0
| wc šolja sa pripadajućim vodokotlićem | kom | 8 |  | 0
| bojleri | kom | 5 |  | 0
02-01-02 | Demontaža vodovodnih instalacija
Demontaža vodovodne mreže od cevi svih materijala zajedno sa fitingom. Demontirati vodovodnu mrežu, utovariti i odvesti neupotrebljiv materijal na deponiju udaljenu do 15 km. U cenu ulaze sva potrebna štemovanja, sečenje, prosecanja zidova probijanja podnih ploča i medjuspratnih konstrukcija. Obračun po m' demontiranog cevovoda za sav rad i materijal .
| Obračun po m' demontiranog cevovoda | m' | 150 |  | 0
02-01-03 | Demontaža kanalizacionih instalacija
Demontaža postojećih dotrajalih liveno gvozdenih kanalizacionih instalacija sa fitingom u objektu od svih materijala. Demontirati kanalizacione cevi, utovariti i odvesti neupotrebljiv materijal na deponiju udaljenu do 15 km. U cenu ulaze sva potrebna štemovanja, sečenje i rušenje zidova, prosecanja, probijanja podnih i međuspratnih konstrukcija. Obračun po m' demontiranog cevovoda za sav rad i materijal .
| Obračun po m demontiranog cevovoda | m' | 90 |  | 0
02-01-05 | Demontaža ogledala
Demontaža postojećih zidnih ogledala u sanitarnim čvorovima. Način i mesto odlaganja demontiranih elemenata, kao i način i mesto odvoženja ili predaju demontiranih elemenata dogovoriti sa Investitorom. Odvoz demontiranih elemenata do 15 km udaljenosti. Obračun po kom demontiranog elementa sa odvozom.
| Ogledala do 1 m2 | kom | 5 |  | 0
02-01-06 | Blindiranje postojećih cevovoda
Blindiranje cevovoda koji neće biti više u upotrebi, a neće se demontirati. Obračun po kom izvedene blinde.
| kanalizacija | kom | 8 |  | 0
02-01-07 | Sečenje AB ploče
Prosecanje AB ploče debljine do 20 cm. U cenu ulazi sav rad i potreban materijal, sa odvozom šuta.
| Napomena: skidanje podne obloge u svim slojevima do AB ploče je obračunato kroz projakat arhitekture. |  |  |  | 0
| Obračun po m2 | m2 | 3.7 |  | 0
02-01-08 | Zapunjavanje prodora u ploči
Zapunjavanje prodora u ploči debljine do 20 cm, materijalom u svemu prema uputstvu Nadzora. U cenu ulazi sav rad i potreban materijal.
| Napomena: podna obloga i hidroizolacija je obračunata kroz projakat arhitekture. |  |  |  | 0
| Obračun po m3 | m3 | 0.6 |  | 0
| UKUPNO DEMONTAŽA I RUŠENJE |  |  |  | 0
0
202 | VODOVOD (SANITARNA I HIDRANTSKA MREŽA) |  |  |  | 0
02-02-01 | Vodovodne cevi -sanitarna mreža
Nabavka i montaža vodovodnih cevi sa svim potrebnim fazonskim komadima (fitinzima) na cevnoj mreži. Nabavka, transport i montaža vodovodnih metalo-plastičnih cevi RAUTITAN STABIL tip „PE-Xa/Al/PE“ proizvođač REHAU ili odgovarajući, u svemu prema DVGW radnom listu W 542, za maksimalne radne temperature 95°C i maksimalne radne pritiske 10 bar-a. Boja: Srebrna RAL 9006 ( beli aluminijum ) Unutrašnji sloj cevi od samonosivog PE-Xa (inlinner) prema DIN 16892 (osnovni PE-Xa materijal dimenzionisan za maksimalne radne parametre ). Središnji sloj od uzdužno laserski zavarenog aluminijuma u svemu prema DIN EN 573-3 (za održavanje radijusa savijanja cevi). Spoljašnji zaštitni sloj od polietilena. Materijal fazonskih komada bez navoja u dimenzijama d16 - d40, PPSU. Boja: Crna Materijal fazonskih komada bez navoja u dimenzijama d50 - d63 i fazonskih komada sa navojem u dimenzijama d16 - d63, crveni liv bez olova (CuSn4Zn2PS) u svemu prema DIN SPEC 2701 za sanitarno higijenski ispravnu instalaciju prema najstrožim zahtevima. Boja: Crveni liv blank Tehnika spajanja cevi i fazonskih komada je trajno dihtujuća prema DIN18380 bez dihtujućih elemenata ( „O-ring“ gumica ) sa aksijalnim pokretnim navlakama. Higijenska i sanitarna ispravnost u eksploataciji RAUTITAN fazonskih komada i tehnike spajanja sa aksijalnom pokretnom navlakom u pogledu mikrobiološke sanitarne ispravnosti i odsustva mrtvih zona sertifikovana od strane Fraunhofer instituta na 0 KBE/cm2. Uz ponudu dostaviti odgovarajuću atestnu dokumentaciju sa Fraunhofer instituta. Građevinska klasa: DIN 4102 - B2, normalno zapaljiv
U cenu ulazi nabavka transport, raznošenje do mesta ugrađivanja, obeležavanje i razmeravanje po planu, montaža cevi sa svim fazonskim komadima, sva potrebna štemovanja i probijanja rupa u zidovima, podovima i međuspratnim konstrukcijama , kao i vešaljke, obujmice i kačenje cevi i zapunjavanje prodora posle ugradnje cevovoda.
Obračun po m' gotovog cevovoda.
* Ø predstavlja unutrašnji prečnik cevovoda
| Ø15 | m' | 133.4 |  | 0
| Ø20 | m' | 83.8 |  | 0
| Ø25 | m' | 25.2 |  | 0
| Ø32 | m' | 58.9 |  | 0
| Ø40 | m' | 8.5 |  | 0
02-02-02 | Izolacija vodovodnih cevi
Nabavka, isporuka i ugradnja termičke izolacije za vodovodne cevi, od materijala klase gorivosti min A1 koji ne ispušta otrovne materije. Termoizolacija mora da bude crne boje.
Pozicijom obuhvaćen celokupan razvod položen van zidova. Obračun po m1.
| d15 -d25-debljina izolacije 13mm - sanitarna | m' | 242.4 |  | 0
| d32-debljina izolacije 13mm - sanitarna | m' | 58.9 |  | 0
| d40-d50-debljina izolacije 18mm - sanitarna | m' | 8.5 |  | 0
02-02-03 | PC za hidrantsku mrežu
Nabavka i montaža čeličnopocinkovanih vodovodnih cevi sa svim potrebnim fazonskim komadima (fitinzima) na cevnoj mreži. Pozicija obuhvata nabavku, transport cevi, razmeravanje i obeležavanje trase cevovoda po planu, sečenje cevi, kačenje cevi o zid i konstrukciju,štemovanje i probijanje zidova i međuspratne konstrukcije , kao i zapunjavanja prodora adekvatnim materijalom posle ugradnje cevovoda. Pod ovom pozicijom podrazumeva se i sav potreban materijal za zaptivanje spojeva cevi i antikorozivna zaštita cevovoda. U cenu ulaze cevi po m sa fitingom.
Obračun po m' gotovog cevovoda.
| DN65 ( 2 1/2 ") | m' | 89.9 |  | 0
| DN50 (2 ") | m' | 32.3 |  | 0
02-02-04 | Nabavka i montaža ventila
Nabavka, transport i montaža mesinganih ventila sa kapom i rozetnom, na razvodnim cevima, odnosno kod sanitarnih objekata, za radni pritisak do 10 bar-a.
Obračun po komadu komplet ugrađenog i ispitanog ventila.
| DN15-EK | kom | 61 |  | 0
| DN15- za vodokotilć | kom | 20 |  | 0
02-02-05 | Nabavka i montaža propusnih ventilaventila
Nabavka, transport i montaža ravnih propusnih ventila (NP=10 bar-a) sa točkićem zajedno sa pratećim materijalom za ugradnju.
Obračun po komadu komplet ugrađenog i ispitanog ventila odgovarajućeg prečnika.
| DN15 | kom | 5 |  | 0
| DN20 | kom | 15 |  | 0
| DN25 | kom | 4 |  | 0
| DN32 | kom | 10 |  | 0
| DN40 | kom | 1 |  | 0
02-02-06 | Nabavka, transport i montaža zidnog požarnog hidranta.
Nabavka, transport i montaža zidnih požarnih hidranata, sa ventilom Ø52, "štroc" spojkom, plastificiranim crevom Ø52 (dužine 15m), mlaznicom Ø52/25 i metalnim ormanom (dimenzija 500/500/144mm).
Obračun po komadu komplet ugrađenog i ispitanog hidranta.
| ugradnog | kom | 7 |  | 0
| sa montažom na zid | kom | 2 |  | 0
02-02-07 | Dezinfekcija i ispiranje cevovoda
Dezinfekcija celokupne vodovodne mreže hlornim rastvorom prema važećem pravilniku. Nakon izvršene dezinfekcije, celokupnu vodovodnu mrežu treba dobro isprati čistom vodom, dok se ne izgubi miris hlora.
| Obračun po m' cevi koja se dezinfikuje. | m' | 432 |  | 0
02-02-08 | Ispitivanje cevovoda na probni pritisak
Ispitivanje cevovoda na probni pritisak prema priloženom uputstvu i važećim tehničkim propisima.
Obračun po m' cevi koja se ispituje.
| Vodovod | m' | 309.8 |  | 0
| Hidrantska | m' | 122.2 |  | 0
02-02-09 | Ispitivanje hidranata
Izvršiti ispitivanje unutrašnjih zidnih hidranata u svemu prema propisima i pribavljanje atesta o ispravnosti hidranata od ovlašćene firme. Obračun po komadu ispitanog hidranta na propisani protok i pritisak vode na izlivu.
| Obračun po kom ispitanog hidranta | kom | 9 |  | 0
02-02-10 | Hemijsko - bakteriološko ispitivanje
Posle završene dezinfekcije, izvršiti uzimanje uzorka vode i ispitivanje kvaliteta u nadležnoj ustanovi za davanje atesta o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Broj uzoraka min 2 komada.
| Obračun po priloženom izveštaju o bakteriološkom izveštaju za objekat | komplet | 1 |  | 0
02-02-11 | Zaštita cevi kod ulaska(izlaska) u objekat
Čelična zaštitna cev za prolaz dovodnog cevovoda za sanitarnu vodu. Obračun po m' cevi koja se ispituje.
| za cevovod PE d63(50) | m' | 2 |  | 0
| za cevovod PE d75(65) | m' | 1 |  | 0
| za cevovod Ø32 mm | m' | 1 |  | 0
| za cevovod Ø65 mm | m' | 1 |  | 0
| UKUPNO VODOVOD (SANITARNA I HIDRANTSKA MREŽA) |  |  |  | 0
203 | KANALIZACIJA
02-03-01 | Nabavka i montaža PVC kanalizacionih cevi |  |  |  | 0
Nabavka i montaža PVC kanalizacionih cevi zajedno sa odgovarajućim fazonskim komadima proizvođač Peštan ili odgovarajući. Cevi se montiraju kačenjem, štemovanjem i probijanjem zidova međuspratne konstrukcije ili ukopavanjem u zidove ili podove. Pod ovom pozicijom podrazumeva se i zaptivni materijal za spojeve cevi.U stavku uključene i fiksne cevne obujmice sa zvučno izolacijskim umetkom te dodatna izolacija cevi na mestima prodora kroz konstrukciju i promene smera vertikala zvučnom izolacijom od poliesterske pene, u cenu su uključen nabavka, transport , razmeravanje i obeležavanje trase cevovoda po planu, raznošenje po gradilištu, sečenja cevi, sva probijanja otvora u zidovima, kernovanje ploča i međuspratnih konstrukcija, šlicevanje, štemovanje, kao i dovođenje oštećenih površina u prvobitno stanje sa zapunjavanjem prodora, svi prethodni i pripremni radovi, potrebna radna snaga i spojni i vezni material itd. U cenu ulazi m gotovog cevovoda sa fazonskim komadima.
| DN50 | m' | 82.5 |  | 0
| DN75 | m' | 72 |  | 0
| DN110 | m' | 163.5 |  | 0
| DN160 | m' | 30.9 |  | 0
02-03-02 | Nabavka i montaža podnih slivnika
Nabavka, transport i montaža podnog slivnika tipa za kupatilo, odvodni kapacitet 0.6l/s, niski model, horizontalni, sa zaptivnom prirubnicom, sa sifonom koji se može izvaditi, (visina vode 30mm), sa kružno i visinski podesivim nasadnikom, sa rešetkom od plemenitog čelika, klasa opterećenja K=300kg, sa dovodom DN40, sa zaštitnim čepom sa horizontalnim ispustom koji se može podesiti kugličastim zglobom, sa nasadnikom 100x100mm. Posebnu pažnju posvetiti obradi površine oko slivnika. Slivnici se zalivaju betonskom masom i plastičnim dvokomponentim kitom 2 cm. Pozicijom je obuhvaćen i sav potreban materijal za ugradnju. Obračun po komadu ugrađenog podnog slivnika.
| DN50 | kom | 10 |  | 0
02-03-03 | Nabavka i montaža ventilacione kape
Nabavka i montaža tipskih ventilacionih glava (kapa) od PP. Uz ventilaciju dati opšivku od pocinkovanog lima preko krova. Obračun se vrši po komadu komplet postavljene kape, odgovarajućeg prečnika.
| DN75/100 | kom | 1 |  | 0
| DN100/150 | kom | 6 |  | 0
02-03-04 | PODNI SLIVNIK DN100 - tehničke prostorije
Nabavka ACO podnog slivnika u prostoriji sa hidrocilom, gasnoj kotlarnici i tehn. prostoriji HVAC, sa vertikalnim izlivom DN100 . Dimenzija gornjeg dela je 200x200mm, standardni rub je ispunjen gumom, slivnik je zaštićen od korozije postupkom pikopasivizacije.
| ACO Inox slivnik sa vertikalnim izlivom fi100, rešetka 200x200 | kom | 3 |  | 0
02-03-05 | Ispitivanje kanalizacione mreže
| Ispitivanje kanalizacione mreže. U dogovoru sa projektantom izvršiti ispitivanje celokupne mreže ili deo po deo. Otvore zadihtovati, osim visinski najviših i mrežu napuniti vodom. Pod zadatim pritiskom mrežu držati najmanje tri časa. Izvršiti pregled i sva mesta koja cure obeležiti. Ispusti vodu i sve kvarove otkloniti. Ponoviti ispitivanje. Ispitivanje vršiti uz obavezno prisustvo nadzornog organa i ovlašćenog lica i o tome sačiniti poseban zapisnik. | m' | 348.9 |  | 0
02-03-06 | Kernovanje temeljnih greda
Kernovanje postojećih temeljnih greda za prolaz kanalizacionih cevi. Obračun po komadu prodora.
| za cevovod Ø110 mm | kom | 2 |  | 0
| za cevovod Ø160 mm | kom | 2 |  | 0
02-03-07 | Zaštita cevi kdo prolaza kro AB elemente
Čelična zaštitna cev za prolaz cevovoda f110 i 160 mm u suterenu objekta iz dela suterena sa nasutim tlom. Obračun po m ugrađenog cevovoda .
| ČZC za cevovod Ø110 mm | m' | 4 |  | 0
| ČZC za cevovod Ø160 mm | m' | 4 |  | 0
02-03-08 | Muljna pumpa
Nabavka i montaža automatske potopljene muljne pumpe ( radna + rezervna pumpa ) za prepumpavanje havarijske vode iz sabirnog šahta u prostoriji hidrocela i vodomera i upravljačko komandni orman. Šaht je u podu podrumu objekta. Karakteristike pumpe Q=1 l/s H=5m
U cenu su uključeni PEHD cevovod Ø32 sa ventilima i svim spojnim i vezivnim materijalom
| Obračun se vrši po montiranom i ispitanom kompletu | kompl. | 1 |  | 0
| UKUPNO KANALIZACIJA |  |  |  | 0
204 | SANITARNI UREĐAJI I GALANTERIJA
02-04-01 | Komplet WC
Nabavka, prenos i montaža kompletnog WC-a, oblika i boje po izboru projektanta, unutarnjeg uređenja koji se sastoji od: KONZOLNE keramičke WC šolje I klase, sedišta sa poklopcem od medijapana ili slicno, UGRADBENOG ELEMENTA TIPA GROHE ili slično sa svim pripadajućim delovima koji se isporučuju zajedno sa ugradbenim elementom, Inox tipkom, dovodne vodovodne i odvodne kanalizacione priključke i ostali sitan pripadajući materijal potreban za montažu.
napomena: svi radovi na štemanju zida za ugradnju instalacionog wc elemenata su obrađeni kroz projekat arhitekture.
| Obračun po kompletu gotovog i isprobanog uređaja. | kom | 19 |  | 0
02-04-02 | Komplet WC za osobe sa invaliditetom
Nabavka, prenos i montaža kompletnog WC-a za osobe sa invaliditetom, oblika i boje po izboru projektanta, unutarnjeg uređenja koji se sastoji od: KONZOLNE keramičke WC šolje I klase, sedišta sa poklopcem od medijapana ili slicno, UGRADBENOG ELEMENTA TIPA GROHE ili slično sa svim pripadajućim delovima koji se isporučuju zajedno sa Inox tipkom, pomoćnim držačima, ugradbenim elementom, dovodne vodovodne i odvodne kanalizacione priključke i ostali sitan pripadajući materijal potreban za montažu. Cenom obuhvaćen i zidni nosač s WC četkom i držača toalet papira.
| Obračun po kompletu gotovog i isprobanog uređaja. | kom | 1 |  | 0
02-04-02 | Umivaonik sa baterijom za osobe sa invaliditetom
Nabavka, transport i montaža kompletnog umivaonika 1. klase(za osobe sa posebnim potrebama) od belog fajansa.Pozicijom obuhvaćeni: ugradni umivaonik, jednoručna stojeća hromirana baterija za hladnu i toplu vodu proizvođača GROHE ili slično. Umivaonik je veličine 50x45 cm. Umivaonik snabdeti odvodnom armaturom, čepom i lancem. Sav dodatni materijal za ugradnju i pričvršćivanje umivaonika ulazi u cenu.
| Obračun po kompletu gotovog i isprobanog uređaja. | kom | 1 |  | 0
02-04-03 | Ugradni umivaonik sa baterijom
Nabavka, transport i montaža ugradnog umivaonika 50x45 cm od keramike I klase. Pozicijom obuhvaćeni: ugradni umivaonik, jednoručna stojeća hromirana baterija za hladnu i toplu vodu TIPA GROHE ili slično, odlivni ventil i hromirani sifon 5/4", mesingani zavrtnjevi i plastični tiplovi za povezivanje sa zidom, držač sapuna, ogledalo, plastični etažer, držač za peškire. Oblika i boje po izboru projektanta,
napomena: ormarići - ploče za umivaonike su obrađeni kroz objekat arhitekture.
| Obračun po kompletu gotovog i isprobanog uređaja. | kom | 15 |  | 0
02-04-04 | Umivaonik sa baterijom - učionice
Nabavka, transport i montaža umivaonika 50x45 cm od keramike I klase. Pozicijom obuhvaćeni: umivaonik, jednoručna stojeća hromirana baterija za hladnu vodu TIPA GROHE ili slično, odlivni ventil i hromirani sifon 5/4", mesingani zavrtnjevi i plastični tiplovi za povezivanje sa zidom. Oblika i boje po izboru projektanta,
| Obračun po kompletu gotovog i isprobanog uređaja. | kom | 12 |  | 0
02-04-05 | Umivaonik sa baterijom - toalet za zaposlene
Nabavka, transport i montaža umivaonika od keramike I klase Pozicijom obuhvaćeni: umivaonik, jednoručna stojeća hromirana baterija za hladnu i toplu vodu TIPA GROHE ili slično, odlivni ventil i hromirani sifon 5/4", mesingani zavrtnjevi i plastični tiplovi za povezivanje sa zidom, držač sapuna, ogledalo, plastični etažer, držač za peškire, sifonom i svim potrebnim elementima za korišćenje. Oblika i boje po izboru projektanta,
| Obračun po kompletu gotovog i isprobanog uređaja. | kom | 2 |  | 0
02-04-06 | Trokadero
Nabavka, transport i montaža trokadera sa hromiranom rešetkom, vodokotlićem, baterijom za toplu/hladnu vodu , dva EK ventila i fleksibinlnim vezama i crevom za ispiranje. Oblika i boje po izboru projektanta,
| Obračun po kompletu gotovog i isprobanog uređaja. | kom | 1 |  | 0
02-04-07 | Pisoar
Nabavka, transport i montaža kompletnog pisoara koji se sastoji od: kljunastog PISOARA odgovarajuće belog fajansa I klase, UGRADBENOG ELEMENTA TIPA GROHE za pisoar ili sličnog sa svim pripadajućim delovima koji se isporučuju zajedno sa ugradbenim elementom, dovodne vodovodne i odvodne kanalizacione priključke i ostali sitan pripadajući materijal potreban za montažu.
| Obračun po kompletu gotovog i isprobanog uređaja. | kom | 6 |  | 0
02-04-08 | sudopera jednodelna
Nabavka, transport i montaža dvodelne sudopere za čajnu kuhinju, sa svim pripadajućim delovima koji se isporučuju zajedno sa ugradbenim elementom, odvodnim sifonom za kanalizacioni priključak i ostali sitan pripadajući materijal potreban za montažu.
| Obračun po kompletu | komplet | 1 |  | 0
02-04-09 | Vindabona
Nabavka, transport i montaža kompletne vindabone od prohrom čelika za montažu koja se sastoji od: VINDABONE od prohrm čelika dim. cca. 40x40 cm sa odvodnim sifonom DN 32 mm, tip po izboru Projektanta enterijera; HOLENDER SLAVINE 1/2" za hladnu vodu i HOLENDER CREVA, dužine 5 m, sa mlaznicom i holenderom za montažu na holender slavinu .Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi, potrebna radna snaga i spojni i vezni materijal.
| Obračun po kompletu gotovog i isprobanog uređaja. | kom | 3 |  | 0
02-04-10 | Baterija za sudoperu
Nabavka, transport i montaža stojeće jednoručne mešalice za sudoperu sa pomičnim ispustom, dva savitljiva creva R⅜" za priključak vode, komplet sa ugaonim ventilima DN15 spojeno na dovod vode, proizvođač Grohe ili ekvivalent.
| Obračun po komadu ugrađene slavine | kom | 1 |  | 0
02-04-11 | Električni bojleri - niskomontažni
Nabavka, montaža i svi transporti, akumulacionih električnih bojlera niskomontažnih sa svom potrebnom armaturom i fazonskim komadima i potrošnim materijalima za montažu i sigurnosnim ventilom. Električna snaga grejača: 2 kW. Materijal kazana: prohrom.
Obračun po kompletu gotovog i isprobanog uređaja.
| V=10 l - niskomontazni | kom | 2 |  | 0
| V=15 l - niskomontazni | kom | 3 |  | 0
02-04-12 | Električni bojleri - visokomontažni
Nabavka, montaža i svi transporti, akumulacionih električnih bojlera, sa svom potrebnom armaturom i fazonskim komadima i potrošnim materijalima za montažu i spajanje na cevovode i sigurnosnim ventilom. Materijal kazana: prohrom. Samostojeći.
| V=120 l | kom | 1 |  | 0
02-04-13 | DRŽAČ za ruke horizontalni - fiksni
Nabavka, transport i montaža držača za ruke horizontalni fiksni postavljen na zid dimenzije 900 mm , postavlja se uz wc šolju.
| Obračun se vrši po ugrađenom komadu | kom | 1 |  | 0
02-04-14 | Pokretni nosač za toalet papir
Nabavka, transport i montaža pokretnog držača(na savijanje i podizanje) od nerđajućeg čelika sa nosačem za toaletni papir, sa montažom na zid pored WC školjke. Ugrađuje se sa pristupačne strane WC školjke.
| Obračun se vrši po ugrađenom komadu | kom | 1 |  | 0
02-04-15 | OGLEDALO podesivo za osobe sa posebnim potrebama
Nabavka, transport i montaža ogledala podesivo(za osobe sa posebnim potrebama) sa mehanizmom za obaranje pod uglom i montažom na zid.
| Obračun se vrši po ugrađenom komadu | kom | 1 |  | 0
02-04-16 | Ogledala
Nabavka, transport i montaža komplet antivandal INOX ogledala u sanitarnim čvorovima sa montažom na zid. Visina ogledala je 140 cm, a dužina zavisi od dužine ugradnih ormarića za umivaonke. Ogledalo ne sme biti manje dužine od dužine ormarića. U cenu ulazi i sav potreban rad , spojni i ugradni materijal .
| Obračun se vrši po m2 ugrađenog ogledala | m2 | 11.5 |  | 0
02-04-17 | Sanitarna galanterija
Nabavka, transport i montaža prateće galanterije u sanitarnim čvorovima po izboru projektanta sa svim potrebnim materijalom za pričvršćivanje:
| *nosač WC papira | kom | 19 |  | 0
| *dozer papirnih ubrusa ugradnja na zid | kom | 20 |  | 0
| * fiksne WC četke | kom | 19 |  | 0
| * korpa za otpatke sa poklopcem - emajlirana 10l sa plastičnom unutrašnjom korpom , pedalom | kom | 31 |  | 0
| * dozator za tečni sapun sa zidnim nosačem | kom | 30 |  | 0
| * garderobni zidni nosač - zakačaljka dupla | kom | 14 |  | 0
| * ogledala sa etažerom 60x80 cm | kom | 14 |  | 0
| UKUPNO SANITARNI UREĐAJI I GALANTERIJA |  |  |  | 0
205 | OSTALI RADOVI
02-05-01 | Nabavka transport i montaža protivpožarnih mažetni za zaštitu prodora cevovoda kroz zidove i mežuspratne konstrukcije proizvođača REHAU ili odgovarajući. Manžetne postavljati na mestima svih prodora cevi za zaštitu protivpožarnosti konstruktivnih elemenata.
| Obračun paušalno | paušal. | 1 |  | 0
02-05-02 | Nivelisanje post. šahtova na projektovane kote
Cenom pozicije obuhvaćen je dovoz opreme na gradilište, rad na rušenju gornjeg dela šahta sa sečenje, utovar šuta i odvoz na gradsku deponiju, istovar i planiranje terena, utovar opreme i odvoz sa gradilišta.
| Obračun se vrši po komadu porušenog šahta ili slivnika. | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA - UNUTRAŠNJE HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE
02-01 | DEMONTAŽA I RUŠENJE |  |  |  | 0
02-02 | VODOVOD (SANITARNA I HIDRANTSKA MREŽA) |  |  |  | 0
02-02 | KANALIZACIJA |  |  |  | 0
02-02 | SANITARNI UREĐAJI I GALANTERIJA |  |  |  | 0
02-05 | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
200 | UKUPNO UNUTRAŠNJE HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE |  | RSD bez PDV-a |  | 0
REKAPITULACIJA - objekat 1
100 | SPOLJAŠNJE HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE |  | RSD bez PDV-a |  | 0
200 | UNUTRAŠNJE HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE |  | RSD bez PDV-a |  | 0
| UKUPNO HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE |  | RSD bez PDV-a |  | 0

## 4. EL
Предмер за израду електро инсталације
1. Демонтажа постојеће електро опреме
Р.б, | Опис | Јединица мере | Количина | Цена/јед без пдв(РСД) | укупно
1 | Демонтажа постојећих светиљки (флуо арматура са сијалицама) | ком | 300 |  | 0
2 | Демонтажа прикључница монофазних и трофазних | ком | 150 |  | 0
3 | Демонтажа напојних каблова који су напајали постојећу расвету и прикључница
| PPY 3x1,5mm2 | м | 1800 |  | 0
| PPY 3x2,5mm2 | м | 1000 |  | 0
| PPY 5x2,5 | м | 30 |  | 0
4 | Развезивање постојеће електричне инсталације (свих струјних кола) у постојећим разводним орманима, демонтажа свих каблова, уклањање разводних ормана и Одвоз на место које одреди Инвеститор. Све комплет. | паушал | 1 |  | 0
5 | Преглед и испитивање постојеће инсталације за заштиту (и непрекидност и отпорност заштитних проводника) и издавања Извештаја (атеста) о резултатима мерења. Ови подаци су полазни податак за извођење радова на реконструкцији/адаптацији постојеће електричне инсталације, нарочито са аспекта коришћења постојећег заштитног уземљивача. Све комплет. | паушал | 1 |  | 0
0
2. Напојни каблoви
1 | Трасирање и ископ рова димензија 0,5x0,9м за полагање каблова, са запрекама у слободном терену, формирање постељице од два слоја ситнозрнасте земље или песка гранулације до 4 мм, дебљине слоја од по 10 цм; постављање ПВЦ штитника и ПВЦ траке за упозорење на 40 цм изнад каблова; тампонирање рова у слојевима од око 30 цм са набијањем механичким набијачем у најмање два слоја и одвоз вишка материјала; укупно за рад, материјал и транспорт | м3 | 120 |  | 0
| PP00 A 4x150mm2 (кабел се полаже у земљу) од ТС до КПК | м | 200 |  | 0
| PP00 4x16mm2 (кабел се полаже у земљу) од POMM1 до ATS | м | 20 |  | 0
| PP00 4x16mm2 (кабел се полаже у земљу) од ATS до ROHC | м | 25 |  | 0
| Испорука и полагање у ров тврдих ПВЦ цеви фи 110мм на местима испод будућих бетонских површина | м | 90 |  | 0
| Ситан монтажни и потрошни материјал (матице, клеме, везице, бужири, гипс) | пауш | 1 |  | 0
| N2XH 4x95mm2 (кабел се полаже на ѕид испод малтера) од КПК до ГРО | м | 5 |  | 0
| N2XH 4x95mm2 (кабел се полаже у ПНК канал) од КПК до РОМ | м | 60 |  | 0
| PP00 4x4mm2 (кабел се полаже у земљу до стубова осветљења) (спортско игралиште) | м | 150 |  | 0
3 | Испорука и уградња КПК, типа ЕВ-2П са комплетима осигурача типа NVO 200A i 200A | kom | 1 |  | 0
4 | Испорука и полагање у ров тврдих ПВЦ цеви фи 90мм на местима испод будућих бетонских површина | м | 80 |  | 0
5 | Ископ темеља за канделаберске стубове димензија 1x1х1м. са постављањем окитен цеви фи 50мм за увод каблова до средине темеља. | ком | 4 |  | 0
6 | Бетонирање темеља бетоном МБ20 са израдом анкера | ком | 4 |  | 0
7 | Набавка и монтажа напојних каблова oдговарајућег пречника и броја жила за напајање разводних ормана. Каблови се полажу по унапред постављеним ПНК каналима и на зид испод малтера
| N2XH 5x4mm2 | м | 60 |  | 0
| N2XH 5x6mm2 | м | 120 |  | 0
| N2XH 5x10mm2 | м | 60 |  | 0
| N2XH 5x16mm2 | м | 80 |  | 0
| NHXHX Fe180/E90 4x16 (od ROHC до уређаја за повишење притиска) | м | 20 |  | 0
| NHXHX Fe180/E90 4x2.5 (до хаваријске пумпе) | м | 10 |  | 0
| Све комплет |  |  |  | 0
3. Разводни ормари
Напомена:У ормарима уградити опрему према једнополној шеми. Испод сваког елемента поставити натписну плочицу. У разделнику оставити 30% резервног простора за накнадну уградњу опреме.
1 | Испорука, монтажа и повезивање нове КПК са одговарајућим сетом осигурача од 2x200А. КПК се монтира на фасади објекта у свему према приложеној графичкој документацији | ком | 1 |  | 0
2 | Испорука и монтажа 0,4кV расклопног блока GRO, модуларног типски тестираног за опрему следећих карактеристика: Димензија до ШxВxД: 2000x1000x400мм, разводни орман је самостојећи, спољњи степен заштите IP55, комплетан везни прибор према спецификацији произвођача, приступ опреми са предње стране, приступ кабловима са предње стране, сабирнице 3П+Н+Е, одговарајућих називних струја, сличан типу КТ201040-- , "SCHRACK" или сличан. У орман уградити следећу опрему: - сигнална LED сијалица, фи22мм, зелене боје 220V, слична типу BZ501518-B "SCHRACK" - 3 kom - Трополни заштитни компактни прекидач, 415V, 50Hz, називне струје 160А, прекидне моћи 25кА, 3П, термомагнетном заштитом , термички подесива (0,8-1)In и магнетно подесива (6-10)In (Слично типу MC116131-- "SCHRACK"), Минијатурни заштитни прекидач са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни), карактеристике Ц, прекидне моћи 6kA(Слично типу BM617 "SCHRACK"), - 1 ком аут. осигурач 6A 3P 6kA - 4 ком аут.осигурач 10A 3P 6kA - 1 ком аут.осигурач 16A 3P 6kA - 1 ком аут.осигурач 16А, 1P, 6kA - 1 kom aut.osigurač 10A, 1P, 6kA - 3 ком аут.осигурач 20A 3P 6kA - 2 ком аут.осигурач 25A 3P 6kA - 2 ком аут.осигурач 40A 3P 6kA - 1 ком аут.осигурач 80A 3P 6kA
| 4 ком гребенасте склопке, номиналне струје In=20A, двоположајни,0-1, монтажа на врата ормана, IP65, сличан типу IN005120-- "SCHRACK" или сличан - монофазни управљачки трансформатор 230V/24VAC, 50Hz, IP00, сличан типу LP602... "SCHRACK" или сличан - трополни контактор снаге 4kW, називне струје 9А (АЦ3) Ui=230V, 50Hz, sličan tipu LTD00913-- "SCHRACK" или сличан - 1 ком - сигнална LED сијалица, фи22мм, црвена боје 220V, слична типу BZ501515-B "SCHRACK" - 1 ком - сигнална LED сијалица, фи22мм, зелене боје 220V, слична типу BZ501518-B "SCHRACK" - упозоравајућа таблица, џеп за документацију, Cu сабирнице за нулу и земљу, PG уводници и остали ситан монтажни материјал. Комплет са монтажом и израдом енергетских веза у орману. | kom | 1 |  | 0
3 | Испорука и монтажа 0,4кV расклопног блока RO1, модуларног типски тестираног за опрему следећих карактеристика: Димензија до ШxВxД: 600x600x210мм, за монтажу на зид, спољњи степен заштите IP66, комплетан везни прибор према спецификацији произвођача, приступ опреми са предње стране, приступ кабловима са предње стране, сабирнице 3П+Н+Е, одговарајућих називних струја сличан типу WSA6060210-- , "SCHRACK" или сличан. У орман уградити следећу опрему: - сигнална LED сијалица, фи22мм, зелене боје 220V, слична типу BZ501518-B "SCHRACK" - 3 kom - 1 ком - Заштитни прекидач диференцијалне струје, четворополни, назибве струје 25А и струје грешке 500mА, тип АC, прекидне моћи 6kA, сличан типу BC602150, "SCHRACK" или сличан. - 1 ком Трополни гребенасти прекидач 0-1, 3P, 25А монтажа на врата орман, IP65, сличан типу IN8E2333, "SCHRACK" или сличан. Минијатурни заштитни прекидач са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни), карактеристике Ц, прекидне моћи 6kA(Слично типу BM617 "SCHRACK"), - 3 ком аут.осигурач 10A 1P 6kA - 4 ком аут.осигурач 16A 1P 6kA - 1 ком аут.осигурач 16A 3P 6kA - упозоравајућа таблица, џеп за документацију, Cu сабирнице за нулу и земљу, PG уводници и остали ситан монтажни материјал. Комплет са монтажом и израдом енергетских веза у орману. | ком | 1 |  | 0
4 | Испорука и монтажа 0,4кV расклопног блока RO2, модуларног типски тестираног за опрему следећих карактеристика: Димензија до ШxВxД: 600x600x210мм, за монтажу на зид, спољњи степен заштите IP66, комплетан везни прибор према спецификацији произвођача, приступ опреми са предње стране, приступ кабловима са предње стране, сабирнице 3П+Н+Е, одговарајућих називних струја сличан типу WSA6060210-- , "SCHRACK" или сличан. У орман уградити следећу опрему: - сигнална LED сијалица, фи22мм, зелене боје 220V, слична типу BZ501518-B "SCHRACK" - 3 kom - 1 ком - Заштитни прекидач диференцијалне струје, четворополни, назибве струје 25А и струје грешке 500mА, тип АC, прекидне моћи 6kA, сличан типу BC602150, "SCHRACK" или сличан. - 1 ком Трополни гребенасти прекидач 0-1, 3P, 25А монтажа на врата орман, IP65, сличан типу IN8E2333, "SCHRACK" или сличан. Минијатурни заштитни прекидач са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни), карактеристике Ц, прекидне моћи 6kA(Слично типу BM617 "SCHRACK"), - 3 ком аут.осигурач 10A 1P 6kA - 7 ком аут. осигурач 16A 1P 6kA - 1 ком аут.осигурач 16A 3P 6kA - 3 ком - гребенасте склопке, номиналне струје In=20A, двоположајни,1-0-2, монтажа на врата ормана, IP65, сличан типу IN006120-- "SCHRACK" или сличан - 2ком - Моторна заштитна склопка, 3p, са фикном краткоспојном заштитом 13In и подесивом биметалном заштитом (1,6-2,5)А, са заштитом од испада неке од фаза, величине 0, слично типу BE502500-- "SCHRACK" или слично, 1NO+1NC помоћни контакти - 1ком - Моторна заштитна склопка, 3p, са фикном краткоспојном заштитом 13In и подесивом биметалном заштитом (0,25-0,4)А, са заштитом од испада неке од фаза, величине 0, слично типу BE500400-- "SCHRACK" или слично, 1NO+1NC помоћни контакти - 3 ком трополни контактор снаге 3kW, називне струје 7А (АЦ3) Ui=230V, 50Hz, sličan tipu LTD00713-- "SCHRACK" или сличан - упозоравајућа таблица, џеп за документацију, Cu сабирнице за нулу и земљу, PG уводници и остали ситан монтажни материјал. Комплет са монтажом и израдом енергетских веза у орману. | ком | 1 |  | 0
5 | Испорука и монтажа 0,4кV расклопног блока RO3, модуларног типски тестираног за опрему следећих карактеристика: Димензија до ШxВxД: 800x800x210мм, за монтажу на зид, спољњи степен заштите IP66, комплетан везни прибор према спецификацији произвођача, приступ опреми са предње стране, приступ кабловима са предње стране, сабирнице 3П+Н+Е, одговарајућих називних струја сличан типу WSA8080210-- , "SCHRACK" или сличан. - сигнална LED сијалица, фи22мм, зелене боје 220V, слична типу BZ501518-B "SCHRACK" - 3 kom - 1 ком - Заштитни прекидач диференцијалне струје, четворополни, назибве струје 25А и струје грешке 500mА, тип АC, прекидне моћи 6kA, сличан типу BC602150, "SCHRACK" или сличан. - 1 ком Трополни гребенасти прекидач 0-1, 3P, 25А монтажа на врата орман, IP65, сличан типу IN8E2333, "SCHRACK" или сличан. Минијатурни заштитни прекидач са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни), карактеристике Ц, прекидне моћи 6kA(Слично типу BM617 "SCHRACK"), - 1 ком аут.осигурач 16A 3P 10kA - 6 ком аут.осигурач 10A 1P 10kA - 21 ком аут.осигурач 16A 1P - 1 ком. Комбиновани аутоматски осигурач, једнополни, називне струје 16А, к-ка окиданја C и заштитни прекидач диференцијалне струје 30mA, прекидне моћи 6kA, Сличaн типу BO667516 "SCHRACK" - упозоравајућа таблица, џеп за документацију, Cu сабирнице за нулу и земљу, PG уводници и остали ситан монтажни материјал. Комплет са монтажом и израдом енергетских веза у орману. | kom | 1 |  | 0
6 | Испорука и монтажа 0,4кV расклопног блока RO4, модуларног типски тестираног за опрему следећих карактеристика: Димензија до ШxВxД: 800x800x210мм, за монтажу на зид, спољњи степен заштите IP66, комплетан везни прибор према спецификацији произвођача, приступ опреми са предње стране, приступ кабловима са предње стране, сабирнице 3П+Н+Е, одговарајућих називних струја сличан типу WSA8080210-- , "SCHRACK" или сличан. - сигнална LED сијалица, фи22мм, зелене боје 220V, слична типу BZ501518-B "SCHRACK" - 3 kom - 1 ком - Заштитни прекидач диференцијалне струје, четворополни, назибве струје 25А и струје грешке 500mА, тип АC, прекидне моћи 6kA, сличан типу BC602150, "SCHRACK" или сличан. - 1 ком Трополни гребенасти прекидач 0-1, 3P, 25А монтажа на врата орман, IP65, сличан типу IN8E2333, "SCHRACK" или сличан. Минијатурни заштитни прекидач са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни), карактеристике Ц, прекидне моћи 6kA(Слично типу BM617 "SCHRACK"), - 1 ком аут.осигурач 16A 3P 6kA - 8 ком аут.осигурач 10A 1P 6kA - 23 ком аут.осигурач 16A 1P 10kA - 3 ком. Комбиновани аутоматски осигурач, једнополни, називне струје 16А, к-ка окиданја C и заштитни прекидач диференцијалне струје 30mA, прекидне моћи 6kA, Сличaн типу BO667516 "SCHRACK" - упозоравајућа таблица, џеп за документацију, Cu сабирнице за нулу и земљу, PG уводници и остали ситан монтажни материјал. Комплет са монтажом и израдом енергетских веза у орману. | ком | 1 |  | 0
7 | Испорука и монтажа 0,4кV расклопног блока RO5, модуларног типски тестираног за опрему следећих карактеристика: Димензија до ШxВxД: 100x800x260мм, за монтажу на зид, спољњи степен заштите IP66, комплетан везни прибор према спецификацији произвођача, приступ опреми са предње стране, приступ кабловима са предње стране, сабирнице 3П+Н+Е, одговарајућих називних струја сличан типу WSA1008260-- , "SCHRACK" или сличан. - - сигнална LED сијалица, фи22мм, зелене боје 220V, слична типу BZ501518-B "SCHRACK" - 3 kom - 1 ком - Заштитни прекидач диференцијалне струје, четворополни, назибве струје 40А и струје грешке 500mА, тип АC, прекидне моћи 6kA, сличан типу BC604150, "SCHRACK" или сличан. - 1 ком Трополни гребенасти прекидач 0-1, 3P, 40А монтажа на врата орман, IP65, сличан типу IN8E2335, "SCHRACK" или сличан. Минијатурни заштитни прекидач са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни), карактеристике Ц, прекидне моћи 6kA(Слично типу BM617 "SCHRACK"), - 2 ком аут.осигурач 16A 3P 10kA - 6 ком аут.осигурач 10A 1P 10kA - 32 ком аут.осигурач 16A 1P - 2 ком. Комбиновани аутоматски осигурач, једнополни, називне струје 16А, к-ка окиданја C и заштитни прекидач диференцијалне струје 30mA, прекидне моћи 6kA, Сличaн типу BO667516 "SCHRACK" - упозоравајућа таблица, џеп за документацију, Cu сабирнице за нулу и земљу, PG уводници и остали ситан монтажни материјал. Комплет са монтажом и израдом енергетских веза у орману. | ком | 1 |  | 0
8 | Испорука и монтажа 0,4кV расклопног блока RO6, модуларног типски тестираног за опрему следећих карактеристика: Димензија до ШxВxД: 100x800x260мм, за монтажу на зид, спољњи степен заштите IP66, комплетан везни прибор према спецификацији произвођача, приступ опреми са предње стране, приступ кабловима са предње стране, сабирнице 3П+Н+Е, одговарајућих називних струја сличан типу WSA1008260-- , "SCHRACK" или сличан. - - сигнална LED сијалица, фи22мм, зелене боје 220V, слична типу BZ501518-B "SCHRACK" - 3 kom - 1 ком - Заштитни прекидач диференцијалне струје, четворополни, назибве струје 40А и струје грешке 500mА, тип АC, прекидне моћи 6kA, сличан типу BC604150, "SCHRACK" или сличан. - 1 ком Трополни гребенасти прекидач 0-1, 3P, 40А монтажа на врата орман, IP65, сличан типу IN8E2335, "SCHRACK" или сличан. Минијатурни заштитни прекидач са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни), карактеристике Ц, прекидне моћи 6kA(Слично типу BM617 "SCHRACK"), - 1 ком аут.осигурач 16A 3P 6kA - 8 ком аут.осигурач 10A 1P 6kA - 30 ком аут.осигурач 16A 1P 10kA - 2 ком. Комбиновани аутоматски осигурач, једнополни, називне струје 16А, к-ка окиданја C и заштитни прекидач диференцијалне струје 30mA, прекидне моћи 6kA, Сличaн типу BO667516 "SCHRACK" - упозоравајућа таблица, џеп за документацију, Cu сабирнице за нулу и земљу, PG уводници и остали ситан монтажни материјал. Комплет са монтажом и израдом енергетских веза у орману. | kom | 1 |  | 0
9 | Испорука и монтажа 0,4кV расклопног блока RO7, модуларног типски тестираног за опрему следећих карактеристика: Димензија до ШxВxД: 600x600x210мм, за монтажу на зид, спољњи степен заштите IP66, комплетан везни прибор према спецификацији произвођача, приступ опреми са предње стране, приступ кабловима са предње стране, сабирнице 3П+Н+Е, одговарајућих називних струја сличан типу WSA6060210-- , "SCHRACK" или сличан. У орман уградити следећу опрему: - сигнална LED сијалица, фи22мм, зелене боје 220V, слична типу BZ501518-B "SCHRACK" - 3 kom - 1 ком - Заштитни прекидач диференцијалне струје, четворополни, назибве струје 25А и струје грешке 500mА, тип АC, прекидне моћи 6kA, сличан типу BC602150, "SCHRACK" или сличан. - 1 ком Трополни гребенасти прекидач 0-1, 3P, 25А монтажа на врата орман, IP65, сличан типу IN8E2333, "SCHRACK" или сличан. Минијатурни заштитни прекидач са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни), карактеристике Ц, прекидне моћи 6kA(Слично типу BM617 "SCHRACK"), - 5 ком аут.осигурач 10A 1P 6kA - 11 ком аут.осигурач 16A 1P 6kA - 1 ком аут.осигурач 16A 3P 6kA - упозоравајућа таблица, џеп за документацију, Cu сабирнице за нулу и земљу, PG уводници и остали ситан монтажни материјал. Комплет са монтажом и израдом енергетских веза у орману. | ком | 1 |  | 0
10 | Испорука и монтажа 0,4кV расклопног блока ROM, модуларног типски тестираног за опрему следећих карактеристика: Димензија до ШxВxД: 100x100x300мм, за монтажу на зид, спољњи степен заштите IP55, комплетан везни прибор према спецификацији произвођача, приступ опреми са предње стране, приступ кабловима са предње стране, сабирнице 3П+Н+Е, одговарајућих називних струја сличан типу WSA1010302-- , "SCHRACK" или сличан. - Трополни заштитни компактни прекидач, 415V, 50Hz, називне струје 160А, прекидне моћи 25кА, 3П, термомагнетном заштитом , термички подесива (0,8-1)In и магнетно подесива (6-10)In (Слично типу MC116131-- "SCHRACK"), -- сигнална LED сијалица, фи22мм, зелене боје 220V, слична типу BZ501518-B "SCHRACK" - 3 kom Минијатурни заштитни прекидач са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни), карактеристике Ц, прекидне моћи 6kA(Слично типу BM617 "SCHRACK"), - 12 ком аут.осигурач 35A 3P 6kA - 1 ком аут.осигурач 63A 3P 6kA - 1 ком аут.осигурач 16A 3P 6kA - монофазни управљачки трансформатор 230V/24VAC, 50Hz, IP00, сличан типу LP602... "SCHRACK" или сличан - трополни контактор снаге 4kW, називне струје 9А (АЦ3) Ui=230V, 50Hz, sličan tipu LTD00913-- "SCHRACK" или сличан - 1 ком - сигнална LED сијалица, фи22мм, црвена боје 220V, слична типу BZ501515-B "SCHRACK" - 1 ком - сигнална LED сијалица, фи22мм, зелене боје 220V, слична типу BZ501518-B "SCHRACK" - упозоравајућа таблица, џеп за документацију, Cu сабирнице за нулу и земљу, PG уводници и остали ситан монтажни материјал. Комплет са монтажом и израдом енергетских веза у орману. | ком | 1 |  | 0
0
4. Инсталациони каблови и опрема
Испорука и монтажа инсталационих модула, елементи постављени у модуле су типа сличног Мозаик "ЛЕГРАНД". Све уграђене утичнице су са заштитом од уметања страних предмета. Модули су следећег типа:
1 | Инсталациони сет за 2 пут шест модуларних елемената. Позиција обухвата све елементе потребне за монтажу сета у zid. Сет обухвата следећу опрему: - 1ком кутија за уградњу у зид за 6 модула - 1ком носач за 2x6 модула - 1ком оквир за 2x6 модула - 4 ком прикључнице 16A 230V - (3ком RJ-45 прикључка STP cat.6 у предмеру слабе струје) Слично типу: Мозаик "ЛЕГРАНД" | kom | 2 |  | 0
2 | Инсталациони сет за шестнаест модуларних елемената. Позиција обухвата све елементе потребне за монтажу сета у подну кутију. Сет обухвата следећу опрему: -1ком подна кутија -2 ком носач за 8 модула -2 ком оквир за 8 модула -4 ком прикључнице 16А 230V (3 ком RJ-45 прикључка STP cat.6 у предмеру слабе струје) Слично типу: Мозаик "ЛЕГРАНД" - PK | ком | 20 |  | 0
3 | Инсталациони сет за шестнаест модуларних елемената. Позиција обухвата све елементе потребне за монтажу сета у подну кутију. Сет обухвата следећу опрему: -1ком подна кутија -2 ком носач за 8 модула -2 ком оквир за 8 модула -6 ком прикључнице 16А 230V (2ком RJ-45 прикључка STP cat.6 у предмеру слабе струје) Слично типу: Мозаик "ЛЕГРАНД" | ком | 12 |  | 0
4 | Инсталациони сет за пет модуларних елемената. Позиција обухвата све елементе потребне за монтажу сета у зиду. Сет обухвата следећу опрему: -1ком кутија за у зид за 5дула -1ком носач за 5модула -1ком оквир за 5 модула -2ком прикључнице 16А 220V (1ком RJ-45, прикључка SFTP cat.6) Слично типу: Мозаик "ЛЕГРАНД" 3 | ком | 12 |  | 0
5 | Инсталациони сет за четири модуларна елемента. Позиција обухвата све елементе потребне за монтажу сета у зиду. Сет обухвата следећу опрему: -1ком кутија за у зид за 4 модула -1ком носач за 4 модула -1ком оквир за 4 модула -2ком прикључнице 16A 230V Слично типу: Мозаик "ЛЕГРАНД" | ком | 60 |  | 0
6 | Набавка, испорука и уградња једноструке уградне монофазне утичнице са заштитним поклопцем 16А, 230В, која се уграђује на местима према графичкој документацији. Ова позиција обухвата претходну анализу и припрему, набавку и испоруку целокупног потребног материјала и опреме на место уградње као и извођење свих неопходних електромонтажних и грађевинских радова у циљу потпуне реализације ове позиције. Позиција обухвата следеће: - једнострука монофазна ''шуко'' прикључница са заштитним поклопцем из модуларног програма са заштитом за децу - монтажна кутија 2М | ком | 25 |  | 0
7 | Набавка, испорука и уградња једноструке уградне монофазне утичнице са заштитом за децу 16А, 230В, која се уграђује на местима према графичкој документацији. Ова позиција обухвата претходну анализу и припрему, набавку и испоруку целокупног потребног материјала и опреме на место уградње као и извођење свих неопходних електромонтажних и грађевинских радова у циљу потпуне реализације ове позиције. Позиција обухвата следеће: - једнострука монофазна ''шуко'' са заштитним поклопцем из модуларног програма са заштитом за децу - монтажна кутија 2М | ком | 50 |  | 0
8 | Набавка, испорука и уградња OG monofazne utičnice, 16A, 250V, IP55, која се уграђује на местима према графичкој документацији. Ова позиција обухвата претходну анализу и припрему, набавку и испоруку целокупног потребног материјала и опреме на место уградње као и извођење свих неопходних електромонтажних и грађевинских радова у циљу потпуне реализације ове позиције. | ком | 5 |  | 0
9 | Трофазна утичница за уградњу на зид , 16А, надградна са поклопцем, IP55. Све комплетно | ком | 1 |  | 0
10 | Испорука и полагање инсталационих водова типа N2XH-J одговарајућег пресека и броја жила, за напајање инсталационих сетова. Проводници се полажу делом по кабловским носачима, а делом у зиду испод малтера, а делом по зидовима на унапред постављене обујмице у просторији котларнице
| N2XH-J 5x2,5 mm2 | m | 20 |  | 0
| N2XH-J 3x2,5 mm2 | m | 3315 |  | 0
| N2XH-J 4x2,5 mm2 | m | 50 |  | 0
11 | Испорука и полагање инсталационих цеви fi 23mm. | m | 1500 |  | 0
12 | Испорука и полагање инсталационих цеви fi 32mm. | m | 500 |  | 0
13 | Израда инсталација за подне кутије уградњом кутије и полагањем инсталационих цеви fi 32 усецањем у косуљици подова до сваке подне кутије. | kom | 32 |  | 0
14 | Трасирање и ископ рова димензија 0,9x1.0м за полагање каблова, са запрекама у слободном терену, формирање постељице од два слоја ситнозрнасте земље или песка гранулације до 4 мм, дебљине слоја од по 10 цм; постављање ПВЦ штитника и ПВЦ траке за упозорење на 40 цм изнад каблова; тампонирање рова у слојевима од око 30 цм са набијањем механичким набијачем у најмање два слоја и одвоз вишка материјала; укупно за рад, материјал и транспорт | m | 63 |  | 0
15 | PP00 4x6mm2 (кабел се полаже у земљу) од ROM до топлотних пумпи. Све комплет са повезивањем | m | 780 |  | 0
16 | PP00 A 4x16mm2 (кабел се полаже у земљу) од ROM до клима коморе. Све комплет са повезивањем | m | 70 |  | 0
17 | Испорука и полагање у ров тврдих ПВЦ цеви фи 110мм на местима испод будућих бетонских површина | m | 260 |  | 0
18 | Израда сабирног земљовода у техничким просторијама подрума ( котларница и просторија за хидроцел за санитарну воду), у виду поцинковане челичне траке (ФеЗН) димензија 25x4мм, постављене на одговарајућим подлогама на висини од 0,3 -0,5 м од коте пода. | komplet | 1 |  | 0
19 | Набавка и монтажа перфорираних носача каблова бочне висине 60мм за полагање каблова електроенергетских инсталација. Носачи су са подним и бочним перфорацијама и повијеном горњом страном. Позиција обухвата сву неопходну опрему за монтирање (плафонске носаче са конзолама за стандардну монтажу, спојнице, рачве, заштитне прстенове и сл.) Слични типу: ""Обо Беттерманн"""
| 400x60 | м | 60 |  | 0
| 300x60 | м | 100 |  | 0
20 | Isporuka i montaža dizel električnog agregata,snage 33kVA-26kW , sa (UK) dizel motorom,vodeno hlađen, 3 cilindra. Generator (UK), jednoležajni, samopobudni bez četkica, 400V/230V, 50Hz. Inkorporiran je rezervoar zapremine 150lit, sa mehaničkim pokazivačem nivoa goriva.Potrošnja goriva pri 75 % opterećenja – 5,6 lit/h rada.Potrošnja goriva pri 100 % opterećenja – 7,2 lit/h rada. Snaga pri stalnom radu 30kVA-24kW, 43A,a snaga u stand by(rezervno napajanje) je 33kVA-26kW, 47A. Za oba režima broj obrtaja u minuti je 1500 r.p.m., a cosfi iznosi 0.8. Karakteristike generatora: izlazni napon 230V/400V; frekvencija 50Hz; tačnost regulacije napona 1%; efikasnost 88.1%; preopterećenje 110% for 1 hour; faktor snage 0.8; THD<2%; broj polova 4;
Isporuka i ugradnja kontrolnog sistema sa LCD ekranom sa kontrolnim i zaštitnim funkcijama rada DEA za ručno/automatsko startovanje dizel agregata baziran na mikroprocesorskom kontroleru D300
KS poseduje merenje napona aku baterije, temperature rashladne tečnosti, pritiska ulja, brzine obrtaja motora i brojač sati rada
KS poseduju prekidom rada motora usled niskog pritiska ulja neuspešnog starta, visoke temperature motora , previsoke brzine motora kao i preniske, niskog i visokog napona baterija.
Isporuka i ugradnja zvučno izolovanog kućišta sa prigušenjem buke integrisanim izduvnim loncem za izbacivanje toplog vazduka i sagorevnih gasova
Motror/generator unutar kućešta su postavljeni na amortizere radi prigušenja vibracija
Dimenzije: 2300x100x1600mm (d x š x v). Težina 870 kg.
Isporuka i ugradnja ATS 50A-LG za komunikaciju mreža agregat → potrošači, intergrisan u kućištu agregata.
Glavni generatorski zaštitni prekidač 3P LG – zaštita od kratkog spoja i preopterećenja dizel agregata.
Ekvivalentno modelu/tipu KA-PR 33, sa PERKINS ili slično (UK) dizel motorom, sl.tipu 1103A-33G i generator STAMFORD ili slično (UK), sl.tipu PI144G
| Sve komplet | kom | 1 |  | 0
0
5. Осветљење
Светиљке су уградјење на плафон, причвршћене на таваницу, зид или конструкцију објекта на начин условљен конструкцијом светиљке или помоћу специфицираног носећег прибора. У саставу позиција светиљки је и конструкција за вешање светиљки која се решава на лицу места. За сваку пројектом предвидјену светиљку дат је краћи опис. Напон напајања светиљки је 220-240В, 50Хз. У саставу светиљке су светлосни извори, и сав помоћни материјал за рад светиљке и њихово постављање (држачи, висилице, сајле). Све светиљке у понуди треба да буду од истог реномираног произвођача. Све понуђене светиљке треба да имају исте или приближне карактеристике и димензије као наведени типови светиљки. Уколико се тип светиљке мења понудом, неопходно је доставити комплетну техничку документацију на основу које се може утврдити да понуђена светиљка одговара пројектованој. Произвођач светиљки треба да послује у складу са системом управљања квалитетом ИСО 9001:2015, системом управљања заштитом животне средине ИСО 14001:2015, системом управљања здрављем и безбедношћу на раду ИСО 45001:2018 и системом менаџмента енергијом ИСО 50001:2018. Понуђач који не нуди светиљке предвиђене пројектом, треба да достави брошуре опреме, поменуте произвођачке сертификате, као и описом тражене сертификате за сву опрему коју нуди.
Уколико се тип који се нуди разликује од оног предвиђеног овим тендером, понуђач је дужан приликом предаје свог техничког решења Инвеститору да достави урађене прорачуне у софверском пакету Диалуx, Релуx или Calculux и отворене фотометријске фајлове.
1 | S1-Nadgradna svetiljka tipa daunlajter širokosnopne optike izrađena u LED tehnologiji predviđena za montažu na plafon. Ugao isijavanja svetiljke 84 stepena. Prečnik svetiljke je 222mm, dok je maksimalna visina svetiljke 50mm. Kućište svetiljke je od livenog aluminijuma obojenog u belu boju RAL9016, optika je od polimetilmetakrilata, a reflektor svetiljke napravljen je od polistirena. Stepen mehaničke zaštite je IP44, otpornost na udar je IK02, strujna klasa II. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, elektronskim predspojnim uređajima i indeksom reprodukcije boje Ra većim od 80. Efikasnost sistema minimum 100lm/W, ukupan inicijalni fluks sistema je minimum 2100lm. Maksimalna snaga sistema je 21W. Koeficijent snage minimum 0,9. Svetiljka ima push-in konektor za lakšu montažu, bez otvaranja svetiljki. Ujednačenost boje, SDCM(0.382, 0.380) manji od 3. Vreme za koji svetlosni fluks padne na 70% inicijalnog fluksa je 50.000 sati. Maksimalno 5% drajvera će biti neispravno posle 50.000 sati. Predviđena za česta uključivanja. Temperaturni opseg rada svetiljki je od 0 do +35 stepeni celzijusa. Svetiljka ima masu oko 1,08 kg. Svetiljka ima servisnu oznaku (QR kod), koji sa upotrebom aplikacije na mobilnom uređaju, omogućava detaljan opis svetiljke, uputstvo za montažu i održavanje, registraciju svetiljke, spisak servisnih delova. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE oznaku. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa RoHS direktivama o ograničenju upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi. Svetiljka ekvivalentna tipu CoreLine SlimDownlight DN145C LED20S/840 PSU II WH, proizvođač Signify, brend Philips. | kom | 45 |  | 0
2 | S1-U - Ugradna svetiljka tipa downlighter, širokosnopne optike za opšte osvetljenje, izrađena u LED tehnologiji sa jednim svetlosnim izvorom. Ugao isijavanja izvora 120 stepeni, isijavanje svetiljke maksimum 84 stepeni. Spoljni prečnik sa donje strane je 215mm, dok je maksimalna visina svetiljke 31mm. Ugradni otvor, ne veći od 203-208mm. Kućište svetiljke je od aluminijuma, obojenog u belu boju (RAL 9016), optika od polimetilmetakrilata. Opal protektor svetiljke napravljen od polistirena. Stepen mehaničke zaštite IP44 sa donje strane, IP20 sa gornje, otpornost na udar IK02, strujna klasa II. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, odvojenim elektronskim predspojnim uređajima i indeksom reprodukcije boje Ra većim od 80. Efikasnost svetiljke minimum 100lm/W, ukupan inicijalni fluks sistema je minimum 2.100lm. Ukupna maksimalna snaga sistema je 21W. Koeficijent snage minimum 0,9. (Flickering)-Indeks treperenja 1, prema EN 61000-3-3. Stroboskopski efekat SVM-1,6. Svetiljka ima dvopolni konektor za lakšu montažu, bez otvaranja svetiljki. Ujednačenost boje SDCM (0.38212; 0.38031) manji od 3. Vreme za koji svetlosni fluks padne na 70% inicijalnog fluksa je 50.000 sati (L70B10=50.000h). Maksimalno 5% drajvera će biti neispravno posle 50.000 sati. Predviđena za česta uključivanja. Temperaturni opseg rada svetiljki je od 0 do + 35 stepeni celzijusa. Svetiljka ima masu od oko 0,45 kg. Svetiljka zadovoljava fotobiološki rizik grupe 0 (RG0@200mm) definisane standardom EN 62778 ili odgovarajućeg, a što se dokazuje merenjima nezavisne institucije. Svetiljka ima servisnu oznaku (QR kod), koji sa upotrebom aplikacije na mobilnom uređaju, omogućava detaljan opis svetiljke, uputstvo za montažu i održavanje, registraciju svetiljke, spisak servisnih delova. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE oznaku. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa RoHS direktivama o ograničenju upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi. Svetiljka je ekvivalentna tipu CoreLine Downlight DN145B LED20S/840 PSU II WH, proizvođača Signify, brend Philips. | ком | 48 |  | 0
3 | S2 - Nadgradna svetiljka pravougaonog oblika izrađena u LED tehnologiji predviđena za montažu na plafon, za opšte osvetljenje prostora. Kućište svetiljke je od čeličnog lima obojeno u belu boju. Optika svetiljke širokosnopna, napravljena od polikarbonata. Ugao isijavanja svetlosti svetiljke maksimum 100 stepeni. Opal protektor. Stepen mehaničke zaštite je IP44 sa donje strane svetiljke, IP20 sa gornje. Otpornost na udar je IK03, strujna klasa II. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, elektronskim predspojnim uređajima i indeksom reprodukcije boje Ra većim od 80. Svetiljka ima push-in konektor za lakšu montažu, bez otvaranja svetiljki. Ujednačenost boje SDCM (0.38; 0.38) manji od 3. Efikasnost svetiljke minimum 140lm/W, ukupan inicijalni fluks sistema se može menjati u tri nivoa 3.100lm, 3.700lm i 4.300 lm u zavisnosti od prostora ugradnje. Maksimalna ukupna snaga sistema za svaki od lumen paketa je retrospektivno 22W/ 26W/ 31W (prekidače postaviti u položaj 3.700lm). Koeficijent snage minimum 0,9. Vreme za koji svetlosni fluks padne na 85% inicijalnog fluksa je 50.000 sati. Maksimalno 5% drajvera će biti neispravno posle 50.000 sati. Svetiljka ima mogućnost ugradnje na senzor pokreta i senzora merenja nivoa svetlosti.Temperaturni opseg rada svetiljki je od -10 do +40 stepeni celzijusa. Dimenzije svetiljke su 69 x 200 x 1200 mm. Svetiljka ima masu oko 3,80 kg. Svetiljka zadovoljava fotobiološki rizik grupe 0 (RG0@200mm) definisane standardom EN IEC 62471 ili odgovarajućeg, a što se dokazuje merenjima nezavisne institucije. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. Svetiljka treba da je usklađena sa RoHS direktivama o ograničenju upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi. Svetiljka ekvivalentna tipu CoreLine Surfacemounted Multilumen SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC, proizvođač Signify, brend Philips. | kom | 3 |  | 0
4 | S2-U - Ugradna svetiljka širokosnopne optike izrađena u LED tehnologiji predviđena za montažu u plafon, za opšte osvetljenje prostora. Ugao isijavanja svetiljke maksimum 90 stepeni. Dimenzije svetiljke su 295x1195 mm, visina maksimalno 61 mm. Kućište svetiljke je od čeličnog lima obojeno u belu boju (RAL 9003), optika je od polistirena, a reflektor svetiljke napravljen je od akrilata. Opal protektor svetiljke napravljen od akrilata. Stepen mehaničke zaštite je IP44 sa donje strane svetiljke, IP20 sa gornje, otpornost na udar je IK02, strujna klasa II. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, elektronskim predspojnim uređajima i indeksom reprodukcije boje Ra većim od 80. Efikasnost svetiljke minimum 140lm/W, ukupan inicijalni fluks sistema minimum 3.600lm. Maksimalna snaga sistema je 26W. Koeficijent snage minimum 0,9. Svetiljka ima tropolni push-in konektor za lakšu montažu, bez otvaranja svetiljki. Ujednačenost boje SDCM (0.38; 0.38) manji ili jednak od 3. UGR faktor blještanja maksimum 23. (Flickeringg)-Indeks treperenja 1. Stroboskopski efekat SVM-0,4. Vreme za koji svetlosni fluks padne na 90% inicijalnog fluksa 50.000 sati (L90B10=50.000h). Vreme za koji svetlosni fluks padne na 80% inicijalnog fluksa 100.000 sati (L80B10=100.000h). Maksimalno 5% drajvera će biti neispravno posle 50.000 sati. Svetiljka ima mogućnost ugradnje na senzor pokreta i senzora merenja nivoa svetlosti. Temperaturni opseg rada svetiljki je od -10 do +35 stepeni celzijusa. Svetiljka ima masu oko 2,0 kg. Svetiljka zadovoljava fotobiološki rizik grupe 0 (RG0@200mm) definisane standardom EN IEC 62471 ili odgovarajućeg, a što se dokazuje merenjima nezavisne institucije. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE oznaku. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa RoHS direktivama o ograničenju upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi. Svetiljka ekvivalentna tipu CoreLine Panel RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC, proizvođač Signify, brend Philips. | ком | 36 |  | 0
5 | S3 - Nadgradna svetiljka pravougaonog oblika izrađena u LED tehnologiji predviđena za montažu na plafon, za opšte osvetljenje prostora. Kućište svetiljke je od čeličnog lima obojeno u belu boju. Optika svetiljke širokosnopna, napravljena od polikarbonata. Ugao isijavanja svetlosti svetiljke maksimum 84 stepena. Opal protektor. Stepen mehaničke zaštite je IP44 sa donje strane svetiljke, IP20 sa gornje. Otpornost na udar je IK03, strujna klasa II. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, elektronskim predspojnim uređajima i indeksom reprodukcije boje Ra većim od 80. Svetiljka ima push-in konektor za lakšu montažu, bez otvaranja svetiljki. Ujednačenost boje SDCM (0.38; 0.38) manji od 3. Efikasnost svetiljke minimum 140lm/W, ukupan inicijalni fluks sistema se može menjati u tri nivoa 3.100lm, 3.700lm i 4.300 lm u zavisnosti od prostora ugradnje (prekidače postaviti u položaj 3.700lm). Maksimalna ukupna snaga sistema za svaki od lumen paketa je retrospektivno 22W/ 26W/ 31W. UGR faktor blještanja ≤ 19 (Office Compliant). Koeficijent snage minimum 0,9. Vreme za koji svetlosni fluks padne na 85% inicijalnog fluksa je 50.000 sati. Maksimalno 5% drajvera će biti neispravno posle 50.000 sati. Svetiljka ima mogućnost ugradnje na senzor pokreta i senzora merenja nivoa svetlosti.Temperaturni opseg rada svetiljki je od -10 do +40 stepeni celzijusa. Dimenzije svetiljke su 69 x 200 x 1200 mm. Svetiljka ima masu oko 3,80 kg. Svetiljka zadovoljava fotobiološki rizik grupe 0 (RG0@200mm) definisane standardom EN IEC 62471 ili odgovarajućeg, a što se dokazuje merenjima nezavisne institucije. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. Svetiljka treba da je usklađena sa RoHS direktivama o ograničenju upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi. Svetiljka ekvivalentna tipu CoreLine Surfacemounted Multilumen SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC, proizvođač Signify, brend Philips. | kom | 40 |  | 0
6 | S3-U - Ugradna svetiljka širokosnopne optike izrađena u LED tehnologiji predviđena za montažu u plafon, za opšte osvetljenje prostora. Ugao isijavanja svetiljke maksimum 90 stepeni. Dimenzije svetiljke su 295x1195 mm, visina maksimalno 69 mm. Kućište svetiljke je od čeličnog lima obojeno u belu boju (RAL 9003), optika je od polikarbonata, a reflektor svetiljke napravljen je od akrilata. Protektor svetiljke napravljen od polikarbonata. Stepen mehaničke zaštite je IP44 sa donje strane svetiljke, IP20 sa gornje, otpornost na udar je IK02, strujna klasa II. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti, koja može da bude 3000, 3500 i 4000K, u zavisnosti od želje Investitora, elektronskim predspojnim uređajima i indeksom reprodukcije boje Ra većim od 80. Efikasnost svetiljke od 120lm/W do 133lm/W u zavisnosti od odabira boje svetlosti, ukupan inicijalni fluks sistema se može menjati u šest nivoa 2.900lm, 3.100lm, 3.350lm, 3.600lm, 4.000lm i 4.300 lm u zavisnosti od prostora ugradnje (prekidače postaviti u položaj 3.600lm). Maksimalna snaga sistema je 32W. Koeficijent snage minimum 0,9. Svetiljka ima tropolni push-in konektor za lakšu montažu, bez otvaranja svetiljki. Ujednačenost boje SDCM (0.38; 0.38) manji ili jednak od 3. UGR faktor blještanja maksimum 19. (Flickeringg)-Indeks treperenja 1. Stroboskopski efekat SVM-0,4. Vreme za koji svetlosni fluks padne na 85% inicijalnog fluksa 50.000 sati (L85B10=50.000h). Vreme za koji svetlosni fluks padne na 75% inicijalnog fluksa 100.000 sati (L75B10=100.000h). Maksimalno 5% drajvera će biti neispravno posle 50.000 sati. Svetiljka ima mogućnost ugradnje na senzor pokreta i senzora merenja nivoa svetlosti. Temperaturni opseg rada svetiljki je od -10 do +35 stepeni celzijusa. Svetiljka ima masu oko 4,5 kg. Svetiljka zadovoljava fotobiološki rizik grupe 0 (RG0@200mm) definisane standardom EN IEC 62778 ili odgovarajućeg, a što se dokazuje merenjima nezavisne institucije. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE oznaku. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa RoHS direktivama o ograničenju upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi. Svetiljka ekvivalentna tipu CoreLine Panel RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE, proizvođač Signify, brend Philips. | kom | 2 |  | 0
7 | S4U - Ugradna svetiljka širokosnopne optike izrađena u LED tehnologiji predviđena za montažu u plafon, za opšte osvetljenje prostora. Ugao isijavanja svetiljke maksimum 90 stepeni. Dimenzije svetiljke su 295x1195 mm, visina maksimalno 69 mm. Kućište svetiljke je od čeličnog lima obojeno u belu boju (RAL 9003), optika je od polikarbonata, a reflektor svetiljke napravljen je od akrilata. Protektor svetiljke napravljen od polikarbonata. Stepen mehaničke zaštite je IP44 sa donje strane svetiljke, IP20 sa gornje, otpornost na udar je IK02, strujna klasa II. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti, koja može da bude 3000, 3500 i 4000K, u zavisnosti od želje Investitora, elektronskim predspojnim uređajima i indeksom reprodukcije boje Ra većim od 80. Efikasnost svetiljke od 120lm/W do 133lm/W u zavisnosti od odabira boje svetlosti, ukupan inicijalni fluks sistema se može menjati u šest nivoa 2.900lm, 3.100lm, 3.350lm, 3.600lm, 4.000lm i 4.300 lm u zavisnosti od prostora ugradnje (prekidače postaviti u položaj 3.600lm). Maksimalna snaga sistema je 32W. Koeficijent snage minimum 0,9. Svetiljka ima tropolni push-in konektor za lakšu montažu, bez otvaranja svetiljki. Ujednačenost boje SDCM (0.38; 0.38) manji ili jednak od 3. UGR faktor blještanja maksimum 19. (Flickeringg)-Indeks treperenja 1. Stroboskopski efekat SVM-0,4. Vreme za koji svetlosni fluks padne na 85% inicijalnog fluksa 50.000 sati (L85B10=50.000h). Vreme za koji svetlosni fluks padne na 75% inicijalnog fluksa 100.000 sati (L75B10=100.000h). Maksimalno 5% drajvera će biti neispravno posle 50.000 sati. Svetiljka ima mogućnost ugradnje na senzor pokreta i senzora merenja nivoa svetlosti. Temperaturni opseg rada svetiljki je od -10 do +35 stepeni celzijusa. Svetiljka ima masu oko 4,5 kg. Svetiljka zadovoljava fotobiološki rizik grupe 0 (RG0@200mm) definisane standardom EN IEC 62778 ili odgovarajućeg, a što se dokazuje merenjima nezavisne institucije. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE oznaku. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa RoHS direktivama o ograničenju upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi. Svetiljka ekvivalentna tipu CoreLine Panel RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE, proizvođač Signify, brend Philips. | ком | 123 |  | 0
8 | S5 - Linijska svetiljka izrađena u LED tehnologiji predviđena za viseću montažu dužine oko 1700mm. Optika svetiljke je asimetrična (60x24 stepeni). Kućište svetiljke je od čelika obojeno u belu boju (RAL 9016), dok je optički deo od polikarbonata. Stepen mehaničke zaštite svetiljke je IP20, otpornost na udar je IK02, strujna klasa I. Ujednačenost boje SDCM (0.38,0.38) <3. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, elektronskim predspojnim uređajima i indeksom reprodukcije boje Ra većim od 80. Efikasnost svetiljke minimum 161lm/W, ukupan fluks sistema je minimum 4.500lm. Maksimalna snaga sistema je 28W. Maksimalna tolerancija svetlosnog fluksa je +/-10%. Vreme za koje svetlosni fluks padne na 80% inicijalnog fluksa je 50.000 sati. Maksimalno 5% otkaza drajvera u prvih 50.000 sati. Temperaturni opseg rada svetiljki je od -20 do +35 stepeni celzijusa. Svetiljka ima servisnu oznaku (QR kod), koji sa upotrebom aplikacije na mobilnom uređaju, omogućava detaljan opis svetiljke, uputstvo za montažu i održavanje, registraciju svetiljke, spisak servisnih delova, a opciono je moguće i programiranje drajvera sa zemlje, uz pomoć odgovarajućeg bežičnog uređaja za programiranje. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koje vaze za proizvode, da ima CE znak. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa RoHS direktivama o ograničenju upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi. Svetiljka ekvivalentna tipu CoreLine Trunking Gen2 LL217X 45S/840 1x PSU BV A, proizvođač Signify, brend Philips. | kom | 24 |  | 0
9 | S7 - Nadgradna vodonepropusna širokosnopna svetiljka izrađena u LED tehnologiji sa zaobljenim krajevima predviđena za montažu na plafon. Pogodna za montažu na lako zapaljivim površinama (Flamability mark D). Ugao isijavanja svetiljke 105 stepeni. Dimenzije svetiljke su 1215x80mm, visina maksimalno 76mm. Kućište svetiljke je od polikarbonata obojeno u sivu boju, reflektor od čeličnog lima, optički blok i protektor su od polikarbonata. Stepen mehaničke zaštite je IP65, otpornost na udar je IK08, strujna klasa I. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, elektronskim predspojnim uređajima i indeksom reprodukcije boje Ra većim od 80. Efikasnost svetiljke minimum 143lm/W, ukupan minimalan fluks sistema minimum 4.000lm. Maksimalna snaga sistema 28,6W. Koeficijent snage minimum 0,9. Svetiljka ima tropolni push-in konektor za lakšu montažu, bez otvaranja svetiljki. Ujednačenost boje SDCM (0.38; 0.38) manji od 3. Vreme za koje svetlosni fluks padne na 80% inicijalnog fluksa je 50.000 sati. Maksimalno 5% drajvera će biti neispravno posle 50.000 sati.Temperaturni opseg rada svetiljki je od -20 do +40 stepeni celzijusa. Svetiljka ima masu oko 1,40 kg. Svetiljka ima servisnu oznaku (QR kod), koji sa upotrebom aplikacije na mobilnom uređaju, omogućava detaljan opis svetiljke, uputstvo za montažu i održavanje, registraciju svetiljke, spisak servisnih delova. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE oznaku. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa RoHS direktivama o ograničenju upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi. Svetiljka ekvivalentna tipu CoreLine Waterproof WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200, proizvođač Signify, brend Philips. | kom | 12 |  | 0
10 | P1 - Svetiljka sigurnosnog (protivpaničnog) osvetljenja sa sopstvenim izvorom napajanja u trajanju od 3 časa. Svetiljka izrađena u LED tehnologiji, stepena mehaničke zaštite IP65. Inicijalni svetlosni fluks LED modula 170 lm, dok je maksimalna ukupna snaga sistema 1 W. Svetiljka u kompletu sa piktogramom. Dimenzije panik svetiljke su 226x125x25mm. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE. Svetiljka ekvivalentna tipu EXIT S 170lm AWEX. | kom | 84 |  | 0
11 | SP1 - Projektor izrađen u LED tehnologiji orijentacionih dimenzija 265x340.5x67.4 mm (šxdxv), predviđen za osvetljavanje velikih površina. Kućište i ram projektora su izradjeni od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojeni elektrostatičkim postupkom, bojom u prahu RAL 9007. LED modul i drajver moraju imati prenaponsku zaštitu. Protektor od termički i mehanički ojačanog ravnog stakla se za kućište pričvršćuje sa osam vijaka. Kompletan projektor je u stepenu mehaničke zaštite IP66. Otpornost na udar je IK08. Zaštita od strujnog udara je u klasi I. Projektor treba da je opremljen čeličnim nosačem u boji prirodnog aluminijuma i da sadrži uređaj za podešavanje i memorisanje ugla nagiba. Asimetrična svetlosna raspodela 9° - 41° x 102°. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K i elektronskim predspojnim uređajima. Efikasnost svetiljke minimum 137lm/W, ukupan minimalan fluks sistema minimum 16.000lm. Maksimalna snaga sistema 117W. Koeficijent snage minimum 0,99. Ujednačenost boje SDCM (0.382; 0.379) manji od 5. Vreme za koje svetlosni fluks padne na 80% inicijalnog fluksa je 75.000 sati. Maksimalno 10% drajvera će biti neispravno posle 75.000 sati. Svetiljka zadovoljava fotobiološki rizik grupe 1 (RG0@200mm) definisane standardom EN IEC 62471 ili odgovarajućeg, a što se dokazuje merenjima nezavisne institucije. Temperaturni opseg rada svetiljki je od -40 do +50 stepeni celzijusa. Svetiljka ima masu oko 5 kg. Svetiljka ima servisnu oznaku (QR kod), koji sa upotrebom aplikacije na mobilnom uređaju, omogućava detaljan opis svetiljke, uputstvo za montažu i održavanje, registraciju svetiljke, spisak servisnih delova. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE oznaku. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa RoHS direktivama o ograničenju upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi. Svetiljka ekvivalentna tipu CoreLine Tempo Medium BVP125 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3, proizvođač Signify, brend Philips. | kom | 2 |  | 0
12 | SP2 - Projektor izrađen u LED tehnologiji orijentacionih dimenzija 422x341x40 mm (šxdxv), predviđen za osvetljavanje velikih površina. Kućište i ram projektora su izrađeni od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojeni elektrostatičkim postupkom, bojom u prahu RAL 9007. LED modul i drajver moraju imati prenaponsku zaštitu. Protektor od termički i mehanički ojačanog ravnog stakla se za kućište pričvršćuje sa osam vijaka. Kompletan projektor je u stepenu mehaničke zaštite IP66. Otpornost na udar je IK08. Zaštita od strujnog udara je u klasi I. Projektor treba da je opremljen čeličnim nosačem u boji prirodnog aluminijuma i da sadrži uređaj za podešavanje i memorisanje ugla nagiba. Asimetrična svetlosna raspodela 52° x 102°. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K i elektronskim predspojnim uređajima. Efikasnost svetiljke minimum 143lm/W, ukupan minimalan fluks sistema minimum 26.000lm. Maksimalna snaga sistema 182W. Koeficijent snage minimum 0,99. Ujednačenost boje SDCM (0.382; 0.379) manji od 5. Vreme za koje svetlosni fluks padne na 80% inicijalnog fluksa je 100.000 sati. Maksimalno 10% drajvera će biti neispravno posle 100.000 sati. Svetiljka zadovoljava fotobiološki rizik grupe 1 (RG0@200mm) definisane standardom EN IEC 62778 ili odgovarajućeg, a što se dokazuje merenjima nezavisne institucije.Temperaturni opseg rada svetiljki je od -40 do +45 stepeni celzijusa. Svetiljka ima masu oko 7.8 kg. Svetiljka ima servisnu oznaku (QR kod), koji sa upotrebom aplikacije na mobilnom uređaju, omogućava detaljan opis svetiljke, uputstvo za montažu i održavanje, registraciju svetiljke, spisak servisnih delova. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE oznaku. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa RoHS direktivama o ograničenju upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi. Svetiljka ekvivalentna tipu CoreLine Tempo Large BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3, proizvođač Signify, brend Philips. | kom | 12 |  | 0
13 | S9 -Nabavka, isporuka i povezivanje dekorativne svetiljke na fasadu objekta tipa Schrack Evo LED kvadratna UP/DOWN PIR 12,5W 750lm 3000K IP54 antr. Ili slična | kom | 15 |  | 0
14 | Okrugli konusni čelični rasvetni stub visine 10 m, antikorozivna zaštita postupkom toplog cinkovanja i farbanja, komplet sa anker pločom, anker korpom, anker zavrtnjima, priključnom pločom, 2 FRA osigurača 16/6A i kablom za montažu 2 svetiljke. | ком | 4 |  | 0
15 | Nosač za tri reflektora | ком | 4 |  | 0
16 | Полагање напојног кабла у ретходно ископан земљани ров PP00 4x6mm2 (кабел се полаже у земљу) од ROM до топлотних пумпи. Све комплет са повезивањем | м | 150 |  | 0
17 | Испорука и полагање поцинковане траке FeZn 25 x4mm до канделаберских стубова и стубова расвете у претходно ископан ров | м | 150 |  | 0
18 | Израда извода за уземљење поцинкованом траком ФеЗн 25x4мм од уземљивача до металних стубова. Просечна дужина извода је 1.5м. | ком | 4 |  | 0
19 | Испорука и уградња укрсних комада трака/трака за међусобно повезивање уземљивача са изводима за уземљење | ком | 20 |  | 0
20 | Испорука и полагање инсталационих водова одговарајућег пресека и броја жила, за напајање инсталације осветљења. Проводници се полажу по кабловским носачима и у зиду испод малтера.
| N2XH-J 3x1,5 mm2 | m | 1850 |  | 0
| PP00 5x1,5 mm2 | m | 300 |  | 0
21 | Испорука инсталационих прекидача. Прекидачи се монтирају на висини 1,1м од пода. Позиција обухвата и исоруку разводне кутије Ø60мм за монтажу у зид.
| обичан - једнополни ,IP20,230V | kom | 53 |  | 0
| обичан - једнополни ,IP44,230V | kom | 17 |  | 0
| унакрсни, IP20,230V | kom | 1 |  | 0
| наизменични, IP20,230V | kom | 20 |  | 0
22 | Испорука и полагање инсталационих цеви фи 16мм. | m | 1200 |  | 0
0
6. Изједначавање потенцијала
1 | Проводник са увлачењем у ПВЦ цеви ϕ 11 мм, P/F-Y 6 mm2 проводника за израду споја са цевоводима воде, грејања ... У позицији је урачуната испорука и монтажа спојног материјала као што су обујмице, вијци М 5x20 са матицом, стопице и остало. Просечна дужина извода је 7 м | ком | 50 |  | 0
2 | Набавка, испорука и уградња кутије ПС49 са Пе шином за спајање проводника, за допунско изједначење потенцијала, монтажа у зид. | ком | 10 |  | 0
3 | Проводник p/f 1x16 mm2 за повезивање металних маса објекта и инсталација слабе струје са сабирницом земље (ПЕ) најближег разводног ормара. Све комплетно, са стопицама и обујмицама. | м | 200 |  | 0
4 | Набавка и испорука напојног кабла N2XH 1x150mm2 од GŠIP до GRO | м | 20 |  | 0
5 | Набавка, испорука и уградња главне шине за изједначење потенцијала ГШИП монтажа на зид. | ком | 1 |  | 0
6 | Набавка, испорука и уградња премошћења (галванског споја) састављеног од П/Ф жице ø16мм2 (0,5м), 2 папучице назубљене, 2 завртња и 2 матице, за израду уземљења на машинским инсталацијама у котларници и хидрантској мрежи | ком | 15 |  | 0
7 | Израда сабирног земљовода у техничким просторијама ( котларница и просторија за хидроцел за санитарну воду и лифт ), у виду поцинковане челичне траке (ФеЗН) димензија 25x4mm, постављене на одговарајућим подлогама на висини од 0,3 -0,5 м од коте пода. | комплет | 3 |  | 0
.
8 | Испорука и уградња кутија са помоћним сабирницама за изједначење потенцијала за повезивање проводника П/Ф 1x16mm2 и са друге стране P/F1x4mm2. | комплет | 4 |  | 0
9 | Ситан монтажни и потрошни материјал (матице, клеме, везице, бужири, гипс) | пауш | 1 |  | 0
8 | Испитивање изведене инсталације | пауш | 1 |  | 0
0
7. Громобранска инсталација
1 | Izrada gromobranskog uzemljivača. Izrada uzemljivača se sastoji od sledećih radova: - Iskop zemlje za polaganje trake gromobranskog uzemljivača (rov u obliku jednakostraničnog trougla stranica po 3m), - Polaganje pocinkovane čelične trake Fe/Zn-25x4mm u iskopani rov i povezivanje sa gromobranskim odvodima pomoću ukrsnih komada traka-traka - Pobijanje i povezivanje pocinkovanih čeličnih sondi Fe/Zn 5022 (Ø2“) - 3 kom. - Dovođenje površina u prvobitno stanje. NAPOMENA: novoprojektovani uzemljivač po mogućnosti povezati sa postojećim sistemom uzemljenja. Obračun po izvedenoj poziciji | kompl | 2 |  | 0
2 | Isporuka i polaganje štapne hvataljke sa ranim startovanjem sa vremenom prednjačenja od 60 mikrosekundi u kompletu sa cevi 2 m, adapterom I opomenskom tablicom prema poziciji datoj u grafičkoj dokumentaciji.Obračun po komadu | ком | 1 |  | 0
3 | Isporuka i polaganje čelično-pocinkovane trake FeZn 25x4mm, kao izvoda sa temeljnog uzemljivača do mernog spoja, olučnih vertikala, SIP-a, položenim delom u temelju, a delom u fasadnom zidu ili betonskom stubu. Izvode završiti sa 0,6m slobodne trake. Obračun po m1 | ком | 50 |  | 0
4 | Nabavka, isporuka i montaža anker šelne za sidrenje noseće cevi na krov objekta | kom | 1 |  | 0
5 | Nabavka, isporuka i montaža nosača AL žice ø10mm za montažu na noseću cev, | kom | 10 |  | 0
6 | Nabavka, isporuka i montaža nosača AL žice ø10mm za montažu po krovu objekta | kom | 80 |  | 0
7 | Nabavka, isporuka i montaža nosača AL žice ø10mm za montažu po zidu objekta | ком | 10 |  | 0
8 | Nabavka, isporuka i montaža AL žica ø10mm na odgovarajućim nosačima | m | 120 |  | 0
9 | Nabavka, isporuka i montaža ukrsnog komada - mernog spoja za spoj okruglog i trakastog provodnika | kom | 2 |  | 0
10 | Nabavka, isporuka i ugradnja mehaničke zaštite zemnog uvodnika dužine 1,7 m. Nakon postavljanja mehaničku zaštitu ofarbati 2 puta zaštitnom bojom | pauš | 1 |  | 0
11 | Sitan nepredviđeni instalaterski materijal i radovi, merenje otpora uzemljenja i ispitivanje izvedene instalacije od strane ovlašćene organizacije sa izdavanjem atesta i puštanjem u rad | пауш | 1 |  | 0
0
8. Функционална проба и атести
1. | Функционална проба електро инсталације и опреме са пуштањем у рад. Све комплет | ком | 1 |  | 0
2. | Мерење отпора радног уземљивача и громобранске инсталације са издавање атеста од стране овлашћених лица. | пауш | 1 |  | 0
3. | Мерење вредности електро инсталације јаке струје (отпора петље,отпора изолације) са издавањем атеста од стране овлашћених лица. | пауш | 1 |  | 0
4 | Израда пројекта изведеног стања са уцртаним свим евентуалним изменама у основама и у једнополним шемама, уз оверу одговорног извођача радова својим потписом и печатом. | пауш | 1 |  | 0
5 | Поправка свих оштећених делова објекта насталих приликом извођења радова | пауш | 1 |  | 0
0
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Р.бр. | Опис |  |  |  | Укупно (РСД)
1 | Демонтажа постојеће електро опреме |  |  |  | 0
2 | Напојни каблови |  |  |  | 0
3 | Разводни ормари |  |  |  | 0
4 | Инсталациони каблови и опрема |  |  |  | 0
5 | Осветљење |  |  |  | 0
6 | Изједначавање потенцијала |  |  |  | 0
7 | Громобранска инсталација |  |  |  | 0
| Функционална проба и атести |  |  |  | 0
| Укупно (без ПДВ-a): |  |  |  | 0

## 5.1 TIS
0 | Poz. | NAZIV | Jed. mere | Kol. | Jedinična cena materijal (RSD) | Jedinična cena rad (RSD) | Jedinična cena ukupno (RSD) | IZNOS (RSD)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1 | STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM
| 1 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: 19" samostojeći orman 37HU, 1750/600/800 (VxŠxD)), RACK 1 sa svim potrebnim povezivanjem. Tip: DS376080-A, Schrack Technik ili odgovarajući U orman treba da bude ugrađena sledeća oprema: | kom. | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: 19" Krovni ventilatorski panel sa 2 ventilatora i termostatom Tip: DLT44802-A, Schrack Technik ili odgovarajuće | kom. | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: TOOLLESS LINE-19" Patch panel za 24 modula, prazan, visine 1HU Tip: HSER0240GS, Schrack Technik ili odgovarajuće | kom. | 5 |  |  | 0 | 0
|  | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: TOOLLESS LINE-RJ45 Modul, Cat.6a 10Gbit, STP (SFA) Tip: HSEMRJ6GWT, Schrack Technik ili odgovarajuće | kom. | 117 |  |  | 0 | 0
|  | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: FO Splice box 19", 8 vlakana, SC adapteri, 50/125um OM3 Tip: HSELS083CG, Schrack Technik ili odgovarajuće | kom. | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: 220V razvodni panel 19"/1U sa 7 utičnih mesta, prekidačem, prenaponskom zaštitom i kablom 2m sa utikačem | kom. | 2 |  |  | 0 | 0
|  | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: 19" Panel za ranž. kablova, 5 većih PVC prstenova 80x40mm, 1HU Tip: DBK14805--, Schrack Technik ili odgovarajuće | kom. | 9 |  |  | 0 | 0
|  | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Patch kabl RJ45, Cat.6a 10Gb, S/FTP, LS0H, sivi, 1m Tip: H6GTG01K0G, Schrack Technik ili odgovarajuće | kom. | 117 |  |  | 0 | 0
|  | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: FO Patch kabl, duplex, LC/SC, OM3, multimode, 50/125um, 2m Tip: HLP23LC02F, Schrack Technik ili odgovarajuće | kom. | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Switch-a sledećih karakteristika: minimum 24x1 GE RJ-45 portova + 4x SFP+ port + 1x RJ45 konzolni port. Uređaj mora imati switching kapacitet od minimalno 128 Gbps, protok za slanje paketa minimalno 190 Mpps, mogućnost za skladištenje minimalno 32K MAC adresa, DRAM memoriju minimalno 512 MB, FLASH memoriju minimalno 64 MB, buffer paketa minimalno 2 MB. Uređaj mora imati mogućnost za povezivanje i centralno upravljanje od strane firewall uređaja i primenu sigurnosnih polisa sa tog firewall uređaja na switch, kako bi se podržala centralizovana konfiguracija VLAN-ova i centralizovano upravljanje firmware-om na svičevima (upgrade softvera). Uređaj mora procesirati pakete sa maksimalnim kašnjenjem 1 mikrosekunda, mora podržavati dijagnostiku mrežnog kabla i time-domain reflectometer (TDR). Uređaj mora imati uključeno u cenu jednogodišnji servis tehničke podrške proizvođača po modelu 24x7. Tip: FS-124F, Fortinet ili odgovarajući | kom. | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Switch-a sledećih karakteristika: minimum 48x1 GE RJ-45 portova + 4x SFP+ port + 1x RJ45 konzolni port. Uređaj mora imati switching kapacitet od minimalno 176 Gbps, protok za slanje paketa minimalno 260 Mpps, mogućnost za skladištenje minimalno 32K MAC adresa, DRAM memoriju minimalno 512 MB, FLASH memoriju minimalno 64 MB, buffer paketa minimalno 2 MB. Uređaj mora imati mogućnost za povezivanje i centralno upravljanje od strane firewall uređaja i primenu sigurnosnih polisa sa tog firewall uređaja na switch, kako bi se podržala centralizovana konfiguracija VLAN-ova i centralizovano upravljanje firmware-om na svičevima (upgrade softvera) Uređaj mora procesirati pakete sa maksimalnim kašnjenjem 1 mikrosekunda, mora podržavati dijagnostiku mrežnog kabla i time-domain reflectometer (TDR). Uređaj mora imati uključeno u cenu jednogodišnji servis tehničke podrške proizvođača po modelu 24x7. Tip: FS-148F, Fortinet ili odgovarajući | kom. | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Switch-a sledećih karakteristika: minimum 48x1 GE RJ-45 PoE portova + 4x SFP+ port + 1x RJ45 konzolni port. Max 740W POE output limit (48 port 802.3af or 24 port 802.3at) Uređaj mora imati switching kapacitet od minimalno 176 Gbps, protok za slanje paketa minimalno 260 Mpps, mogućnost za skladištenje minimalno 32K MAC adresa, DRAM memoriju minimalno 512 MB, FLASH memoriju minimalno 64 MB, buffer paketa minimalno 2 MB, PoE budžet minimalno 740 W. Uređaj mora imati mogućnost za povezivanje i centralno upravljanje od strane firewall uređaja i primenu sigurnosnih polisa sa tog firewall uređaja na switch, kako bi se podržala centralizovana konfiguracija VLAN-ova i centralizovano upravljanje firmware-om na svičevima (upgrade softvera) Uređaj mora procesirati pakete sa maksimalnim kašnjenjem 1 mikrosekunda, mora podržavati perpetual PoE, mora podržavati dijagnostiku mrežnog kabla i time-domain reflectometer (TDR). Uređaj mora imati uključeno u cenu jednogodišnji servis tehničke podrške proizvođača po modelu 24x7. Tip: FS-148F-FPOE, Fortinet ili odgovarajući | kom. | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: SFP optički modul, 10GE SFP+ transceiver module, kratkog dometa za sisteme sa SFP+ i SFP/SFP+ slotovima. Tip: FN-TRAN-SFP+SR, Fortinet ili odgovarajuće | kom. | 2 |  |  | 0 | 0
|  | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Neprekidno napajanje, On-line, 1000VA, 900W Tip: BASIC 1 T ili odgovarajuće | kom. | 1 |  |  | 0 | 0
| 2 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: TOOLLESS LINE-RJ45 Modul, Cat.6a 10Gbit, STP (SFA) Tip: HSEMRJ6GWT, Schrack Technik ili odgovarajuće NAPOMENA: Galanterija nije predmet ovog projekta | kom. | 117 |  |  | 0 | 0
| 3 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Uređaja bežične pristupne tačke, koji mora imati minimum sledeće karakteristike: Mora biti namenjen za rad u regulatornom domenu za Republiku Srbiju, mora imati 2x2 MIMO antene sa podrškom za 2 radio opsega, mora imati radio za Bluetooth Low Energy (BLE), mora imati mininalno 4 interne omnidirekcione antene i 1 internu antenu za BLE, Dobitak antena mora biti minimalno 4 dBi (na 2,4 GHz) i 5 dBi (na 5 GHz), i minimalno 4 dBm BLE TX snagu, mora podržavati IEEE 802.11 a/b/g/n/ac standarde, mora imati brzinu prenosa podataka od minimalno: 400 Mbps (na 2,4 GHz) i 850 Mbps (na 5 GHz), mora imati 1 x 10/100/1000 RJ-45 port, mora imati podršku za PoE standard IEEE 802.3af, mora imati podršku za minimum14 simultanih SSID-eva, mora podržavati povezivanje minumum 500 klijenata, mora podržavati mod isključivanja LED dioda, mora podržavati analizu radio spektra i mod sniff-ovanja paketa Uređaj mora podržavati skeniranje access point uređaja koji nisu u korporacijskoj mreži (rogue access point), mora podržavati upravljanje preko centralnog firewall uređaja i primenu sigurnosnih polisa sa tog firewall uređaja na access point uređaj, mora da podržava montiranje na tavanicu i na zid i da navedeni dodaci za montiranje budu isporučeni uz uređaj. Uređaj mora imati uključeno u cenu jednogodišnji servis tehničke podrške proizvođača po modelu 24x7. Tip: FAP-221E-E, Fortinet ili odgovarajuće | kom. | 7 |  |  | 0 | 0
| 4 | Nabavka, isporuka i polaganje: Kabl inst. Cat.6a F/FTP - 500 Mhz, 4x2xAWG-23, LS0H-3, plavi Tip: HSKP423HA1, Schrack Technik ili odgovarajuće | m | 5000 |  |  | 0 | 0
| 5 | Nabavka, isporuka i postavljanje: -rebrasto crevo, bezhalogeno, prečnika 16mm. | m | 3000 |  |  | 0 | 0
| 6 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Patch kabl RJ45, Cat.6a 10Gb, S/FTP, LS0H, sivi, 2m Tip: H6GTG02K0G, Schrack Technik ili odgovarajuće | kom. | 87 |  |  | 0 | 0
| 7 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Patch kabl RJ45, Cat.6a 10Gb, S/FTP, LS0H, sivi, 0,5m Tip: H6GTG00K5G, Schrack Technik ili odgovarajuće | kom. | 30 |  |  | 0 | 0
| 8 | Atestiranje linkova kategorije 6 sa izradom mernog protokola | kom. | 117 |  |  | 0 | 0
| 9 | Konfiguracija, testiranje i puštanje u rad strukturnog kablovskog sistema. | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
| 10 | Demontaža postojeće računarske instalacije, priključnica, kablova i kamera. | paušal | 1 |  |  | 0 | 0
| Ukupno - strukturni kablovski sistem: | [6 empty] | 0
| 2 | SISTEM SOS SIGNALIZACIJE
| 11 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Centralnog panela sa LCD displejom i ispisom 1x8 karaktera i funkcionalnim tasterima, sa zvučnim signalom za aktiviranje poziva, montaža u zid u modularnoj dozni 2x4M, u kompletu sa napojnom jedinicom. Tip PME, CP2004+NJ2004 ili odgovarajuće | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
| 12 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Sobnog teminala koji obezbeđuje prijem informacija sa svakog, SOS tastera, paljenje sobne signalne lampe, jednoparični prenos informacije, sa tasterima za poziv sestre i razrešenje svih poziva koji su nastali u toj prostoriji Tip: ST 2002, PME ili odgovarajuće | kom. | 1 |  |  | 0 | 0
| 13 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Sobne signalne lampe sa zvučnim izvorom, koja se montira ispred ulaza wc/kupatila predviđene za osobe sa invaliditetom i ima sledeća značenja: - blinkajući upaljena crvena indikacija sa zvučnom indikacijom poziva: SOS poziv iz WC-a ili kupatila Tip: tip SSL 2001/ZI, PME ili odgovarajuće | kom. | 1 |  |  | 0 | 0
| 14 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Poteznog SOS tastera koji se montira u WC-ima i kupatilima, na visini oko 2,1m od poda i služi za upućivanje SOS poziva Tip: SOS 2000, PME ili odgovarajuće | kom. | 1 |  |  | 0 | 0
| 15 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Pritisnog SOS tastera koji se montira u WC-ima i kupatilima, na visini oko 0,8m od poda i služi za upućivanje SOS poziva kod WC šolje Tip: PSOS 2000, PME ili odgovarajuće | kom. | 1 |  |  | 0 | 0
| 16 | Nabavka, isporuka i polaganje kroz odgovarajuće kanalice: Za povezivanje sobnih signalnih lampi i SOS tastera sa sobnim terminalom - kabel JH(St)H 2x2x0.8mm | m | 30 |  |  | 0 | 0
| 17 | Nabavka, isporuka i polaganje kroz odgovarajuće kanalice: Za pa komunikaciju sa sobnim terminalima i centralom - kabel JH(St)H 3x2x0.8mm | m | 50 |  |  | 0 | 0
| 18 | Nabavka, isporuka i polaganje: - kabel N2XH 3x1,5mm² | m | 30 |  |  | 0 | 0
| 19 | Sav ostali nespecificirani materijal i radovi | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
| 20 | Podešavanje sistema, ispitivanje instalacije, puštanje sitema u rad, obuka korisnika i predaja uputstava za upotrebu | paušal | 1 |  |  | 0 | 0
| Ukupno - sistem SOS signalizacije: | [6 empty] | 0
| 3 | SISTEM OBAVEŠTAVANJA I UZBUNJIVANJA
| 21 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Glavni kontroler - Integrisano 500W pojačalo klase D - Jednostavno podešavanje putem kontrolnog sistema na 2.2" LCD ekranu osetljivom na dodir - 4x100V (A+B) audio izlaza, snage do 1000W po izlazu - 2000W svi izlazi skupa - 2 audio ulaza - Ulaz za eksterno pojačalo - 2 ulaza za mikrofonske konzole - Podrška za 256 zona preko lokalne digilink mreže - DSP sistem vrhunskog kvaliteta zvuka - Prostor za pohranu internih poruka u ukupnom trajanju do 90 minuta - USB interfejs za poruke i muzičke datoteke, ugrađeni prijemnik za Internet radio - Mogućnost proširenja sistema - Detaljno nadziranje i prijava kvarova i stanja greške/alarma - Kontrola, upravljanje i nadzor preko Internet pretraživača - IP tehnologija za puštanje muzike i poruka preko LAN/WAN-a, integracija sa IP-PBX-om preko SIP protokola - Kontrola sistema drugih proizvođača preko RS232/RS485 ili etherneta - Dimenzije (ŠxVxD) 437x88x412mm - RACK montaža (2HU) - Napajanje 230V/AC, 48VDC - EN54-16. Tip: BTQ-VM450 “Ateis” ili odgovarajuće | kom. | 1 |  |  | 0 | 0
| 22 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Pomoćni kontroler - 8x100V (A+B) audio izlaza, snage do 1000W po izlazu - 2000W svi izlazi skupa - 1 ulaz za mikrofonske konzole - Ulazi za dva pojačala - 9 monitorisanih EVAC ulaza, 8 relejnih izlaza, 8 monitorisana logička kontrolna ulaza - DSP sistem vrhunskog kvaliteta zvuka - USB interfejs za poruke i muzičke datoteke - Detaljno nadziranje i prijava kvarova i stanja greške/alarma - Kontrola sistema drugih proizvođača preko RS232/RS485 - Dimenzije (ŠxVxD) 437x44x260mm - RACK montaža (1HU) - Napajanje 230V/AC, 24VDC - EN54-16. Tip: BTQ-SL8 “Ateis” ili odgovarajuće | kom. | 1 |  |  | 0 | 0
| 23 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Profesionalni Internet audio player - 2.8" LCD ekran - Podrška za MP3, WMA i AAC radio stanice - Balansirani stereo line izlaz - RS-232 port - Opcionalno: 2.4GHz daljinski upravljač - Napajanje 100 ~ 240 V AC / 50 ~ 60 Hz - Dimenzije 482x44x330mm (ŠxVxD) - RACK montaža (1HU). Tip: ISP40 “Audac” ili odgovarajuće. | kom. | 1 |  |  | 0 | 0
| 24 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Digitalno četverokanalno pojačalo, klase D, snage 4x250W - 4 audio izlaza (100V/50V/4Ohm) - 4 audio ulaza sa pojačanjem - Podržava premošćivanje - Izlaz za izveštaj o grešci - RACK montaža (2HU) - Napajanje 230VAC/48VDC - EN54-16. Tip: DPA-4250 "Ateis" ili odgovarajuće. | kom. | 1 |  |  | 0 | 0
| 25 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Uređaj za punjenje baterija sistema rezervnog napajanja i nadgledanje - RACK montaža (2HU) - 3 izlaza (24VDC) - 3A - 2 izlaza (48VDC) - 20A - Kapacitet baterije od 10Ah do 65Ah - EN54-4. Tip: BCU-4830A "Ateis" ili odgovarajuće | kom. | 1 |  |  | 0 | 0
| 26 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Baterije 26Ah/12V za besprekidno napajanje sistema 24h u pripravnosti i 0,5h u alarmu. | kom. | 4 |  |  | 0 | 0
| 27 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Upravljačko-pozivna konzola sa mikrofonom - 5" LCD ekran, 800x480 rezolucije, osetljiv na dodir - 160 programabilnih tastera na 14 stranica ekrana (12 tastera na 13 stranica i 4 tastera na jednoj stranici) - Tri LED statusna indikatora - Mikrofon sa guščijim vratom - Ugrađen zvučnik - 1 mini USB port za povezivanje PC/laptopa - 2 x 3.5mm utor za slušalice i mikrofon - Dimenzije (ŠxVxD) 284x80x174mm - Boja RAL 7016 - Materijal metal-plastika - EN54-16. Tip: DPM-T5 "Ateis" ili odgovarajuće | kom. | 1 |  |  | 0 | 0
| 28 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Napojna jedinica 24V DC, 1.67A, ABS. Tip: PSD241 "Audac" ili odgovarajuće | kom. | 1 |  |  | 0 | 0
| 29 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Zvučnik 100V za nadgradnu montažu na zid - Snaga 6 W - Izvodi na transformatoru 6 / 3 / 1,5 W / 0,75 / 0,25 W - Efektivni frekvencijski opseg 180-18.500Hz - SPL (1W/1m) 82dB - Materijal izrade kućište: MDF-drvo sa PVC finišem, rešetka: metal - IP21 - Dimenzije 255x196x82mm - Boja RAL9016 - Keramički konektor, termički osigurač - EN54-24. Tip: WWC6T/EN "Ateis-Penton" ili odgovarajuće | kom. | 26 |  |  | 0 | 0
| 30 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Zvučnik 100V za nadgradnu montažu na plafon/zid - Snaga 6W - Izvodi na transformatoru 6 / 3 / 1,5 / 0,75 / 0,25 W - Efektivni frekvencijski opseg 85-18.500Hz - SPL (1W/1m) 91dB - Materijal izrade metal - Dimenzije Ø170x75mm - Boja RAL9016 - Keramički konektor, termički osigurač - EN54-24. Tip: MWC6T/EN “Ateis-Penton” ili odgovarajuće | kom. | 15 |  |  | 0 | 0
| 31 | Nabavka, isporuka i polaganje kroz odgovarajuće vatrootporne obujmice: kabel LiHCH 2x1.5mm² Fe180/E30 (kabel sa funkcijom u požaru). | m | 500 |  |  | 0 | 0
| 32 | Nabavka, isporuka i polaganje: Osmožilni upredeni, bezhalogeni S/FTP kabl kategorije 6. | m | 80 |  |  | 0 | 0
| 33 | Nabavka, isporuka i polaganje: RBC crevo, bezhalogeno, unutrašnjeg prečnika 16mm. | m | 80 |  |  | 0 | 0
| 34 | Nabavka, isporuka i montaža: Vatrootporne obujmice | kom. | 1500 |  |  | 0 | 0
| 35 | Sitan montažni i nespecificirani materijal (razvodne kutije sa klemama, RJ45 konektori). | paušal | 1 |  |  | 0 | 0
| 36 | Šemiranje opreme u rack-u sa potrebnim materijalom. | paušal | 1 |  |  | 0 | 0
| 37 | Puštanje sistema u rad - provera povezanosti zvučničkih linija i matrica, kao i međusobne povezanost matrica, programiranje, testiranje, funkcionalno ispitivanje i puštanje u rad, isporuka dokumentacije, obuka korisnika. | paušal | 1 |  |  | 0 | 0
| Ukupno - sistem obaveštavanja i uzbunjivanja: | [6 empty] | 0
| 4 | SISTEM ZA VIDEO NADZOR
| 38 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Kamera za unutrašnju montažu, 4 MP IR Fixed Dome Network kamera; Senzor 1/3" Progressive Scan CMOS; Rezolucija: 2688 × 1520@30fps; Integrisan fiksni objektiv 2.8mm; Kompresija: H.265/ H265+/ H.264/ H.264+; 120dB WDR; Funkcije: BLC, 3D DNR, ROI, HLC; Pametne funkcije: Detekcija upada u zonu, Prelazak preko zamišljene linije, Detekcija lica; Ugrađena IR rasveta dometa do 40m; Alarm I/O, Audio I/O; Slot za micro SD/SDHC/SDXC karticu (do 128 GB); IK10, IP67; u kompletu sa razvodnom kutijom. Tip: DS-2CD3143G2-ISU + DS-1280ZJ-DM46, HikVision ili odgovarajuće | kom. | 14 |  |  | 0 | 0
| 39 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Kamera za spoljnu montažu, 4 MP IR Varifocal Bullet Network; Senzor 1/2.5" Progressive Scan CMOS; Rezolucija: 2688 × 1520@30fps; Integrisan motorizovani varifokalni objektiv 2.7 -13.5 mm; Osetljivost: 0.008Lux@F1.2 AGC on, 0.011Lux@F1.4 AGC on, 0 IR on; Kompresija: H.265/ H265+/ H.264/ H.264+; 120dB WDR; Funkcije: BLC, 3D DNR, ROI, HLC; Pametne funkcije: Detekcija upada u zonu, Prelazak preko zamišljene linije, Detekcija lica; Ugrađena IR rasveta dometa do 60m; Alarm I/O, Audio I/O; Slot za micro SD/SDHC/SDXC karticu (do 128 GB); IK10, IP67; Tip: DS-2CD3643G2-IZS, HikVision ili odgovarajuće | kom. | 8 |  |  | 0 | 0
| 40 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: 32 kanalni NVR, Maksimalna rezolucija snimanja 32MP/24MP (do 8 kanala) 12 Mpix za sve kanale; Kompresija H.265+/H.265/ H.264+/ H.264; Dual-Stream snimanje slike; Ulazni/Izlazni saobraćaj = 320/400 Mbps; 2 USB porta; Mesto za do 4 SATA HDD (Svaki do 16 TB); 2 x HDMI video izlaza, HDMI1 u rezoluciji do 8K (7680 × 4320)/30Hz, HDMI2 u rezoluciji 4K (3840 × 2160)/60Hz, VGA video izlaz do Full HD rezolucije; CVBS izlaz; 16 alarmnih ulaza/9 izlaza; 1 audio ulaz/ 1 izlaz; 2 x Gbit LAN; Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS), Uređaj komaptibilan sa IP kamerama drugih proizvođača, Podrška za POS integraciju, u kompletu sa 2 HDD po 10TB. Tip: DS-7732NI-M4, HikVision + 2x WD101PURP ili odgovarajuće | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
| 41 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Klijentski brand računar sledeće konfiguracije: i7-11700, 16GB RAM, 512GB SSD, Windows 10 Pro, Nvidia GTX 1660, ili odgovarajuće | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
| 42 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: LED backlight monitor; profesionalni monitor 24/7h, dijagonala 31.5", rezolucija FULL HD (1920 x 1080), osvetljaj 300 cd/m², kontrast 1000:1, odziv 8ms; uglovi gledanja H/V: 178°/178°, video ulazi: HDMI/DVI/VGA/BNC (ulaz/izlaz), ugrađeni zvučnici 2 x 2W, VESA 100x100, 3D comb filter, 3D De-interlace, 3D noise reduction,USB ulaz x1 Tip: DS-D5032FC-A, HikVision ili odgovarajuće | kom. | 2 |  |  | 0 | 0
| 43 | Programiranje i kofigurisanje svih elemenata sistema, podešavanje svih parametara, funkcionalno ispitivanje svih elemenata, kao i sistema u celini, puštanje sistema u rad i obuka korisnika. | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
| Ukupno - sistem za video nadzor: | [6 empty] | 0
| 5 | PNK REGALI I DRUGI INSTALACIONI MATERIJAL
| 44 | Perforirani nosači kablova (PNK) 200x50mm - isporuka i montaža | m | 40 |  |  | 0 | 0
| 45 | Perforirani nosači kablova (PNK) 100x50mm - isporuka i montaža | m | 40 |  |  | 0 | 0
| 46 | Sitan montažni i nespecificirani materijal | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
| Ukupno - PNK regali i drugi instalacioni materijal: | [6 empty] | 0
| Poz. | NAZIV |  |  |  |  | UKUPNO
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3
TELEKOMUNIKACIONE I SIGNALNE INSTALACIJE
| 1 | STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM |  |  |  |  | 0
| 2 | SISTEM SOS SIGNALIZACIJE | kpl. |  |  |  | 0
| 3 | SISTEM OBAVEŠTAVANJA I UZBUNJIVANJA | kpl. |  |  |  | 0
| 4 | SISTEM ZA VIDEO NADZOR | kpl. |  |  |  | 0
| 5 | PNK REGALI I DRUGI INSTALACIONI MATERIJAL | kpl. |  |  |  | 0
| Ukupno poreska osnovica: | [6 empty] | 0
| PDV 20%: | [5 empty] | 0
| UKUPNO: | [5 empty] | 0

## 5.2 DOJ
Poz. | NAZIV | Jed. mere | Kol. | Jedinična cena matrijal | Jedinična cena rad | Jedinična cena ukupno | IZNOS
|  |  |  | (RSD) | RSD | RSD | RSD
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | SISTEM ZA DETEKCIJU I DOJAVU POŽARA
1 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Centralna jedinica sistema koja sadrži: - metalni kabinet, sa otvorom za interni upravljački panel sa LCD ekranom sa 6 redova/40 karaktera u svakom redu, panel sadrži 2 slobodno programabilna tastera, 2 slobodno programabilna LED indikatora, konektor za indikator panel, ispis na srpskom jeziku sa svim latiničnim slovima srpskog jezika, prikaz 5 statusnih lista (alarmi, greške, isključenja, aktiviranja, ostalo), - matičnu ploču sa glavnim procesorom; matična ploča sadrži konektor za priključenje internog upravljačkog panela, BUS konektor za priključenje do 8 eksternih upravljačkih i LED panela, slot za memorijsku SD karticu (sa SD karticom kapaciteta 8GB), USB 2.0 interfejs za priključenje PC-a. - 2 adresabilne petlje, za priključenje do 250 adresnih elemenata u petlji (ukupno 500 elemenata); - 5 programabilnih izlaznih releja 230V/3A; - 2 monitorisana naponska izlaza 24V, 1.3A; - 2 monitorisana ulaza; - integrisani LAN priključak za povezivanje na lokalnu računarsku mrežu (omogućava pristup i umrežavanje putem lokalne rač. mreže), - prostor za 2 akumulatorske baterije do veličine 12V/18Ah za rad bez mrežnog napajanja 72h u pripravnosti+0,5h u alarmu. - mogućnost bežičnog povezivanja na centralu putem bluetooth tehnologije prilikom provere ispravnosti i servisa | kom. | 1 |  |  | 0 | 0
Centrala treba da poseduje mogućnost automatskog slanja podataka o stanju sistema i pojedinačnih elemenata sistema putem elektronske pošte na unapred određene email adrese. Centrala treba da poseduje memoriju za najmanje 65000 događaja, kao i časovnik realnog vremena i automatsko prepoznavanje zaprljanosti detektora. Centrala treba da mogućnost postavljanja u servisni mod, tj. pregled ispravnosti svih elemenata sistema angažovanjem samo jedne osobe/servisera Pristup centrali treba da bude omomogućen putem lokalne računarske mreže i Interneta, kao i putem tzv. bluetooth veze. Kućište treba da je crvene boje, IP zaštita IP30, radna temperatura -5/+50°C. - centrala treba da poseduje potvrde o usaglašenosti sa EN 54-2, EN 54-4, EN 54-13 i EN 12094-1. Tip: Integral EvoxX CF, Schrack Seconet AG/Austrija, ili odgovarajuće
2 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Indikatorsko-upravljački panel sadrži 32 diode i 16 tastera koji su u potpunosti programabilni, odnosno može im se dodeliti bilo koja funkcija/indikacija sistema u zavisnosti od potreba korisnika. Povezuje se preko BUS linije na centralnu jedinicu sistema ili paralelni upravljački tablo. Tip: B5-EPI-PIC, Schrack-Seconet AG/Austrija ili odgovarajuće | kom. | 1 |  |  | 0 | 0
3 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Akumulatorska baterija, 12V/17Ah za rezervno napajanje sistema minimalno 72h sata u mirnom i 30 minuta u alarmnom režimu u slučaju ispada mrežnog napajanja | kom. | 2 |  |  | 0 | 0
4 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Adresabilni interaktivni multikriterijumski, optičko-termički detektor požara, može biti programiran kao dimni detektor, termomaksimalni i termodiferencijalni detektor ili kombinovani optičko-termički detektor, za ranu detekciju početnih požara sa i bez formiranja dima, programsko dodeljivanje adrese i automatsko prepoznavanje jedinstvenog serijskog broja detektora, nivo zaštite: IP44 (sa podnožjem), LED indikator vidljiv 360°. Optički deo detektora poseduje automatsku adaptaciju na stanje okoline u kojoj se nalazi (automatsko podešavanje/usklađivanje osetljivosti detektora u zavisnosti od ambijentalne temeprature); detekcija dima uvek praćena proverom temperature okoline; programsko podešavanje praga alarma; decentralizovana inteligencija; lokalno skladištenje svih podataka i događaja; detektor poseduje zaštitu od kratkog spoja (izolacioni prekidač) koja u slučaju kratkog spoja ili prekida petlje obezbeđuje lokalizaciju greške, bez uticaja na ostatak sistema; dozvoljena vlažnost 70% permanentno, 95% kratkotrajno, kućište od ABS plastike. Podešen da radi kao kombinovani optičko-termički javljač požara. Detektor se isporučuje sa odgovarajućim podnožjem. Detektor treba da je u skladu sa EN54-5, EN54-7, EN54-17 i EN54-29 standardima Tip: MTD 533X + USB502-6, Schrack Seconet AG/Austrija ili odgovarajuće | kom. | 96 |  |  | 0 | 0
5 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Adresabilni interaktivni multikriterijumski, optičko-termički detektor požara, može biti programiran kao dimni detektor, termomaksimalni i termodiferencijalni detektor ili kombinovani optičko-termički detektor, za ranu detekciju početnih požara sa i bez formiranja dima, programsko dodeljivanje adrese i automatsko prepoznavanje jedinstvenog serijskog broja detektora, nivo zaštite: IP44 (sa podnožjem), LED indikator vidljiv 360°. Optički deo detektora poseduje automatsku adaptaciju na stanje okoline u kojoj se nalazi (automatsko podešavanje/usklađivanje osetljivosti detektora u zavisnosti od ambijentalne temeprature); detekcija dima uvek praćena proverom temperature okoline; programsko podešavanje praga alarma; decentralizovana inteligencija; lokalno skladištenje svih podataka i događaja; detektor poseduje zaštitu od kratkog spoja (izolacioni prekidač) koja u slučaju kratkog spoja ili prekida petlje obezbeđuje lokalizaciju greške, bez uticaja na ostatak sistema; dozvoljena vlažnost 70% permanentno, 95% kratkotrajno, kućište od ABS plastike. Podešen da radi kao termički javljač požara. Detektor se isporučuje sa odgovarajućim podnožjem. Detektor treba da je u skladu sa EN54-5, EN54-7, EN54-17 i EN54-29 standardima Tip: MTD 533X + USB502-6, Schrack Seconet AG/Austrija ili odgovarajuće | kom. | 1 |  |  | 0 | 0
6 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Adresabilni interaktivni kombinovani detektor, sadrži integrisani izolator petlje; za detekciju dima, gasa (ugljenmonoksid - CO) i temperature, osetljivost na CO u rangu 2-510ppm; programsko dodeljivanje adrese i automatsko prepoznavanje jedinstvenog serijskog broja detektora; LED indikator vidljiv 360°; dozvoljena vlažnost 70% permanentno, 95% kratkotrajno. Stepene zaštite IP 40, u kompletu sa podnožjem, kućište od ABS plastike. Detektor se isporučuje sa odgovarajućim podnožjem. Detektor treba da je u skladu sa EN54-5, EN54-7, EN54-17 i EN54-29 standardima. Tip: CMD 533X + USB502-6, Schrack Seconet AG/Austrija, ili odgovarajuće | kom. | 1 |  |  | 0 | 0
7 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Paralelni indikator, za paralelnu LED indikaciju aktivacije detektora u petlji. Sa kutijom za montažu. Napajanje iz petlje, stepen zaštite IP42, radna temperatura -20°/+60°C. Tip: BX-UPI/PIG, Schrack-Seconet AG/Austrija, ili odgovarajuće | kom. | 42 |  |  | 0 | 0
8 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Adresabilni ručni javljač požara, LED indikacija stanja; sadrži integrisani izolator petlje koji u slučaju kratkog spoja ili otvorene linije obezbeđuje nesmetan rad sistema; sa kućištem za ugradnu/nadgradnu unutrašnju montažu, IP24; sa providnim zaštitnim poklopcem protiv nenamernog aktiviranja. Javljač treba da je u skladu sa EN54-11 i EN54-17 standardima; Tip: MCP 545X-1R, Schrack Seconet AG/Austrija, ili odgovarajuće | kom. | 8 |  |  | 0 | 0
9 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Adresabilni ručni javljač požara, LED indikacija stanja; sadrži integrisani izolator petlje koji u slučaju kratkog spoja ili otvorene linije obezbeđuje nesmetan rad sistema; sa kućištem za nadgradnu spoljnju montažu, IP67; sa providnim zaštitnim poklopcem protiv nenamernog aktiviranja. Javljač treba da je u skladu sa EN54-11 i EN54-17 standardima; Tip: MCP 545X-3R, Schrack Seconet AG/Austrija, ili odgovarajuće | kom. | 1 |  |  | 0 | 0
10 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Adresabilni ulazno-izlazni modul za rad u adresnoj petlji, sadrži 4 monitorisana beznaponska ulaza i 2 programabilna "fail-safe" (bistabilna) relejna izlaza do 8A/230V, svi se mogu pojedinačno sub-adresirati, odn. nezavisno nadzirati i upravljati njihovim radom. Sadrži integrisani izolator petlje koji u slučaju kratkog spoja ili otvorene linije obezbeđuje nesmetan rad sistema. Napaja se iz petlje, bez dodatnog napajanja. Stepen zaštite IP66 (sa kutijom). Modul treba da je u skladu sa EN54-17 i EN54-18 standardima. Tip: BX-O2I4HP+ GEH MOD2 IP66, Schrack Seconet AG/Austrija, ili odgovarajuće | kom. | 1 |  |  | 0 | 0
11 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Alarmna sirena sa bljeskalicom, konvencionalnog tipa, za unutrašnju montažu. Selektor 32 tona, glasnost 89-97dB/m, crvene boje, radna temperatura -10°/+55°C, stepen zaštite IP21, u skladu sa EN54-3 i EN54-23 standardom Tip: SONOSSBW ESFA1000RRS, Schrack Seconet AG/Austrija ili odgovarajuće | kom. | 8 |  |  | 0 | 0
12 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Alarmna sirena sa bljeskalicom, konvencionalnog tipa, za spoljnu montažu. Selektor 32 tona, glasnost 89-97dB/m, crvene boje, radna temperatura -10°/+55°C, stepen zaštite IP65, u skladu sa EN54-3 i EN54-23 standardom Tip: SONOSSBW ESFA1000RRD, Schrack Seconet AG/Austrija ili odgovarajuće | kom. | 2 |  |  | 0 | 0
13 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Samostalni GSM komunikator,LCD ekran, besplatna daljinska aktivaciju izlaza, 5 zona i/ili izlaza, SMS i glasovana‚dojava na 8 telefonskih brojeva, emulacija telefonske linije. Upravljanje izlazima pomoću SMS poruka i pozivom, glasovna i SMS dojava za svaku zonu, programiranje preko tastature i SMS poruka, potrebna SIM kartica, LCD i glasovni meni na SRPSKOM jeziku Tip: Voxout, ili odgovarajuće | kom. | 1 |  |  | 0 | 0
14 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Napojni blok sa baterijama za neometan rad GSM-a u slučaju nestanka električne energije, u kompletu sa kutijom i akumulatorom. Tip: AD-55A, ili odgovarajuće | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
15 | Nabavka, isporuka i polaganje kroz odgovarajuće pnk regale i/ili giblјiva HF creva (bužire): - kabel JH(St)H 2x2x0.8mm, halogen free Hapomena: Kabel mora da poseduje potvrdu o usaglašenosti sa SRPS EN 60332-1 ili deo 3 standardom | m | 1000 |  |  | 0 | 0
16 | Nabavka, isporuka i polaganje kroz odgovarajuće vatrootporne ankere: - kabel JH(St)H FE180 /E90 2x2x0.8mm, halogen free Napomena: Kabel mora da poseduje potvrdu o usaglašenosti sa SRPS EN 60332-1 ili deo 3, DIN 4102-12 i IEC 60331-23 | m | 300 |  |  | 0 | 0
17 | Nabavka, isporuka i polaganje ispod završne obrade zida ili kroz spušten plafon: - kabel N2XH 3x1,5mm², halogen free Napomena: Kabel mora da poseduje potvrdu o usaglašenosti sa SRPS EN 60332-1 ili deo 3 standardom | m | 30 |  |  | 0 | 0
18 | Nabavka, isporuka i montaža: - giblјivo HF crevo (bužir) prečnika 16mm Hapomena: Giblјivo HF crevo mora da poseduje potvrdu o usaglašenosti sa IEC 61386-22 | m | 850 |  |  | 0 | 0
19 | Nabavka, isporuka i postavlјanje: - vatrootporne obujmice, ankera i drugog potrebnog materijala za formiranje trase u uslovima požara E90 po standardu DIN 4102-12 | kom. | 990 |  |  | 0 | 0
20 | Sav ostali nespecificirirani sitni materijal i radovi nephodni da se instalacija postavi u skladu sa važećim propisima | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
21 | Nabavka, isporuka i instalacija programske podrške (softvera) za daljinski monitoring i upravljanje sistemima za automatsku dojavu požara. Softver treba da: - je na srpskom jeziku, - poseduje mogućnost istovremenog monitoringa (nadzora) najmanje 100 udaljenih sistema putem TCP/IP komunikacionog protokola, - je organizovan kao server-klijent aplikacija i da omogućava istovremeni pristup do 32 klijenta, - poseduje mogućnost prikaza podataka o stanju udaljenih, povezanih sistema, o stanju svakog adresabilnog ili drugog elementa sistema ponaosob, trenutno, u realnom vremenu; bitne informacije treba da se prikazuju operateru u "iskačućim" (pop-up) prozorima na ekranu monitora sa mogćnošću prikaza i kratkok uputstva operateru šta treba da uradi u datoj situaciji, - poseduje mogućnost aktiviranja i prikaza "virtuelne centrale" na drugom, dodatnom monitoru računara na kojem je softver instaliran (na monitoru se prikazuje upravljački panela centrale), putem koje se u potpunosti može upravljati udaljenim sistemom na isti način kao da operater stoji fizički pored centralne jedinice sistema, - svi primljeni podaci treba da se beleže u bazi podataka radi kasnijeg pristupa i obrade, - poseduje mogućnost generisanja izveštaja po različitim filterima, - poseduje najmanje 2 nivoa autorizovanih pristupa operatera, - poseduje hardverski ključ za autorizaciju korišćenja. Tip: IntegralMessage, Schrack-Seconet AG/Austrija ili odgovarajuće | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
22 | Radovi na puštanju sistema u rad, obuci korisnika i prateći radovi: - programiranje parametara rada centrale za dojavu požara, - instalacija programske podrške (softvera), podešavanje parametara daljinskog pristupa i puštanje u rad, - izrada i predaja kompletnih uputstava za rukovanje i održavanje sistema za dojavu požara (korisnička uputstva) na srpskom jeziku u pisanoj formi, - stručna pomoć u periodu uhodavanja sistema za dojavu požara (dva meseca od primopredaje sistema), - izdavanje Isprave o kontrolisanju instalacije sistema za dojavu požara od strane ovlašćene ustanove. | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
23 | Izrada projekta izvedenog objekta (PIO) instalacije sistema za aut. dojavu požara u elektronskoj formi (overen elektronskim potpisom) | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
Ukupno - sistem za detekciju i dojavu požara: | [6 empty] | 0
II | SISTEM ZA DETEKCIJU GASA
24 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Centralna jedinica sistema za detekciju gasa. Centrala sadrži: - 4 ulaza za detektore (4-20mA) - 5 izlaznih releja(AL1,AL2,AL3,FLT,AUX) 1A 24 Vdc ili 0.5A 120 Vdc - LCD displej - Lako rukovanje pomoću dva tastera - potrošnja 80mA (stand-by režim) - backup baterija 12V,7Ah Radna temperatura 0 do +50°C, IP 65 zaštita. Sertifikovan po ATEX i SIL1 standardima Tip: Sensitron PL4+, ili odgovarajuće | kom. | 1 |  |  | 0 | 0
25 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Senzor za detekciju gasa, vrlo osetljiv katalitički senzor, napravljen u EX izvedbi. Mogućnost detektovanja zapaljivih gasova (LPG, LNG, CITY GAS). Radna temperatura od -10 do +40°C. Tip: GASKIKI AB-455 DJ Modular, ili odgovarajuće | kom. | 1 |  |  | 0 | 0
26 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Jednostrani upozoravajući panel sa svetlosnom signalizacijom, sa natpisom GAS, radni napon DC24V, polarized, potrošnja 50mA, IP20, dim. 285x110x68mm Tip: ELP-LED (1), Detnov | kom. | 1 |  |  | 0 | 0
27 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Konvencionalna sirena sa bljeskalicom,86-96 dB, IP-21, 20 - 28 VDC, potrošnja 14 mA na 24 VDC. Tip: TRITONE 10-1110RSR-S, Hochiki, ili odgovarajuće | kom. | 1 |  |  | 0 | 0
28 | Nabavka, isporuka i polaganje kroz odgovarajuće pnk regale i/ili giblјiva HF creva (bužire): - kabel JH(St)H 2x2x0.8mm, halogen free Hapomena: Kabel mora da poseduje potvrdu o usaglašenosti sa SRPS EN 60332-1 ili deo 3 standardom | m | 20 |  |  | 0 | 0
29 | Nabavka, isporuka i polaganje ispod završne obrade zida ili kroz spušten plafon: - kabel N2XH 3x1,5mm², halogen free Napomena: Kabel mora da poseduje potvrdu o usaglašenosti sa SRPS EN 60332-1 ili deo 3 standardom | m | 30 |  |  | 0 | 0
30 | Programiranje centralne jedinice, podešavanje svih parametara sistema i unos potrebnih podataka, funkcionalno ispitivanje i puštanje sistema u rad. | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
Ukupno - sistem za detekciju gasa: | [6 empty] | 0
Poz. | NAZIV | [5 empty] | UKUPNO
1 | 2 | [5 empty] | 3
STABILNI SISTEM ZA AUTOMATSKU DETEKCIJU I DOJAVU POŽARA I DETEKCIJU GASA
I | SISTEM ZA DETEKCIJU I DOJAVU POŽARA | [5 empty] | 0
II | SISTEM ZA DETEKCIJU GASA | [5 empty] | 0
Ukupno poreska osnovica: | [6 empty] | 0
20% PDV: | [6 empty] | 0
SVEGA: | [6 empty] | 0

## 6. MAS
PREDMER I PREDRAČUN OPREME, MATERIJALA I RADOVA
INSTALACIJE KLIMATIZACIJE
Školska ustanova, Gajdobra
POZ. | OPIS POZICIJE | J.M. | KOLIČINA | CENA | IZNOS
KOTLARNICA
1 | Toplotne pumpe vazduh-voda, proizvođača "Nibo", u kaskadi 12 komada, sa pratećom opremom, sigurnosnim setom za povezivanje toplotnih pumpi, sa žaštitnim ogradom, i izvedenim kondenzom, sledećih karakteristika:
tip: F2120-20
grejna snaga: 12x16=192 KW
elektro ulazni podaci: 3 ph, 400 V, 10 A, 4 kW
klasa efikasnosti A+++
| COP= 4 | kompl | 12 |  | 0
2 | Akumulator toplote, proizvođača "MIP TIMO" Ćuprija, zapremine V=500l
Sa četiri priključka DN80, priključkom za temperaturnu sondu, termomanometar, manometar, sigurnosni ventil, automatsku odzraku, slavinicu za punjenje i pražnjenje i sistemom za automatsku dopunu vode
| zapremina: 500 l | kom | 1 |  | 0
3 | Ekspanziona posuda, proizvođača "Elbi", sledećih karakteristika
tip: ERCE 200
zapremine: 200 l
predpritisak: 1,5 bar
priključak: 1"
visina: 1065 mm
| prečnik: 600 mm | kom | 1 |  | 0
4 | Razdelnik i sabirnik tople vode, sledećeih tipova:
| tip: DN250, L=2000 mm, sa 4 priključka DN50, i jednim priključkom DN100 priključcima za slavinu za punjenje i pražnjenje DN20. | kompl | 1 |  | 0
| tip:DN150, L=1200 mm, sa dva priključka DN32, jednim DN80, i jednim DN100, i sa priključcima za manometar sa slavinicom, za termometar i slavinu za punjenje i pražnjenje. | kompl | 1 |  | 0
5 | Cirkulacione pumpe, proizvođača "Grundfos", sledećih karakteristika:
| tip: UPSD 80-120F | kom | 1 |  | 0
| tip: UPS 80-80F | kom | 1 |  | 0
| tip: UPS 32-60F | kom | 2 |  | 0
6 | Automatski odzračni lončić, proizvođača "Caleffi", R3/4" | kom | 1 |  | 0
7 | Ventil sigurnosti, proizvođača: "MIP TIMO", sledećih karakteristika:
| DN50, PN16, 3 bar | kom | 1 |  | 0
8 | Trokraki mešni ventil, proizvođača "DANFOSS"
| DN100, PN16 | kom | 1 |  | 0
9 | Kontroler-upravljačka jedinica (Termoregulator), proizvođača "Simens"
10 | Metalni odzračni lončić, sledećih karakteristika:
| Ø42,4x2,9mm | kom | 4 |  | 0
| Ø60,3x2,9mm | kom | 2 |  | 0
11 | Spoljni termometar, sa mernim opsegom od -30°C do 50°C | kom | 1 |  | 0
12 | CPU kontrolno upravljačka jedinica | kom | 1 |  | 0
13 | Hvatač nečistoća, sledećih dimenzija:
| DN1000 | kom | 1 |  | 0
| DN80 | kom | 2 |  | 0
| DN32 | kom | 2 |  | 0
14 | Kuglasta slavina, sledećih dimenzija:
| DN100 | kom | 6 |  | 0
| DN80 | kom | 6 |  | 0
| DN32 | kom | 4 |  | 0
| DN25 | kom | 1 |  | 0
15 | Gumeni kompenzator, sledećih dimenzija:
| DN100 | kom | 2 |  | 0
| DN32 | kom | 2 |  | 0
15 | Leptir ventil, sledećih dimenzija:
| DN100 | kom | 2 |  | 0
| DN32 | kom | 2 |  | 0
16 | Nepovratni ventil, sledećih dimenzija:
| DN80 | kom | 2 |  | 0
| DN32 | kom | 2 |  | 0
17 | Termomanometar, DN15 | kom | 3 |  | 0
18 | Manometar sa manometarskom slavinicom, DN15 | kom | 3 |  | 0
RAZVOD VODE
1 | Nabavka, isporuka i montaža čeličnih cevi, za napajanje razvodnih ormarića za podno grejanje, sledećih dimenzija:
| DN20 (Ø26,9x2,3mm) | m | 22 |  | 0
| DN25 (Ø33,7x2,6mm) | m | 85 |  | 0
| DN32 (Ø42,4x2,6mm) | m | 55 |  | 0
| DN40 (Ø48,3x2,6mm) | m | 18 |  | 0
| DN50 (Ø60,3x2,9mm) | m | 15 |  | 0
| DN65 (Ø76,1x2,9mm) | m | 21 |  | 0
| DN80 (Ø88,9x3,2mm) | m | 34 |  | 0
2 | Nabavka i montaža potrošnog materijala za povezivanje razvodnih ormarića (lukovi, T komadi, redukcije, spojnice, držači...)
| Uzima se 50 % od predhodne stavke. | pauš. | 0.5 | 0 | 0
3 | Nabavka, isporuka predizolovanih PPR cevi, za razvod cevi od TP do podstanice i od podstanice do KK, sledećih dimenzija:
| Ø40 SDR17.5 | m | 60 |  | 0
| Ø110 SDR17.5 | m | 65 |  | 0
4 | Nabavka i montaža potrošnog materijala za PPR cevi (lukovi, T komadi, redukcije, spojnice, držači...)
| Uzima se 30 % od predhodne stavke. | pauš. | 0.3 | 0 | 0
5 | Nabavka, isporuka predizolovanih prelaznih komada PE/Č, sledećih dimenzija:
| d40 / 1 1/4" | kom | 4 |  | 0
| d110 / 4" | kom | 4 |  | 0
GREJNA TELA
1 | Nabavka isporuka i ugradnja ALUPEX cevi za podno grejanje proizvođača HERZ ili ekvivalentno. Cevi se isporučuju u koturovima, sledećih dimenzija:
| Ø 16x2 mm | m | 12200 |  | 0
2 | Ploča za podno grejanje (Tacker ploča) proizvođača HERZ ili ekvivalentno, sledećih dimenzija:
| 1000x10000x30mm | kom | 131 |  | 0
3 | Stiropor ploča debljine 20mm | m2 | 500 |  | 0
4 | Aditiv za estrih | kg | 250 |  | 0
5 | Ivične izolacione trake 8x160mm, sa lepkom | m | 870 |  | 0
6 | Plastična ugaona vožica za cev 14-18mm | kom | 400 |  | 0
7 | Tacker iglice | kom | 24000 |  | 0
8 | Cevni priključak 16mm | kom | 370 |  | 0
9 | Nabavka, isporuka i ugradnja razdelnika/sabirnika tople vode za podno grejanje, proizvođača HERZ ili ekvivalentno. Kolektor se sastoji od razdelnika sa zaustavnim gornjim delovima, sabirnika sa gornjim delovima termostata, odzračnih ventila, slavina za punjenje i pražnjenje, završnih kapa, nosača i regulatora protoka za podno grejanje, sledećih dimenzija:
| 1" - 10 prolazaka | kom | 3 |  | 0
| 1" - 11 prolazaka | kom | 3 |  | 0
| 1" - 12 prolazaka | kom | 3 |  | 0
| 1" - 6 prolazaka | kom | 1 |  | 0
| 1" - 8 prolazaka | kom | 1 |  | 0
| 1" - 9 prolazaka | kom | 7 |  | 0
10 | Nabavka, isporuka i ugradnja uzidnog ormana HERZ ili ekvivalentno, napravljenog od pocinkovanog čeličnog lima, vrata ormarića sa zatvaračem, sledećih dimenzija:
| D x Š x V = 110x600x708 mm | kom | 1 |  | 0
| D x Š x V = 110x750x708 mm | kom | 11 |  | 0
| D x Š x V = 110x900x708 mm | kom | 6 |  | 0
11 | Kuglasti ventil mž - 3/4" - plavi | kom | 18 |  | 0
12 | Kuglasti ventil mž - 3/4" - crveni | kom | 18 |  | 0
13 | Termomotor za 2-tačkastu kontrolu 230V, prouizvođača HERZ ili ekvivalentno | kom | 176 |  | 0
14 | Razdelnik električnih signala 230V | kom | 18 |  | 0
15 | Upravljački sistem 230V (sobni termostat), proizvođača HERZ ili ekvivalentno | kom | 25 |  | 0
KLIMATIZACIONE JEDINICE
| Isporuka i montaža unutrašnje i spoljašnje zidne split jedinice za ugradnju na zid, za rad sa opticajnim vazduhom, proizvođača GREE, tip MUSE 12K ili ekvivalentno, sledećih tehničkih karakteristika: Rashladni kapacitet: 3500 W Grejni kapacitet: 3670 W I=4,8/4,6 A, 220-240 V, f=50Hz Rashladni fluid: R32 Kabl za napajanje: 3x1,5 mm2 Kabl međuveze: 4x1,5 mm2 Dimenzije: ŠxVxD=890x294x212 mm Masa: 11 kg | kom | 5 |  | 0
OPŠTI RADOVI
1 | Ispiranje sistema, hladna i topla proba instalacije hladnim vodenim pritiskom prema tehničkim uslovima iz projekta. | pauš | 1 |  | 0
2 | Pripremno završni radovi sa primopredajom instalacije, obuka korisnika | pauš | 1 |  | 0
3 | Troškovi transporta i osiguranja | pauš | 1 |  | 0
ZEMLJANI RADOVI
1 | Mašinski iskop rova
Iskop vršiti do dubine 0.90m kompletnom projektovanom trasom u materijalu od I do IV kategorije, sa pravilnim odsecanjem bočnih strana i sa odlaganjem materijala na min. 1m od ivice rova. Pre iskopa izvršiti šlicovanje poprečnih profila i utvrditi tačan položaj podzemnih instalacija. Pozicijom je obuhvaćeno i skidanje humusa ručnim putem u sloju debljine 30 cm i deponovanje istog, sa izdvajanjem od ostalog materijala iz iskopa, na pogodno mesto pored rova. Humus se skida sa cele površine rova koji se nalazi u zelenom pojasu. Skinuti humus će se upotrebiti za humusiranje nakon zatrpavanja rova materijalom iz iskopa. Ručni iskop je obavezan na svim onim mestima gde mehanizacija može da ošteti postojeće objekte, drveće i infrastrukturu (podzemnu i nadzemnu). Jediničnom cenom je obuhvaćeno: prethodno šlicovanje poprečnih profila ručnim iskopom u širini od 5 m na svakih 25 m (po potrebi i manje) i otkrivanje tačnog položaja svih podzemnih instalacija (šlicovanje se vrši uz nadzor i saglasnost ovlašćenih predstavnika nadležnih preduzeća - vlasnika podzemnih instalacija);
zatrpavanje šliceva sa zbijanjem ugrađenog materijala do prirodne zbijenosti; otkrivanje podzemnih instalacija pomoću instrumenta tragača kablova (uz nadzor i saglasnost ovlašćenih predstavnika nadležnih preduzeća - vlasnika podzemnih instalacija); skidanje humusa ručnim putem i deponovanje istog; geomehanička ocena stanja tla u raskopu (po potrebi ispitivanje); fino planiranje dna rova ručnim iskopom; zbijanje podtla mehaničkim sredstvima do Ms≥1,5 kN/cm² sa dokazom zbijenosti; obeležavanje iskopa znacima upozorenja i obezbeđenje i održavanje rova do izvršenja radova (obezbeđenje izvršiti postavljanjem drvenih stubova i zaštitnih letvi); omogućavanje pešačkog saobraćaja izradom drvenih mostića sa ogradom visine 1 m. Maksimalna dubina iskopa je 1.40, a minimalna 0.9 m. Širina rova je 0.80 m. Obračun po m³ samoniklog materijala.
| 35x2x0.8 | m3 | 56 |  | 0
2 | Nivelacija i planiranje dna rova
Radovi obuhvataju fino planiranje dna rova ručnim iskopom; ručno čišćenje, nivelisanje i planiranje dna rova u širini 0.80 m.
| 35x2 | m2 | 70 |  | 0
3 | Utovar, transport, istovar i razastiranje viška materijala iz iskopa na deponiju komunalnog otpada do 5km.
|  | pauš | 1 |  | 0
4 | Planiranje i uređenje zelenih površina, vraćanje bankina (obavezno je zadržavanje postojećih poprečnih i podužnih padova bankine) i upojnih jarkova u prvobitno stanje i zatravljivanje. Radove na ovoj poziciji realizovati nakon izgradnje cevovoda.
|  | pauš | 1 |  | 0
5 | Osiguranje svih otkrivenih instalacija u rovu, izrada štitnika protiv mehaničkog oštećenja i postavljanje upozoravajućih traka za identifikaciju. Osiguranje se vrši prema upustvu vlasnika instalacije. Instalacije se otkrivaju pažljivim ručnim iskopom, osiguravaju u rovu (kačenjem o gredni nosač postavljen iznad rova), a po završenoj montaži cevovoda pažljivo zatrpavaju uz nadzor vlasnika instalacije. Iznad instalacije u rovu postaviti PVC štitnike, a zatim i PVC upozoravajuće trake za identifikaciju. Utvrđivanje tačnog položaja podzemnih instalacija, kao i iskop i zatrpavanje rova u zoni ukrštanja sa podzemnim instalacijama je predmet posebnih pozicija. Pozicijom se daje orjentacioni broj instalacija, tačan broj će se utvrditi prilikom izrade šliceva. Jediničnom cenom u ovoj poziciji je obuhvaćeno osiguranje instalacija u rovu (kačenjem o gredni nosač postavljen iznad rova), postavljanje PVC štitnika i postavljanje PVC upozoravajućih traka za identifikaciju.
|  | pauš | 1 |  | 0
UKUPNO INSTALACIJE HVAC: |  |  |  |  | 0

## 6.2 LIFT
OSNOVNA ŠKOLA „ALEKSA ŠANTIĆ“ GAJDOBRA – NOVA GAJDOBRA, GLAVNA ZGRADA
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
POZ. | OPIS RADOVA | Jed. Mere | Količina | Jedinična cena | UKUPNO
|  |  |  | Svega po J.M. | SVEGA mat+rad
I | II | III | IV | V | VI= IV*V
OBJEKAT:
ZGRADA ZA OSNOVNO OBRAZOVANJE – GLAVNA ZGRADA SA PARTERNIM UREĐENJEM, OSNOVNA ŠKOLA „ALEKSA ŠANTIĆ“ GAJDOBRA – NOVA GAJDOBRA, spratnost Su+P+1+Pk, Gajdobra, ulica Nevesinjska 2, parcela br. 1174, K.O. GAJDOBRA
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
NAPOMENE:
 Ukoliko su konkretne firme ili proizvodi određenih proizvođača navedeni u okviru predmerskih opisa, dati su samo kao merilo nivoa zahtevanog kvaliteta i na sve takve pozicije odnosi se napomena "POMENUTI PROIZVOĐAČ/PROIZVOD" ILI EKVIVALENT.  Opšti i tehnički uslovi za izvođenje radova sastavni su deo predmera i predračuna.  Pre otpočinjanja radova proveriti sve neophodne mere.
6-3_01 | ISPORUKA I UGRADNJA LIFTA PREMA SLEDEĆIM TEHNIČKIM KARAKTERISTIKAMA I SPECIFIKACIJI
Vrsta lifta / kom.: PUTNIČKI LIFT / kom. 1 Tip projektovanog lifta: ATLAS 2:1 N, KLEEMANN – GRČKA NAPOMENA: Izrada i ugradnja liftova u svemu prema standardima SRPS EN 81-20; Sastavni deo ponude izvođača radova na ugradnji liftova je Sertifikat model lifta. Pogon: Električni, 2:1, MRL Nosivost: Q =1000 kg (13 osoba) Broj stanica: 4 (D,0,1,2) Glavna stanica: D. (prizemlje - na strani dvorišta) Broj prilaza: 4 (prilazi sa suprotnih strana (1+3 pod 180)) Brzina vožnje: v=1,00 m/s (VVVF) visina dizanja: H=10550 mm Komanda: Mikroprocesor Upravljanje: U normalnoj eksploataciji – Simpleks, sabirno na dole
Dodatno: Režim „požarna opasnost“: U slučaju dojave požara kabina lift se automatski dovodi u glavnustanicu, otvaraju se prilazna i kabinska vrata i lift se isključuje iz pogona. Režim “nestanak električne energije”: Kabina lifta se automatski dovozi u prvu bližu stanicu i vrata se otvaraju Prioritetni režim: Realizuje se sa dvopoložajnom (1/2) ključ komandom iz kabine. -položaj „1“ isključuje spoljnu sabirnu komadu -položaj „2“ obezbeđuje stalnu otvorenost vrata kada je kabina u stanici Instalirana A3 funkcija: Obezbeđuje zaštitu od nekontrolisanog pokretanja kabine.
Pozicija upravljanja: - spolja i iz kabine - normalna vožnja - sa krova kabine i iz jame okna - servisna vožnja - iz komandnog ormana - ručna vožnja
Upravljački i signalni elementi: U kabini - registar kutija (komada 2) izvedena kao vertikalni panel od inoksa u visini kabine sa komandama: dugme za izbor vožnje do stanice izvedeno kao tač dugme sa aktiviranjem preko kodirane kartice, DOT-displej pokazivač položaja kabine (sprata) i smera dalje vožnje, ključ brava-komanda prioritetne vožnje, zvučni i svetlosni indikator preopterećenja kabine, dugme otvaranje vrata, dugme zatvaranje vrata, zvučni signal pristajanja kabine u stanicu, dugme alarm, interfon, prekidač ventilatora, nužno svetlo. Spolja na stanicama – pozivne kutije u štoku od inoksa sa komandama: tač dugme za izbor stanice sa aktiviranjem preko kodirane kartice, DOT-displej pokazivač položaja kabine (sprata) I smera dalje vožnje; -pozivna kutija na stanici D za ugradnju spolja sa zaštitom od atmosverskih uticaja -sva mikropokretna dugmad četvrtaste sa Brajovim oznakama; -aktiviranje svih mikropokretnih dugmadi sa zvučnom i svetlosnom potvrdom; -interfonska komunikacija trojna (kabina – napojno-komadni orman – tehnička prostorija) -sve povezano na pripadajuću električnu instalaciju.
Radna sredina, -nivo stanica 0,1,2 - normalna, suvi prostor -nivo stanice D – prilazna vrata izložena spoljnim atmosverskim uticajima Električni priključak, instalacije i uređaji Napajanje 3x400/230 V, 50 Hz sa mreže i rezervno sa dizel elektro agregata (DEA). Dozvoljeno odstupanje napona 5%. Napojno-komandni orman 1 kom - komplet Inverter za V3F regulaciju 1 kom – komplet Registar upravljacka kutija 1 kom. - komplet Pozivne kutije sa displejom i direkcionim strelicama smera vožnje u sklopu dovratniku prilaznih vrata, kom. 3 – komplet Elektro-instalacija - 1 komplet Rasveta voznog okna sa naizmeničnim prekidačem u komandnom ormanu i jami okna, Funkcija alarma prema SRPS EN 81-28 U jami okna prekidač STOP (kom. 1), šuko priključnicom sa zaštitnim kontaktom I komanda servisne vožnje; Povezivanje metalnih masa u jami i vrhu voznog okna i priključenje na sistem za izjednačavanje potencijala; Povezivanje metalnih masa u jami i vrhu voznog okna i priključenja na temeljni uzemljivač objekta. U vrhu okna povezivanje trake uzemljenja na metalne delove lifta preko katodnog odvodnika prenapona. Ostalo: krajni i predkrajnji prekidači u voznom oknu, stanični prekidači, električni sigurnosni kontakti, prateći kabel kabine, plastični kanali za polaganje elektro provodnika; NAPOMENA: Dovod napojnog kabla lifta i protivožarnog kabla do napojno-komandnog ormana lifta, kao i trake uzemljenja u jamu i vrh vozno okno spada u radove izvođač elektro instalacija;
Pogonska mašina: Bezreduktorska sa sinhronim, frekventnoregulisanim elektromotorom elektromotor: 3x230/400 V, V3F, N=6,7 kW, In=16,6 A, Ip=33,2 A, n=159 min-1, 180 uklj/h, A3 funkcija, pogonska užetnjače: D=240 mm
Noseća užad: D=6.5 mm, kom. 8 - komplet -pomoćne užetnjače D240, (kabina – kom.2, protivteg – kom.1)
Vođice: Kabine: T 89 x 62 x 16 mm, DBG 1500 mm Protivtega: T 50 x 50 x 5 mm, dbg 1200 mm -maksimalno rastojanje konzola vođica 2000 mm
Graničnik brzine: Dvosmernog dejstva postavljen na nosač u vrhu okna, sa užetom i zateznim koturom užeta u jami okna. Graničnik brzine sa atestom, podešen za nazivnu brzinu i plombiran. Daljinska kontrola graničnika brzine iz napojno-komandnog ormana.
Hvatački uređaj: Sa postupnim kočenjem - komplet
Odbojnik: Bez prigušenja - gumeni buferi D125/H80 mm, sa maksimalnim hodom sabijanja 72mm. Položaj i visina stuba odbojnika prema Grafičkoj dokumentaciji projekta.
Vrata voznog okna: Automatska, teleskop, dvopanelna, metalne izvedbe, kom. 4 - komplet dimenzije: 1000/2000 mm završna obrada – inoks brušeni vrata na stanicama 0,1,2 u PP izvedbi, vatrootpornosti 60 minuta, klase E60 (SRPS EN 81-58) na stanici “D” vođice vrata sa grejačem; sigurnosni sistem vrata - elektromehanička zabrava
Kabina: Metalana konstrukcija, sa dva ulaza (prolazna pod 1800, sa ramom i opremom - komplet. -dimenzije 1400 x 1650 x H2100 mm (visina do spuštenog plafona); -osvetljenje indirektno u spuštenom plafonu (min. 100 lx) -registar kutija inoks kolona u celoj visini kabine -pod – neklizujuća čepasta guma -rukohvat – okrugli - inoks, postavljen duž bočne stranice kabine na suprot registar kutije; -ogledalo laminarno, u celoj širini i 1/2 visine bočne stranice kabine; -na krovu kabine metalna ograda visine 700 mm i sokla visine 100 mm; -dodatna oprema: alarm, interfon, ventilator, nužno osvetljenje, preklopna stolica, zaštitna ograda;
Vrata kabine: Metalna, automatska, teleskop, dvopanelna, V3F, kom. 2 - komplet -dimenzije: 1000/2000 mm -izvedba panela vrata – inoks brušeni -sigurnosni sistem vrata: fotozavesa
Protivteg: Komplet sa ramom, tegovima i pripadajućom opremom i zaštitnim limom u delu jame okna.
Vozno okno: U kombinovaj izvebi – armirani beton kao skeletna konstrukcija sa ispunom od opeke. Dimenzije voznog okna: -širina x dužina: 2160 x 2250 mm -jama voznog okna: 1500 mm, vrh voznog okna: 3700 mm Jama okna hidroizolovana. Pristup u jamu metalnim lestvama sa produženim rukohvatom 1,1m iznad nivoa najniže stanice. U nivou najniže stanice penjalice, naizmenični prekidač, prekidač STOP (kom. 1), poluga za odbravljivanje prilaznih vrata, servisna komanda. U vrhu okna montažne kuke i otvor za ventilaciju okna – izvodi izvođač građevinskih radova. Osvetljenje voznog okna brodskim svetiljkama. Jačina osvetljaja minimalno 50 lx na visini 1,0m od tavanice kabine i dna jame okna a u ostalim prostorima 20 lx Postavljanje skele u voznom oknu i kasnija demontaža, obaveza izvođača građevinskih radova.
Mašinski prostor - prostor vrh okna i prostor ispred napojno komanadnog ormana lifta koji je postavljen pored vrata najviše stanice (MRL). - temperatura mašinskog prostora od +5 do +40 0C - min. jačina osveljaja radnog dela maš. prostora 200 lx - pored napojno-komandnog ormana postavljen PP-aparat
Radovi uključuju - u svemu prema važećim propisima i standardima: izrada i isporuka opreme lifta, transport, montaža, izrada dokumentacije izvedenog stanja, izrada uputstava za rukovanje i održavanje, atestiranje od strane Imenovanog tela, puštanje u rad
| UKUPNO - ISPORUKA I UGRADNJA LIFTA: | kom | 1 |  | 0
REKAPITULACIJA
| OPIS POZICIJE |  |  |  | UKUPNO (RSD)
LIFT:
6-3_01 | ISPORUKA I UGRADNJA LIFTA PREMA SLEDEĆIM TEHNIČKIM KARAKTERISTIKAMA I SPECIFIKACIJI |  |  |  | 0
| UKUPNO (RSD bez PDV): |  |  |  | 0

## 9. SPOLJNO
OBJEKAT OŠ ,,ALEKSA ŠANTIĆ" u Gajdobri Ul. Nevesinjska br. 2
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
POZ. | OPIS RADOVA | Jed. Mere | Količina | Jedinična cena | UKUPNO
|  |  |  | Svega po J.M. | SVEGA mat+rad
I | II | III | IV | V | VI= IV*V
SPOLJNO UREĐENJE OSNOVNA ŠKOLA „ALEKSA ŠANTIĆ“ GAJDOBRA – NOVA GAJDOBRA
LOKACIJA:
Gajdobra, Ulica Nevesinjska 2, parcela br. 1174, K.O. GAJDOBRA
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
NAPOMENE:
1 | Ukoliko su konkretne firme ili proizvodi određenih proizvođača navedeni u okviru predmerskih opisa, dati su samo kao merilo nivoa zahtevanog kvaliteta i na sve takve pozicije odnosi se napomena "POMENUTI PROIZVOĐAČ/PROIZVOD" ILI ODGOVARAJUĆE
2 | "Opšti i tehnički uslovi" su integralni deo arhitektonsko-građevinske tenderske dokumentacije i u jediničnu cenu svake pozicije u tenderu ulaze odgovarajuće stavke iz ovih Uslova.
3 | Sve mere proveriti na licu mesta
100 | PARTERNO UREĐENJE
OPŠTI USLOVI
Projektom se predviđa da rušenje i uklanjanje svih postojećih parternih obloga i mobilijara u dvorištu i oko objekta.
Poslove na rušenju postojećeg parternog uređenja mora da obavlja građevinsko preduzeće sa odgovornim Izvođačem radova, koji mora stalno da bude prisutan na parcelama i da rukovodi i upravlja poslovima na rušenju i uklanjanju. Takođe Izvođač radova mora da primenjuje sve bezbedonosne i sigurnosne mere zaštite u skladu sa važećom zakonskom regulativom, kao i u skladu sa svojim propisanim merama iz ove oblasti. Takođe Izvođač radova mora da se pridržava i propisa iz ove oblasti koje je usvojio i uspostavio Investitor.
Redosled radnji utvrditi uz prisustvo Nadzornog organa i sprovesti uz sve mere obezbeđenja i zaštite na radu. Obavezno napraviti zapisnik o demontiranom i odveženom materijalu potpisan od strane nadzornog organa i izvođača radova.
NAPOMENA: Za sve demontirane elemente, potrebno je dobiti mišljenje Investitora da li se elementi predaju investitoru i odlazu na dogovoreno mesto ili se odvoze na najbližu deponiju i za to obezbediti potpisan dokument od strane Investitora.
UKOLIKO IZVOĐAČ RADOVA DEMONTAŽE I RUŠENJA OŠTETI NEKI ELEMENT I/ILI DEO OBJEKATA KOJI NIJE BIO PREDVIĐEN ZA UKLANJANJE, RUŠENJE, DEMONTAŽU I/ILI ZAMENU DUŽAN JE NADOKNADITI ŠTETU INVESTITORU(NARUČIOCU) RADOVA. O ovome treba da se napravi zapisnik radova potpisan od strane izvođača i nadzornog organa.
101 | UKLANJANJE MOBILIJARA I OPREME
Ukalanjanje kompletnog starog mobilijara i opreme ispred objekta i u dvorištu objekta. Stari mobilijar je potrebno odšarafiti i odseči sa podloge, utovariti u kamion i odneti na gradsku deponiju ili na mesto koje predvidi investitor. Radni prostor na kraju radova očistiti i pomesti. Obračun je paušalno.
| Obračunato paušalno | paušalno | 1 |  | 0
102 | UKLANJANJE PARTERNIH OBLOGA OKO OBJEKTA I U DVORIŠTU
Mašinsko uklanjanje kompletnog parternog popločanja oko objekta i u dvorištu. Uklanjaju se parterne obloge od betona, asfalta i opeke . Uklanjaju se parterne obloge sa trotoara, platoa u dvorištu, prilaznog kolskog puta i sa sportskog terena. Parterne obloge je potrebno mašinskim putem polupati, isitniti , utovariti u kamion i odvesti na deponiju. U cenu uračunati mašinsko lupanje, mašinski utovar u kamion i odvoz šuta na gradsku deponiju na daljinu do 20km. Radni prostor svakodnevno čistiti, a na kraju radova očistiti i pomesti. Oko iskopa postaviti zaštitnu ogradu i zaštitnu traku.
| Obračun po m2 | m2 | 1538.47 |  | 0
103 | MAŠINSKI ISKOP PODLOGE ZA NOVE PARTERNE OBLOGE
Mašinski iskop tla za postavljanje novih parternih obloda. Kopa se tlo oko objekta, ispod novog sportskog terena sa tribinama , pristupnom kolskom prilazu, stazi oko sprava i platou iza objekta. Dubina iskopa je od 50cm do 70cm. Svu zemlju iz iskopa potrebno je utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju, a posteljicu nabiti do potrebne zbijenosti 10-15 Mpa . U cenu uračunat mašinski iskop, utovar u kamion i odvoz na gradsku deponiju na daljinu do 20km.
| Obračunato po m3 | m3 | 1240.41 |  | 0
104 | MAŠINSKI ISKOP PODLOGE ZA PODZEMNI HIDRANTSKI REZERVOAR SA ŠAHTOM, UPOJNI BUNAR, SLIVNIKE I CEVI ATMOSFERSKE KANALIZACIJE
Mašinski iskop tla za podzemni hidrantski rezervoar sa šahtom, upojni bunar, slivnike i cevi atmosferske kanallizacije. Dubina iskopa je po projektu. Svu zemlju iz iskopa potrebno je utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju, a posteljicu nabiti do potrebne zbijenosti 10-15 Mpa . U cenu uračunat mašinski iskop, utovar u kamion i odvoz na gradsku deponiju na daljinu do 20km.
| Obračunato po m3 | m3 | 357.92 |  | 0
105 | IZRADA TAMPON SLOJA PESKA 30cm ISPOD PARTERNIH OBLOGA OD TARTANA, BEHATONA I ASFALTA I IVIČNJAKA
Nabavka, transport i ugradnja tampon sloja od peska d=30cm ispod svih parternih obloga i ivičnjaka. Pesak nabijati u slojevima sa zasipanjem vodom do potrebne zbijenoisti Ms >=25MPa. U cenu uključiti i troškove ispitivanja i izrade izveštaja o ispitivanju postignute zbijenosti.
| Obračun po m3 komplet izvedene pozicije mereno u zbijenom stanju. | m3 | 652 |  | 0
106 | NASIPANJE PESKA U KANAL ZA ATMOSFETSKU KANALIZACIJU, ISPOD I OKO UPOJNOG BUNARA I OKO PODZEMNOG REZERVOARA
Nabavka, transport i ugradnja tampon sloja od peska d=30cm ispod i preko cevi atmosferske kanalizacije, oko šahtova, ipsod i oko upojnog bunara i oko podzemnog hidreantskog rezervoara. Pesak u ubaciti mašinski i ručno, a nabijati pažljivo uz zasipanjem vodom. Tampone izvesti u slojevima debljine po geomehaničko elaboratu, zbijenosti Ms >=15MPa. U cenu uključiti i troškove ispitivanja i izrade izveštaja o ispitivanju postignute zbijenosti.
| Obračun po m3 komplet izvedene pozicije mereno u zbijenom stanju. | m3 | 32.4 |  | 0
107 | IZRADA TAMPON SLOJA TUCANIKA 20cm OD DROBLJENOG KAMENA 0-63mm ISPOD ASFALTIRANIH PARTERNIH OBLOGA NA PRILAZNOM PUTU I PLATOU
Nabavka, transport i ugradnji tampon sloja od drobljenog kamena 0/63 ukupne debljine d=20cm . Tampon izvesti u slojevima debljine po geomehaničko elaboratu, zbijenosti Ms >=50MPa. U cenu uključiti i troškove ispitivanja i izrade izveštaja o ispitivanju postignute zbijenosti.
| Obračun po m3 komplet izvedene pozicije mereno u zbijenom stanju. | m3 | 160 |  | 0
108 | IZRADA TAMPON SLOJA TUCANIKA 20cm OD DROBLJENOG KAMENA 0-32mm ISPOD PARTERNIH OBLOGA OD TARTANA, BEHATONA I ASFALTA I IVIČNJAKA
Nabavka, transport i ugradnji tampon sloja od drobljenog kamena 0/32 ukupne debljine d=20cm ispod podnih ploča . Tampon izvesti u slojevima debljine po geomehaničko elaboratu, zbijenosti Ms >=50MPa pešački i laki saobraćaj i Ms >=80MPa za teški saobraćaj . U cenu uključiti i troškove ispitivanja i izrade izveštaja o ispitivanju postignute zbijenosti.
| Obračun po m3 komplet izvedene pozicije mereno u zbijenom stanju. | m3 | 434 |  | 0
109 | IZRADA TAMPON SLOJA TUCANIKA 30cm OD DROBLJENOG KAMENA 0-32mm ISPOD TRIBINA , TEMELJA PODZEMNOG REZERVOARA I ŠAHTOVA , UPOJNOG BUNARA, PLATOA ZA TOPLOTNE PUMPE I U KANALU ATMOSFERSKE KANALIZACIJE DO KOTE -0,30cm
Nabavka, transport i ugradnji tampon sloja od drobljenog kamena 0/32mm debljine 30cm. Tampon izvesti u slojevima debljine po geomehaničko elaboratu, zbijenosti Ms >=40MPa. U cenu uključiti i troškove ispitivanja i izrade izveštaja o ispitivanju postignute zbijenosti.
| Obračun po m3 komplet izvedene pozicije mereno u zbijenom stanju. | m3 | 80.7 |  | 0
110 | IZRADA PODLOŽNOG SLOJA RIZLE 4-7cm ISPOD BEHATONA
Nabavka, transport i ugradnji podložnog sloja kamene rizle 6-13mm ukupne debljine d=4-7cm ispod behaton ploča . Pri izradi sloja potrebno je izvoditi uzdužne i poprečne padove prema nacrtima iz projekta, a prema smeru odvodnjavanja.
| Obračun po m2 komplet izvedene pozicije | m2 | 362.29 |  | 0
111 | IZRADA IVIČNJAKA
Nabavka, transport i ugradnja livenog sivog betonskog ivičnjaka dimezija 12x18xm. Ivičnjaci se ugrađuju u suvom nabijenom betonu MB20. Dilatacije zafugovati cementnim malterom. Ivičnjake postaviti oko svih parternih obloga na dodiru sa travom i tartanom. Nakon fugovanja ivičnjake prebrisati i očistiti.
| Obračun po m1 komplet izvedene pozicije | m1 | 276.2 |  | 0
112 | BETONIRANJE AB PODNIH PLOČA d=15cm SA IZRADOM DILATACIJA ISPOD TARTANA
Izrada armirano betonskih podnih ploča d=15cm betonom MB30 a ispod parternih obloga od tartana sa izradom dilatacija isecanjem betona na cca 5m ili 5x5m. U cenu računati i postavljanje mreže Q-188. U cenu uračunati nabanvku materijala, transport i rad. Površinu nivelisati horizontalno i ručno zaperdašiti.
| Obračun po m2 ugrađenog betona | m2 | 782.75 |  | 0
113 | BETONIRANJE TRIBINA, PODZEMENOG REZERVOARA, TEMELJA KOŠEVA I PLATOA ZA TOPLOTNE PUMPE VDP BETONOM MB 30
Betoniranje temelja, zidova i ploča tribina , podzemnog rezervoara, temelja koševa i platoa za toplotne pumpe VDP betonom MB30. Cenom obuhvatiti kompletan rad, beton i oplatu. Beton zagladiti i zaperdašiti do crnog sjaja.
| Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 143.61 |  | 0
114 | ARMATURA
Nabavka, izrada i montaža armature u svemu prema statičkom proračunu i detaljima armature. Uzeto aproksimativno 100kg armature /m3 betona. Tačna količina će se utvrditi iz PZI projekta konstrukcije
| Obračun po kg | kg | 14361 |  | 0
115 | POPLOČAVANJE BEHATON PARTERNIM OBLOGAMA
Nabavka, transport i ugradnja behaton podnih obloga. Behaton je debljjine 5cm za pešački saobraćaj, tip Semerlok Asti Color braon siva prošarana.Dimenzije ploča 60x30xm, slog smaknuto na pola ploče. Behaton nabiti i nivelisati i fugovati kvarcnim peskom 3x uz zalivanje. Na kraju sve površine pomesti i očistiti.
| Obračun po m2 | m2 | 362.29 |  | 0
116 | ASFALTIRANJE
Izrada asfaltne kolovozne konstrukcije u dva sloja:
gornji sloj 4cm AB11 S
donji sloj 6cm BNS 22
| Obračun radova po m2 | m2 | 826.3 |  | 0
117 | TARTAN PERTERNE OBLOGE
Nabavka materijala, transport i ugradnja tartan podnih obloga u dva sloja
Donji elastični amortizujući sloj se izliva od mešavine prozirnog poliuretana i SBR granulata u dimenziji 4-8mm u debljini 5cm.
Gornji sloj se izliva preko donjeg sloja od mešavine prozirnog UV stabilnog poliuretana i granulata u dimenziji 1-3mm u debljini 1cm.
Raditi od homogene gumirane mase u 2 boje braon RH 32 i bež RH30 ili drugim bojama po izboru projektanta.Raditi prema šarama na crtežu iz grafičke dokumentacije. Proizvođač Kuerk ili odgovarajući.
| Obračun radova po m2 | m2 | 782.75 |  | 0
118.3 | UGRADNJA CEVI ATMOSFERSKE KANALIZACIJE PVC FI 200
Nabavka transport i ugradnja jednoslojnih kompaktnih PVC kanalizacionih cevi FI 200, kase S-16 (čvrstoće prstena SN 8 KN/m²), proizvedenih od neomekšanog polivinil hlorida, a u svemu prema projektovanim prečnicima i datoj specifikaciji. PVC cevi treba da budu proizvedene i atestirane prema EN 1401 o čemu svedoči INSTA CERT sertifikat kao obavezni prilog uz isporučene cevi. Cevi treba da budu tipa "Peštan" Arađelovac ili druge cevi ekvivalentnih karakteristika. Cevi je potrebno pažljivo polagati na prethodno pripremljenu posteljicu od peska, pri polaganju i montaži cevi kontrolisati da iste budu položene u projektovanom padu bez horizontalnih i vertikalnih lomova. Kontrolu pada je potrebno vršiti geodetskim instrumentom uz prisustvo Nadzornog organa. Radove izvesti u svemu prema tehničkim propisima za predviđenu vrstu cevi, odnosno u skladu sa zahtevima EN 1610, na način koji je predvideo proizvođač cevi i u skladu sa uputstvima Nadzornog organa.Obračunava se i plaća se po m1.
| Obračun po m1 | m1 | 45.6 |  | 0
119.3 | IZRADA SLIVNIKA ATMOSFERSKE KANALIZACIJE DN 100 SA ŠAHT REŠETKAMA
Nabavka, transport i ugradnja AB šahtova DN100 za slivnike atmosferske kanalizacije. U šahtovima izvesti kinete od betona, probiti rupe za ulaz cevi i obraditi rupe nakon uvlačenja cevi. Preko šahta postaviti u beton šaht rešetke 40x40cm za pešački saobrćaj. Sve spojeve popuniti VDP m cementnim malterom i lepo obraditi.
| Obračun radova po kom | kom | 2 |  | 0
100 | UKUPNO PARTERNO UREĐENJE |  |  |  | 0
200 | URBANI MOBILIJAR I OPREMA
201 | URBANI MOBILIJAR I OPREMA
Nabavka transpot i ugradnja urbanog mobilijara i opreme iz projekta:
Obračun po kom namontiranog mobilijara i opreme
Boje po izboru projektanta
NAPOMENA:
pod ugradnjom se podrazumeva i izrada potrebnih betonskih stopa 30*30*30 ili većih prema preporuci proizvođača.
Sav mobilijar i opremu ugraditi fiksiranjem originalnim šrafovima sa podloškama i rozetnama, a prema uputstvu proizvođača opreme i mobilijara, sa ugradnjom pomoću čeličnih tipli i/ili ankerfix smola.
| Klupa tip Urbanpark MPK 22 metal /drvo. Dimenzije 180x62x85cm. Stranice se izrađuju od debelozidnih metalnih profila dimenzija 60x60mm sa podkonstrukcijom, što garantuje stabilnost i bezbednost. Sedište i naslon izrađeni su od sušenog drveta hrasta. Metalni delovi su ofarbani 1x osnovnom i 2x završnom poliuretanskom grafitnosivom bojom RAL 7021. Drveni delovi su ofarbani zaštitnim bezbojnim lakom , a zatim 2x poliuretanskim bezbojnim lakom. | kom | 9 |  | 0
| Kanta Urbanpark KZO 04 metal/drvo. Dimenzije 70x35x35cm. Unutrašnja konstrukcija kante se radi od flaha 40x3mm, dok je sa spoljašnje strane kvalitetno obrađeno hrast drvo farbano u boju po želji projektanta. Kanta poseduje uložak od pocinkovanog lima za lakše čišćenje i održavanje. Metalni delovi su ofarbani 1x osnovnom i 2x završnom poliuretanskom grafitnosivom bojom RAL 7021. Drveni delovi su ofarbani zaštitnim bezbojnim lakom , a zatim 2x poliuretanskim bezbojnim lakom. | kom | 9 |  | 0
| Košarkaška konstrukcija ,,Profi,,. Izrađena je kao rešetkasti nosač u svemu prema uputstvu proizvođača i prema standardima za košarku . Konstrukcija je izrađena od cevastih metalnih profila. Tabla je izrađena od kvalitetnog klirita. Košarkaški obruč je zglobni. Koš treba da ima važeči atest prema domaćoj regulativni. Metalni delovi su ofarbani 1x osnovnom i 2x završnom poliuretanskom grafitnosivom bojom RAL 7021. | kom | 2 |  | 0
| Sprava za vežbanje - fitnes na otvorenom. Sprave su izrađene od cevastih metalnih profila i od flaha. Metalni delovi su ofarbani 1x osnovnom i 2x završnom poliuretanskom grafitnosivom bojom RAL 7021. 1. Sprave su: trovisinsko vratilo, duplo sedište za odgurivanje, horizontalne lestve, paralelna prečka i dupla kosa klupa. | kom | 5 |  | 0
202 | OGRADA TRIBINA
Nabavka materijala, izrada, transport i montaža metalne ograde na tribinama.
Ograda se izvodi od crnih metalnih cevi fi 50.
Svi varovi su idealno izbrušeni, a ograda se farna osnovnom a zatim 2x poliuretanskom bojom. Boje po izboru projektanta crna RAL 7021. Ograda se vari za anker ploče ugrađene u betonu.
| Obračun po m1 | m1 | 37 |  | 0
203 | FARBANJE ULIČNE OGRADE
Farbanje ulične ograde 1x osnovnom, a zatim 2x završnom poliuretanskom bojom za metal. Prethodno svu ogradu prebrusiti i očistiti od svih nečistoča i prljavštine.
| Obračun po m1 | m1 | 44.7 |  | 0
200 | UKUPNO URBANI MOBILIJAR I OPREMA |  |  |  | 0
300 | ZELENILO
301 | POVRŠINSKI ISKOP ZEMLJE
Površinski iskop zemlje u dvorištu u dubini 20cm. Zemlju je potrebno iskopati utovariti u kamion i odneti na deponiju na udaljenosti 20km. Posteljicu potrebno izravnati i nabiti do zbijenosti 10MPa
| Obračun po m3 | m3 | 275.55 |  | 0
302 | HUMUS
Nabavka, transport, razastiranje,nabijanje i ravnanje humusa u sloju 20cm
| Obračun po m3 | m3 | 275.55 |  | 0
303 | SEJANJE TRAVE
Nabavka, transport i sađenje trave za čvrst izdržljiv travnjak
Nabijeni humus je potrebno isfrezati u visini 4-5cm, glatko poravnati i očistti grabuljama, nađubriti i prevaljati valjkom. Površinu zatim nakvasiti vodom i potom ravnomerno posejati travu.
| Obračun po m2 | m2 | 1377.76 |  | 0
304 | SAĐENJE VISOKOG ZELENILA
Nabavka, transport i sašenje visokog zelenila
Obračun po kom zasađenog zelenila
| visoki lišćar - breza | kom | 10 |  | 0
| nisko zimzeleno rastinje - tuje h=2m | kom | 17 |  | 0
| grupacija niskog žbunastog zimzelenog rastinja h=oko 1m, 7kom/grupa: 1kom Fotinia Red Robin, 3kom Hameciparis Law Globosa, 3 kom Picea Tompa | kom | 3 |  | 0
300 | ZELENILO |  |  |  | 0
400 | VERTIKALNA SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA
Nabavka i postavljanje standardnih saobraćajnih znakova. U cenu standardnog saobraćajnog znaka uključena je i isporuka i doprema do mesta postavljanja, svi elementi za pričvršćivanje na nosač, montaža znaka na ugrađeni nosač, kao i kontrola prema SRPS EN 12899. Predviđeni materijal za izradu lica saobraćajnog znaka je materijal klase II
401 | SAOBRAĆAJNI ZNAKOVI IZRIČITIH NAREDBI
II-2, ''obavezno zaustavljanje'', osmougaoni prečnika 600mm, sa retroreflektujućim osobinama klase II, osnova znaka crvene boje
| Obračun po kom | kom | 1 |  | 0
402 | NABAVKA I POSTAVLJANJE SAOBRAĆAJNIH STUBOVA SA ISKOPOM I BETONIRANJEM TEMELJA
Saobraćajni znakovi se pričvršćuju na jednostubni nosač pomoću obujmica stavljenih na poleđinu znaka. Dužine stubova se određuju iz situacija i detalja položaja znakova, a prema veličini i broju saobraćajnih znakova na njima, potrebne dubine u temelju i izabranog načina pričvršćivanja znaka na stub. U cenu jednostubnih i višestubnih nosača uključena je isporuka i dovoz na mesto ugradnje, priprema terena i izrade temelja, postavljanje i niveliranje, cena pribora za veze između elemenata nosača, prečki u temelju, zatrpavanje rupa, nabijanje i planiranje bankine, kao i cena zaptivača protiv kiše kao i kontrola kvaliteta upotrebljenih materijala
Obračun po kom
| Saobraćajni stub ø 60mm L=3,0m | kom | 1 |  | 0
400 | VERTIKALNA SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| OPIS POZICIJE |  |  |  | UKUPNO (RSD)
100 | PARTERNO UREĐENJE |  |  |  | 0
200 | UKUPNO URBANI MOBILIJAR I OPREMA |  |  |  | 0
300 | UKUPNO ZELENILO |  |  |  | 0
400 | VERTIKALNA SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA |  |  |  | 0
| UKUPNO (RSD bez PDV): |  |  |  | 0

## GZOP
OBJEKAT OŠ ,,ALEKSA ŠANTIĆ" u Gajdobri Ul. Nevesinjska br. 2
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
POZ. | OPIS RADOVA | Jed. Mere | Količina | Jedinična cena | UKUPNO
|  |  |  | Svega po J.M. | SVEGA mat+rad
I | II | III | IV | V | VI= IV*V
REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA
ZGRADA ZA OSNOVNO OBRAZOVANJE – GLAVNA ZGRADA SA PARTERNIM UREĐENJEM OSNOVNA ŠKOLA „ALEKSA ŠANTIĆ“ GAJDOBRA – NOVA GAJDOBRA Spratnost Su+P+1+Pk Gajdobra, Ulica Nevesinjska 2, parcela br. 1174, K.O. GAJDOBRA
LOKACIJA:
Gajdobra, Ulica Nevesinjska 2, parcela br. 1174, K.O. GAJDOBRA
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA - VATROGASNA OPREMA
1 | Ručni aparat S-6A za početno gašenje požara prahom pod stalnim pritiskom, kapaciteta 6kg. | kom. | 11 |  | 0
2 | Ručni aparat CO2-5 za početno gašenje Požara uglјendioksidom, kapaciteta 5kg. | kom. | 5 |  | 0
| UKUPNO VATROGASNA OPREMA: |  |  |  | 0

## ZBIRNA OBJ 1
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA ZBIRNA REKAPITULACIJA
ZGRADA ZA OSNOVNO OBRAZOVANJE – GLAVNA ZGRADA SA PARTERNIM UREĐENJEM OSNOVNA ŠKOLA „ALEKSA ŠANTIĆ“ GAJDOBRA – NOVA GAJDOBRA Spratnost Su+P+1+Pk
VRSTA RADOVA: | REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA
LOKACIJA: | Gajdobra, Ulica Nevesinjska 2, parcela br. 1174, K.O. GAJDOBRA
INVESTITOR: | OSNOVNA ŠKOLA „ALEKSA ŠANTIĆ“GAJDOBRA – NOVA GAJDOBRA, Gajdobra, Ulica Nevesinjska 2
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
ZBIRNA REKAPITULACIJA - GLAVNA ZGRADA
| DEO PROJEKTA | UKUPNO (RSD)
1.2 | PROJEKAT ARHITEKTURE | 0
2 | PROJEKAT KONSTRUKCIJE
3 | PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA | 0
4 | PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA | 0
5.1 | PROJEKAT TELEKOMUNIKACIONIH I SIGNALNIH INSTALACIJA | 0
5.2 | PROJEKAT INSTALACIJE STABILNOG SISTEMA ZA AUTOMATSKU DETEKCIJU I DOJAVU POŽARA I DETEKCIJU GASA | 0
6.1 | PROJEKAT MAŠINSKIH INSTALACIJA | 0
6.2 | PROJEKAT PUTNIČKOG LIFTA | 0
9 | PROJEKAT SPOLJNOG UREĐENJA | 0
| ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA | 0
PLAN UPRAVLJANJA OTPADOM
| UKUPNO (RSD bez PDV): | 0
| PDV 20% | 0
| UKUPNO (RSD sa PDV): | 0