## 1.2 ARH
OBJEKAT OŠ ,,ALEKSA ŠANTIĆ" u Gajdobri Ul. Nevesinjska br. 4
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
POZ. | OPIS RADOVA | Jed. Mere | Količina | Jedinična cena | UKUPNO
|  |  |  | Svega po J.M. | SVEGA mat+rad
I | II | III | IV | V | VI= IV*V
REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA
ZGRADA ZA OSNOVNO OBRAZOVANJE – DVORIŠNI OBJEKAT OSNOVNA ŠKOLA „ALEKSA ŠANTIĆ“ GAJDOBRA – NOVA GAJDOBRA Spratnost P,
LOKACIJA:
Gajdobra, Ulica Nevesinjska 4, parcela br. 1173, K.O. GAJDOBRA
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
NAPOMENE:
1 | Ukoliko su konkretne firme ili proizvodi određenih proizvođača navedeni u okviru predmerskih opisa, dati su samo kao merilo nivoa zahtevanog kvaliteta i na sve takve pozicije odnosi se napomena "POMENUTI PROIZVOĐAČ/PROIZVOD" ILI ODGOVARAJUĆE
2 | "Opšti i tehnički uslovi" su integralni deo arhitektonsko-građevinske tenderske dokumentacije i u jediničnu cenu svake pozicije u tenderu ulaze odgovarajuće stavke iz ovih Uslova.
3 | Sve mere proveriti na licu mesta
GRAĐEVINSKI RADOVI:
100 | DEMONTAŽE I RUŠENJA
OPŠTI USLOVI
Projektom se predviđa da se rušenje armiranobetonskih elemenata konstrukcije izvede mašinskim putem, dok se zidani zidovi i montažne pregrade ruše ručnim putem uz pomoć ručnog alata. Prilikom ručnog rušenja objekta potrebno je obezbediti radnu skelu i uračunati je u cenu.
Pre početka mašinskog rušenja neophodno je izvršitu ručnu demontažu svih delova objekta koji u sebi sadrže staklene površine (prozori, vrata, pregrade...). Ovo iz razloga što eventualno prskanje stakla može da izazove povrede radnika koji obavljaju ove poslove. Takođe može da dođe i do naknadnog povređivanja od razbijenog stakla prilikom utovara i istovara građevinskog šuta. Pored zastakljenih elemenata, potrebno je izvršiti ručnu demontažu i nekih drugih delova objekta za koje Izvođač radova proceni da je ručna demontaža tih elemenata laka i bezbedna. Ovo se pogotovo odnosi na one delove objekta koji bi, ukoliko se ostave za mašinsko rušenje, naknadno eventualno mogli da izazovu neke druge nepoželjne posledice.
Poslove na rušenju objekata mora da obavlja građevinsko preduzeće sa odgovornim Izvođačem radova, koji mora stalno da bude prisutan na parcelama i da rukovodi i upravlja poslovima na rušenju. Takođe Izvođač radova mora da primenjuje sve bezbedonosne i sigurnosne mere zaštite u skladu sa važećom zakonskom regulativom, kao i u skladu sa svojim propisanim merama iz ove oblasti. Takođe Izvođač radova mora da se pridržava i propisa iz ove oblasti koje je usvojio i uspostavio Investitor.
Redosled radnji utvrditi uz prisustvo Nadzornog organa i sprovesti uz sve mere obezbeđenja i zaštite na radu. Obavezno napraviti zapisnik o demontiranom i odveženom materijalu potpisan od strane nadzornog organa i izvođača radova.
NAPOMENA: Za sve demontirane elemente, potrebno je dobiti mišljenje Investitora da li se elementi predaju investitoru i odlazu na dogovoreno mesto ili se odvoze na najbližu deponiju i za to obezbediti potpisan dokument od strane Investitora.
UKOLIKO IZVOĐAČ RADOVA DEMONTAŽE I RUŠENJA OŠTETI NEKI ELEMENT I/ILI DEO OBJEKATA KOJI NIJE BIO PREDVIĐEN ZA UKLANJANJE, RUŠENJE, DEMONTAŽU I/ILI ZAMENU DUŽAN JE NADOKNADITI ŠTETU INVESTITORU(NARUČIOCU) RADOVA. O ovome treba da se napravi zapisnik radova potpisan od strane izvođača i nadzornog organa.
101 | IZNOŠENJE NAMEŠTAJA IZ OBJEKTA
Izneti sledeći postojeći komadni nameštaj iz objekta: stolove, stolice i table i odvesti ga na mesto koje odredi investitor. Namešaj se iznosi iz podruma, prizemlja i sprata. Nameštaj ručno izneti u dvorište, utovariti na kamion i odvesti na udaljenosti do 20km. Radni prostor očistiti i pomesti metlom.
| Obracun radova po m2 | m2 | 329.5 |  | 0
102 | DEMONTAŽA SPOLJNE STOLARIJE
Spoljnu stolariju pažljivo demontirati zajedno sa štokom, opšavom, i svim pripadajućim delovima. Razdvojiti staklo od ostalih delova prozora zbog mogućnosti reciklaže. Delove, obeležiti, sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi Investitor. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju na udaljenost do 20km. Radni prostor očistiti od šuta i otpada i pomesti metlom.U cenu uračunati svu pomoćnu i radnu skelu.
| Obračun po m2 | m2 | 55.46 |  | 0
103 | DEMONTAŽA UNUTRAŠNJE STOLARIJE
Vrata pažljivo demontirati zajedno sa štokom, opšavom, i svim pripadajućim delovima. Razdvojiti staklo od ostalih delova stolarije zbog mogućnosti reciklaže. Delove, obeležiti, sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi Investitor. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju na udaljenost do 20km. Radni prostor očistiti od šuta i otpada i pomesti metlom. U cenu uračunati svu pomoćnu i radnu skelu.
| Obračun po m2 | m2 | 9.9 |  | 0
104 | DEMONTAŽA UGRADNIH I SLOBODNOSTOJEĆIH PLAKARA
Demontirati postojeće ugradne i slobodnostojeće plakare u kancelarijama i učionicama. Demontirane elemente utovariti na kamioni odvesti na deponiju koju odredi Investitor, udaljenu do 20 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamioni odvesti na gradsku deponiju na udaljenost do 20km ili mesto koje odredi naručilac radova. U cenu uračunati svu pomoćnu i radnu skelu.
| Obračun po m2 | m2 | 31.5 |  | 0
105 | DEMONTAŽA PODNIH OBLOGA OD LAMINATA
Demontirati postojeće drvene podne obloge i laminate. Podno obloge demontirati komplet sa podkonstrukcijom. Demontirane elemente utovariti na kamioni i odvesti na deponiju koju odredi Investitor, udaljenu do 20 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamioni odvesti na gradsku deponiju na udaljenost do 20km ili mesto koje odredi naručilac radova. Sav radni prostor, kao i prostor zaprljan i zaprašen usled radova demontaže svakodnevno čistiti, a na kraju radova potpuno raskloniti, očistiti i pomesti.
| Obračun po m2 | m2 | 239.7 |  | 0
106 | DEMONTAŽA KROVNOG POKRIVAČA CREPA SA PRIPADAJUĆOM LIMARIJOM - LIMENIM OPŠAVIMA I DRVENIM OPŠAVIMA STREHE
Demontirati kompletnu poziciju sa svim pripadajućim limenim opšavima, kao i opšavima atika. Sav šut pokupiti, utovariti u vozilo i odvesti na deponiju na udaljenost do 20km ili na deponiju koju odredi investitor. Materijal pažljivo demontirati . Sav radni prostor, kao i prostor zaprljan i zaprašen usled radova demontaže svakodnevno čistiti, a na kraju radova potpuno raskloniti, očistiti i pomesti. U cenu uračunati svu pomoćnu i radnu skelu.
| Obračun po m2 kose površine | m2 | 682.3 |  | 0
107 | DEMONTAŽA KROVNE KONTRUKCIJE
Demontirati kompletnu drvenu krovnu konstrukciju i odneti je na mesto koje predvidi investitor. Obavezno napraviti zapisnik o demontiranom i odveženom materijalu potpisan od strane nadzornog organa i izvođača radova. Sav šut pokupiti, utovariti u vozilo i odvesti na deponiju na udaljenost do 20km ili na deponiju koju odredi investitor. Sav radni prostor, kao i prostor zaprljan i zaprašen usled radova demontaže svakodnevno čistiti, a na kraju radova potpuno raskloniti, očistiti i pomesti. U cenu uračunati svu pomoćnu i radnu skelu.
| Obračun po m2 horizontalne površine | m2 | 484.4 |  | 0
108 | DEMONTAŽA ZIDNE KERAMIKE
Demontirati kompletnu poziciju sa svim pripadajućim elementima na njoj kao što su priključnice, prekidači i dr. Sav šut pokupiti, utovariti u vozilo i odvesti na deponiju na udaljenost do 20km ili na deponiju koju odredi investitor. Obavezno napraviti zapisnik o demontiranom i odveženom materijalu potpisan od strane nadzornog organa i izvođača radova.Sav radni prostor, kao i prostor zaprljan i zaprašen usled radova demontaže svakodnevno čistiti, a na kraju radova potpuno raskloniti, očistiti i pomesti. U cenu uračunati svu pomoćnu i radnu skelu.
| Obračun po m2 | m2 | 27.2 |  | 0
109 | OBIJANJE MALTERA SA UNUTRAŠNJIH ZIDOVA KOJI SE NE RUŠE
Demontirati kompletnu poziciju sa svim pripadajućim elementima na njoj kao što su priključnice, prekidači i dr. Malter obiti sa svih površina na unutrašnjim zidanim zidovima i na spojevima fugne očistiti do dubine 2 cm. Sav šut pokupiti, utovariti u vozilo i odvesti na deponiju na udaljenost do 20km ili na deponiju koju odredi investitor. Obavezno napraviti zapisnik o demontiranom i odveženom materijalu potpisan od strane nadzornog organa i izvođača radova. Sav radni prostor, kao i prostor zaprljan i zaprašen usled radova demontaže svakodnevno čistiti, a na kraju radova potpuno raskloniti, očistiti i pomesti, a zidove otprašiti i oprati mlazom vode, pa vodu pomesti i pokupiti i prosuti napolje na privremenu gradilišnu deponiju.
| Obračun po m2 | m2 | 709.66 |  | 0
110 | RUŠENJE PREGRADNIH ZIDOVA d=15-20cm
Rušenje i demontaža zidanih zidova od pune opeke velikog formata ručnim mašinama štemalicama. Demontirati kompletnu poziciju sa svim pripadajućim elementima u i na zidu. Sav šut pokupiti, utovariti u vozilo i odvesti na deponiju na udaljenost do 20km ili na deponiju koju odredi investitor. Obavezno napraviti zapisnik o demontiranom i odveženom materijalu potpisan od strane nadzornog organa i izvođača radova. Sav radni prostor, kao i prostor zaprljan i zaprašen usled radova demontaže svakodnevno čistiti, a na kraju radova potpuno raskloniti, očistiti i pomesti. U cenu uračunati svu pomoćnu i radnu skelu.
| Obračun po m2 | m2 | 13.96 |  | 0
111 | RUŠENJE ZIDANIH NOSEĆIH ZIDOVA d=25cm I DEBLJIH, I DELOVA NOSEĆIH ZIDOVA, ISECANJEM PA ZATIM ŠTEMANJEM
Rušenje i demontaža debelih zidanih zidova od pune opeke velikog formata i delova zidova ručnim mašinama štemalicama. Obimne zidove buduće sale porušiti komplet do temelja zbog ispucalosti i sleganja.Pre štemanja obavezno zaseći po ivicama novih betonskih preseka zidove ili delove zidova koji se ruše u punoj debljini potrebnog preseka betonskog elementa, kako bi se štemanjem što manje rastresla zidana konstrukcija zida i kako bi oštemane ivice bile što pravilnije i kruće. Demontirati kompletnu poziciju sa svim pripadajućim elementima u i na zidu. Pozicija obuhvata rušenje celih zidova i delova zidova zbog proširenja ili probijanja otvora, provlačenja vertikalnih ili horizontalnih serklaža, stubova , ploča , stepeništa i dr. Na kraju štemanja sve površine oprati mlazom vode, a sav šut pokupiti, utovariti u vozilo i odvesti na deponiju na udaljenost do 15km ili na deponiju koju odredi investitor. Obavezno napraviti zapisnik o demontiranom i odveženom materijalu potpisan od strane nadzornog organa i izvođača radova. Sav radni prostor, kao i prostor zaprljan i zaprašen usled radova demontaže svakodnevno čistiti, a na kraju radova potpuno raskloniti, očistiti i pomesti. U cenu uračunati svu pomoćnu i radnu skelu.
| Obračun po m3 | m3 | 195.4 |  | 0
112 | UKLANJANJE ZEMLJE SA PODA TAVANA
Uklanjanje zemlje sa poda tavana sa svim zaostalim elementima - razbacanom opekom, daskama i sl. Sav šut pokupiti, utovariti u vozilo i odvesti na deponiju na udaljenost do 15km ili na deponiju koju odredi investitor. Obavezno napraviti zapisnik o demontiranom i odveženom materijalu potpisan od strane nadzornog organa i izvođača radova. Sav radni prostor, kao i prostor zaprljan i zaprašen usled radova demontaže svakodnevno čistiti, a na kraju radova potpuno raskloniti, očistiti i pomesti. U cenu uračunati svu pomoćnu i radnu skelu.
| Obračun po m3 | m3 | 129.8 |  | 0
113 | RUŠENJE I DEMONTAŽA STROPNIH TAVANICA SA SVIM PRIPADAJUĆIM SLOJEVIMA
Rušenje i demontaža stropnih tavanica sa svim pripadajućim slojevima: AB ploče, metalne šine, armatura, pesak, drvena podkonstrukcija, daske, košuljica i završne podne obloge kamene ploče i parket . Sav šut pokupiti, utovariti u vozilo i odvesti na deponiju na udaljenost do 15km ili na deponiju koju odredi investitor. Obavezno napraviti zapisnik o demontiranom i odveženom materijalu potpisan od strane nadzornog organa i izvođača radova. Sav radni prostor, kao i prostor zaprljan i zaprašen usled radova demontaže svakodnevno čistiti, a na kraju radova potpuno raskloniti, očistiti i pomesti. U cenu uračunati svu pomoćnu i radnu skelu.
| Obračun po m2 | m2 | 420.6 |  | 0
114 | RUŠENJE I DEMONTAŽA AB PLOČA NA TLU SA SVIM PRIPADAJUĆIM SLOJEVIMA
Rušenje i demontaža tavanica na tlu sa svim pripadajućim slojevima: AB ploče, armatura, pesak, drvena podkonstrukcija, daske, košuljica i završne podne obloge kamene ploče. Pozicija obuhvata podove prizemlja i podruma. Sav šut pokupiti, utovariti u vozilo i odvesti na deponiju na udaljenost do 15km ili na deponiju koju odredi investitor. Obavezno napraviti zapisnik o demontiranom i odveženom materijalu potpisan od strane nadzornog organa i izvođača radova. Sav radni prostor, kao i prostor zaprljan i zaprašen usled radova demontaže svakodnevno čistiti, a na kraju radova potpuno raskloniti, očistiti i pomesti. U cenu uračunati svu pomoćnu i radnu skelu.
| Obračun po m2 | m2 | 371.4 |  | 0
115 | UKLANJANJE VAĐENJE POSTOJEĆIH TEMELJA OBIMNIH ZIDOVA BUDUĆE FISKULTURNE SALE
Uklanjanje - iskop zidanih temelja obimnih zidova buduće fiskulturne sale. Pozicija obuhvata mašinko uklanjanje postojećih temelja zbog izrade novih temelja. Temelje je potrebno usitniti, iskopati i utovariti u kamion. Sav šut pokupiti, utovariti u vozilo i odvesti na deponiju na udaljenost do 15km ili na deponiju koju odredi investitor. Obavezno napraviti zapisnik o demontiranom i odveženom materijalu potpisan od strane nadzornog organa i izvođača radova. Sav radni prostor, kao i prostor zaprljan i zaprašen usled radova demontaže svakodnevno čistiti, a na kraju radova potpuno raskloniti, očistiti i pomesti. U cenu uračunati svu pomoćnu i radnu skelu.
| Obračun po m2 | m2 | 32.3 |  | 0
116 | DEMONTAŽA OLUČNIH VERTIKALA
Demontirati kompletnu poziciju sa svim pripadajućim opšavima, lajsnama, podkonstrukcijom i dr. Sav šut pokupiti, utovariti u vozilo i odvesti na deponiju na udaljenost do 15km ili na deponiju koju odredi investitor. Obavezno napraviti zapisnik o demontiranom i odveženom materijalu potpisan od strane nadzornog organa i izvođača radova. Sav radni prostor, kao i prostor zaprljan i zaprašen usled radova demontaže svakodnevno čistiti, a na kraju radova potpuno raskloniti, očistiti i pomesti.
| Obračun po m1 | m1 | 25.6 |  | 0
117 | DEMONTAŽA HORIZONTALNIH OLUKA
Demontirati kompletnu poziciju sa svim pripadajućim opšavima, lajsnama, podkonstrukcijom i dr. Sav šut pokupiti, utovariti u vozilo i odvesti na deponiju na udaljenost do 20km ili na deponiju koju odredi investitor. Obavezno napraviti zapisnik o demontiranom i odveženom materijalu potpisan od strane nadzornog organa i izvođača radova. Sav radni prostor, kao i prostor zaprljan i zaprašen usled radova demontaže svakodnevno čistiti, a na kraju radova potpuno raskloniti, očistiti i usisati.
| Obračun po m1 | m1 | 81.3 |  | 0
118 | OBIJANJE MALTERA SA SPOLJNIH FASADNIH ZIDOVA
Demontirati kompletnu poziciju sa svim pripadajućim elementima na njoj kao što su fasadni ukrasi, profilacije, listele, limene okapnice i dr. Malter obiti sa svih površina na zidanim zidovima i na spojevima fugne očistiti do dubine 2 cm. Sav šut pokupiti, utovariti u vozilo i odvesti na deponiju na udaljenost do 20km ili na deponiju koju odredi investitor. Obavezno napraviti zapisnik o demontiranom i odveženom materijalu potpisan od strane nadzornog organa i izvođača radova. Sav radni prostor, kao i prostor zaprljan i zaprašen usled radova demontaže svakodnevno čistiti, a na kraju radova potpuno raskloniti, očistiti i pomesti, a zidove otprašiti i oprati mlazom vode, pa vodu pomesti i pokupiti i prosuti napolje na privremenu gradilišnu deponiju.
| Obračun po m2 | m2 | 385.5 |  | 0
100 | DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  |  | 0
200 | ZEMLJANI RADOVI
NAPOMENA:
Sve zemljanje radove izvoditi uz geotehnički nadzor.
201 | RUČNI ISKOP ZEMLJE ZA PODOVE OBJEKTA NA TLU
Ručni iskop zemlje ispod novih AB ploča na tlu u dubini 40cm. Zemlja se kopa ispod podova podruma i prizemlja. Svu zemljui iskopati ručno, jamu isplanirati i nabiti do potrebne zbijenosti. U cenu uračunat, ručni iskop, transport ručnim kolicima do privremene deponije u dvorištu objekta, utovar u kamion i odvoz preostale zemlje na gradsku deponiju na daljinu do 20km.
| Obračun po m3 | m3 | 148.4 |  | 0
202 | RUČNO MAŠINSKI ISKOP ZEMLJE ZA TEMELJE NOVIH ZIDOVA , STUBOVA I STEPENICA
Ručni iskop zemlje za temelje novih zidova, stubova i stepenica. Svu zemlju iskopati ručno, jamu isplanirati i nabiti do potrebne zbijenosti. U cenu uračunat ručni iskop, transport ručnim kolicima do privremene deponije u dvorištu objekta, utovar u kamion i odvoz preostale zemlje na gradsku deponiju na daljinu do 20km.
| Obračun po m3 | m3 | 54.3 |  | 0
203 | IZRADA TAMPON SLOJA PESKA ISPOD AB PLOČA PRIZEMLJA
Nabavka, transport i ugradnja tampon sloja od peska d=20cm ispod podnih ploča. Pesak u objekat ubaciti ručno. Tampon izvesti u slojevima debljine po geomehaničko elaboratu, zbijenosti Ms >=15MPa. U cenu uključiti i troškove ispitivanja i izrade izveštaja o ispitivanju postignute zbijenosti.
| Obračun po m3 komplet izvedene pozicije mereno u zbijenom stanju. | m3 | 74.2 |  | 0
204 | IZRADA TAMPON SLOJA TUCANIKA ISPOD AB PRIZEMLJA I NOVIH TEMELJA
Nabavka, transport i ugradnji tampon sloja od drobljenog kamena 0/63 ukupne debljine d=20cm ispod podnih ploča . Tampon izvesti u slojevima debljine po geomehaničko elaboratu, zbijenosti Ms >=25MPa. U cenu uključiti i troškove ispitivanja i izrade izveštaja o ispitivanju postignute zbijenosti.
| Obračun po m3 komplet izvedene pozicije mereno u zbijenom stanju. | m3 | 99.6 |  | 0
205 | UKLANJANJE TROTOARA I PARTERNIH OBLOGA OKO OBJEKTA
Mašinsko uklanjanje trotoara i parternih obloga oko objekta od betona, asfalta opeke i kamena u ofsetu 100cm oko objekta. Oko objekta je potrebno polupati i demontirati sve parterne podne obloge, utovariti u kamion i odvesti na deponiju. U cenu uračunati mašinsko lupanje, mašinski utovar u kamion uz ručni rad sa lopatom fizičkog radnika i odvoz šuta na gradsku deponiju na daljinu do 20km. Radni prostor svakodnevno čistiti, a na kraju radova očistiti i pomesti. Oko iskopa postaviti zaštitnu ogradu i zaštitnu traku.
| Obračun po m2 | m2 | 91.2 |  | 0
200 | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
300 | BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI
NAPOMENA: Neophodno je u cenu ukalkulisati i komplet neophodnu oplatu za izvođenje pozicija, u svemu prema važećim propisima. Beton izvoditi prema predvidjenoj marki sa opisima i recepturama za predviđenu marku betona. Pri betoniranju obavezno uzimati betonske kocke i kao dokaz kvaliteta materijala dostaviti ateste o kvalitetu istog. Beton je potrebno negovati kako isti ne bi ispucao i pregoreo. Pridržavati se svih principa i pravila i standarda za beton i armirani beton prema domaćoj regulativi.
301 | BETONIRANJE TEMELJA I TEMELJNIH ZIDOVA
Betoniranje novih temelja i temeljnih zidova betonom MB30. Cenom obuhvatiti kompletan rad, beton i oplatu.
| Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 85.9 |  | 0
Napomena: ukoliko se pri izvođenju radova sa nadzornim organom utvrdi da se trebaju sanirati i temelji koji nisu predviđeni projektom, obračunati ih prema ovoj poziciji
302 | BETONIRANJE AB PODNIH PLOČA d=10cm PRIZEMLJA, NA TLU
Izrada armirano betonskih podnih ploča podruma i prizemlja u betonu MB30, a u svemu prema statičkom proračunu i detaljima armature i grafičkim prilozima. Debljina ploča je 10cm. Betonsku površinu završno isperdašiti. Cenom obuhvatiti kompletan rad, beton i oplatu dok se armatura obračunava odgovarajućom stavkom.
| Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 37.2 |  | 0
303 | BETONIRANJE PUNIH SPRATNIH AB PLOČA d=20cm SA PRIPADAJUĆIM HORIZONTALNIM SERKLAŽIMA
Betoniranje punih AB ploča i horizontalnih serklaža betonom MB30, a u svemu prema statičkom proračunu , detaljima i grafičkim prilozima . Ploče se uvlače u usečene zidove. Pre betonaže usečene delove zidova oprati mlazom vode, zatim oplatu oprati i premazati oplatolom. Cenom obuhvatiti kompletan rad, beton, podupiranje i oplatu .
| Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 46.4 |  | 0
304 | BETONIRANJE AB VERTIKALNIH SERKLAŽA U ZIDOVIMA I AB STUBOVA
Betoniranje AB vertikalnih serklaža u zidovima. AB elemente izvesti u betonu MB30, a u svemu prema statičkom proračunu, detaljima i grafičkim prilozima . Pre betoniranja usečene delove zidova oprati mlazom vode , a oplatu oprati i pokvasiti. Cenom obuhvatiti kompletan rad, beton, podupiranje i oplatu .
| Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 21.5 |  | 0
305 | BETONIRANJE HORIZONTALNIH SERKLAŽA
Betoniranje AB horizontalnih serklaža na zidovima. AB elemente izvesti u betonu MB30, a u svemu prema statičkom proračunu, detaljima i grafičkim prilozima . Pre betoniranja usečene delove zidova oprati mlazom vode , a oplatu oprati i pokvasiti. Cenom obuhvatiti kompletan rad, beton, podupiranje i oplatu .
| Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 9.6 |  | 0
306 | BETONIRANJE AB GREDA, NADVRATNIKA I NADPROZORNIKA
Betoniranje AB stubova, greda, nadvratnika i nadprozornika. AB elemente izvesti u betonu MB30, a u svemu prema statičkom proračunu, detaljima i grafičkim prilozima . Pre betoniranja usečene delove zidova oprati mlazom vode , a oplatu oprati i pokvasiti. Cenom obuhvatiti kompletan rad, beton, podupiranje i oplatu .
| Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 15.6 |  | 0
307 | BETONIRANJE STEPENIŠTA
Betoniranje stepeništa betonom MB30 u svemu prema projektu i detaljima. Pre betoniranja usečene delove zidova oprati mlazom vode , a oplatu oprati i pokvasiti. Cenom obuhvatiti kompletan rad, beton, podupiranje i oplatu.
| Obračun po m3. | m3 | 2.8 |  | 0
308 | BETONIRANJE ULIČNE AB STREHE
Betoniranje streha betonom MB30 u svemu prema projektu i detaljima.Pre betoniranja usečene delove zidova oprati mlazom vode , a oplatu oprati i pokvasiti. Cenom obuhvatiti kompletan rad, beton, podupiranje i potrebnu oplatu.
| Obračun po m3. | m3 | 4.4 |  | 0
ARMIRAČKI RADOVI
309 | ARMATURA
Nabavka, izrada i montaža armature u svemu prema statičkom proračunu i detaljima armature. Sve izvesti prema PZI projektu konstrukcije
| Obračun po kg | kg | 25900.15 |  | 0
300 | UKUPNO BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  | 0
400 | ZIDARSKI RADOVI
ZIDANJE
401 | ZIDANJE PREGRADNIH ZIDOVA OD PUNE OPEKE d=12cm
Zidanje pregradnih zidova d=12cm punom opekom u produžnom malteru 1:2:6. Prevez raditi na pola opeke, a vezu sa ostalim zidovima na pravilan način. Ciglu prethodno pokvasiti. Po završenom zidanju spojnice očistiti. U cenu ulazi pomoćna skela, cigla i malter. Cigla je I klasa sa tržišta Novog Sada. Radni prostor na kraju radova počistiti i pomesti.
| Obračun po m2. | m2 | 21.1 |  | 0
402 | POPRAVKA DELOVA ZIDOVA OD PUNE OPEKE
Popravka masivnih zidova od pune opeke preziđivanjem istih postojećom punom ciglom u produžnom malteru 1:3:9. Potrebno je u oštećenim delovima zidova sa raslikmanom opekom istu povaditi, zid oprati i ponovo prezidati delove zidova. Prevez raditi na pola opeke, a vezu sa ostalim zidovima na pravilan način. Ciglu prethodno pokvasiti. Po završenom zidanju spojnice očistiti. Po potrebi ugraditi ankere na bočnim spojevima u slučaju nemogućnosti izrade celog sloga. U cenu ulazi pomoćna skela, cigla i malter. Radni prostor na kraju radova počistiti i pomesti.
| Obračun po m2. | m2 | 106.3 |  | 0
403 | ZIDANJE MASIVNIH ZIDOVA OD PUNE OPEKE d=25cm i d=38cm
Zidanje masivnih zidova d=25cm i d=38cm punom opekom u produžnom malteru 1:2:6. Prevez raditi na pola opeke, a vezu sa ostalim zidovima na pravilan način. Ciglu prethodno pokvasiti. Po završenom zidanju spojnice očistiti. U cenu ulazi pomoćna skela, cigla i malter. Cigla je I klasa sa tržišta Novog Sada. Radni prostor na kraju radova počistiti i pomesti.
| Obračun po m3. | m3 | 53.9 |  | 0
404 | ZAZIĐIVANJE POSTOJEĆIH OTVORA PROZORA I VRATA i NIŠA
Zaziđivanje postojećih otvora u zidovima punom opekom u produžnom malteru 1:2:6. Prevez raditi na pola opeke, a vezu sa ostalim delovima zidova sa ankerima u svakoj drugoj spojnici . Ciglu prethodno pokvasiti. Po završenom zidanju spojnice očistiti. U cenu ulazi pomoćna skela, cigla, ankeri Rfi 10 i malter. Cigla je I klasa sa tržišta Novog Sada. Radni prostor na kraju radova počistiti i pomesti.
| Obračun radova po m3 | m3 | 2.73 |  | 0
MALTERISANJE
405 | OBRADA ŠPALETNI OKO PROZORA I VRATA
Zidarske popravke špaletni malterom, ugaonim profilima za malter, delovima opeke. Nakon vađenja prozora sve oštećene ivice i špaletne oko prozora zidarski pravilno obraditi kako bi se pravilno mogla ugraditi spoljna stolarija.
| Obračun po m1 | m1 | 65.2 |  | 0
406 | MALTERISANJE UNUTRAŠNJIH ZIDOVA
Mašinsko malterisanje zidova mašinskim Rofix 660 cementno krečnim osnovnim malterom. Sve površine pre malterisanja otprašiti i preprskati cementnim Rofix 670 špricom. Na svim uglovima postaviti ugaoni Rofix profi za mašinsko malterisanje.
| Obračun po m2 | m2 | 1133.58 |  | 0
407 | MALTERISANJE FASADNOG ULIČNOG ZIDA SA UNUTRAŠNJE STRANE MAŠINSKIM MALTEROM
Mašinsko malterisanje zidova mašinskim Rofix 660 cementno krečnim osnovnim malterom. Sve površine pre malterisanja otprašiti i preprskati cementnim Rofix 670 špricom. Na svim uglovima postaviti ugaoni Rofix profi za mašinsko malterisanje.
| Obračun po m2 | m2 | 51.7 |  | 0
408 | MALTERISANJE ULIČNIH FASADNIH ZIDOVA IZNAD SOKLE
Mašinsko malterisanje zidova mašinskim Rofix 888 termomalterom. Sve površine pre malterisanja otprašiti i preprskati cementnim Rofix 670 špricom. Na svim uglovima postaviti ugaoni Rofix profi za mašinsko malterisanje.
| Obračun po m2 | m2 | 53.84 |  | 0
409 | MALTERISANJE FASADNIH ZIDOVA SOKLE
Mašinsko malterisanje fasadnih zidova mašinskim Rofix 620 spoljnim cementnim osnovnim malterom. Sve površine pre malterisanja otprašiti i preprskati cementnim Rofix 670 špricom. Na svim uglovima postaviti ugaoni Rofix profi za mašinsko malterisanje.
| Obračun po m2 | m2 | 10.2 |  | 0
410 | IZRADA PROFILACIJA I UKRASA U FASADNOM MALTERU NA FASADNIM ZIDOVIMA
Izrada profilacija u fasadnom malteru. Profilacije izvesti u skladu sa projektom u svim potrebnoim debljinama i u svemu prema projektu. Profilacije: vertikalne i horizontalne kanelure, frizovi , lajsne , podprozorske solbanke, nadprozorski ukarsi i dr. su snimljene i premerene pre obijanja fasadnog maltera i urađeni su nacrti za njihovo ponovno izvođenje. Profilacije izvesti malterisanjem fasadnih zidova Rofix Belit malterom za odlivke završnim malterom sa modlama. Sve površine pre malterisanja otprašiti i premazati podlogom Rofix vezivni most.
| Obračun po m2 | m2 | 53.84 |  | 0
KOŠULJICE
411 | IZRADA CEMENTNE KOŠULJICE
Izrada cementne košuljice debljine d=7cm, preko PVC folije i stirodura. Košuljica se izvodi mašinskim putem u svemu prema uputstvu proizvođača. U cenu je uračunato dodavanje fiber vlakana i šulc mrežice, kao i isecanje dilatacija. Košuljicu je potrebno negovati zalivanjem vode.
| Obračun po m2 | m2 | 394.8 |  | 0
400 | UKUPNO-ZIDARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
500 | IZOLATERSKI RADOVI
HIDROIZOLACIONI SISTEMI:
501 | PRESECANJE I HIDROIZOLOVANJE ZIDOVA HIO METODOM OD UTICAJA PODZEMNE VLAGE
Presecanje i izrada hidroizolacije podrumskih zidova kao zaštite od podzeme vlage HIO metodom. Sve izvesti prema uputstvu proizvođača. Zidove preseći ispod nivoa AB podnih ploča kako bi se hidoizolacija mogla sastaviti sa hidroizolacijom podova i zidova sa spoljne strane. U cenu uračunati sav osnovni i pomočni materijal i radne skele.
| Obračun po m1 | m1 | 113.04 |  | 0
502 | HIDROIZOLACIJA PODOVA I NOVIH ZIDOVA PRIZEMLJA
Izrada hidroizolacije podova podruma i prizemlja na tlu od dva sloja kondora V4. Hidroizolacija se postavlja po podnoj AB ploči i preklapa se sa hidroizolacijom iz HIO metode. Prethodno je potrebno očistiti i ostrugati i obiti veće riseve i ostatke maltera i betona. Površinu zatim premazati bitumenskim premazom, a zatim postaviti kondor varenjem plinskim brenerom i preklapanjem i varenjem spojeva u širini 10 cm u dva sloja. Prvi sloj kondora okrenuti u jednom pravcu, a drugi u drugom pravcu. U cenu uračunati materijal, transport i rad. Izolovati površine do dna temeljnih traka. Preko kondora postaviti sloj pvc folije.
| Obračun po m2 | m2 | 370.9 |  | 0
503 | HIDROIZOLACIJA PODOVA KUPATILA NA GALERIJI
Izrada hidroizolacija podova kupatila hidroizolacionim premazom na bazi cementa preko cementnih košuljica. Premaz je Sikalastik 152 u dva sloja. Holkere obraditi Sika tape takom koja se utapa u hidroizolacioni premaz. Hidroizolaciju podići uz holker 10cm. U cenu uračunati sav osnovni i pomoćni materijal i rad.
| Obračun po m2 | m2 | 11.4 |  | 0
504 | HIDROIZOLACIJA ZIDOVA KUPATILA IZA TUŠ KADA, WC OLJA , LAVABOA I PISOARA
Izrada hidroizolacija zidova kupatila iza tuš kada, lavaboa i pisoara hidroizolacionim premazom na bazi cementa preko cementnih košuljica. Premaz je Sikalastik 152 u dva sloja. . Hidroizolaciju podići uz zid 240cm. U cenu uračunati sav osnovni i pomoćni materijal i rad.
| Obračun po m2 | m2 | 95.8 |  | 0
505 | HIDROIZOLACIJA SEKUNDARNOG KROVA KROVNOM FOLIJOM
Nabavka, transport i postavljanje samolepljive krovne folije sa preklapanjem 10cm. Foliju pažljivo zakucati ekserima sa širokom glavom u pravcim kontraletvi. U cenu uračunati sav osnovni i pomoćni materijal i rad.
| Obračun po m2 | m2 | 470.87 |  | 0
TERMO IZOLACIONI SISTEMI:
506 | TERMOIZOLACIJA PODOVA STIRODUROM
Izrada termoizolacije podova ekspandiranim polistirenom - stirodurom. U cenu ulazi i dva sloj PVC folije. Stirdur je potrebno pravilno složiti ravno bez zazora i rupa.
Obračun po m2 komplet izvedene pozicije.
| d=10cm preko ploča prizemlja | m2 | 340.4 |  | 0
| d=5cm preko ploča galerije | m2 | 54.4 |  | 0
| d=20cm preko ploče tavana | m2 | 148.3 |  | 0
507 | TERMOIZOLACIJA PLAFONA NA GALERIJI I U SALI
Postavljanje termoizolacije od kamene mineralne vune d=24cm po gips pločama spuštenog plafona potkrovlja. Sistem je renomiranog proizvođača Knauf ili odgovarajući. Knauf Insulation aktivna parna brana Homeseal LDS 5 sa Homeseal LDS SOLIFIT lepljivom trakom + Knauf NaturBoard FIT PLUS 25cm. Kompletan sistem ili odgovarajući ulazi u cenu pozicije.
| Obračun po m2 komplet izvedene pozicije. | m2 | 250.6 |  | 0
508 | TERMOIZOLACIJA (KAMENA VUNA) - VENTILISANA FASADA
Izolacija ventilisane fasade sa pločama od kamene mineralne vune, ravnomerne gustine po celoj debljini ploče, tipa Knauf Insulation NaturBoard VENTI ili odgovarajuće debljine prema proračunu građevinske fizike d=10cm. Pričvrstiti ploče na zid mehaničkim spojnicama-sidrima, 6-8 kom/m2 (tip i dužinu sidra odrediti u zavisnosti od podloge - u svemu prema preporukama proizvođača sidra). Koji ujedno predstavljaju graničnike između izolacije i završne obloge gde se formira vazdušni sloj, debljine 3-6cm. Preko ploča od kamene mineralne vune postaviti paropropusnu-vodonepropusnu foliju, tipa Knauf Insulation LDS 0.02 ili odgovarajuća sa preklopima na spojevima od 10cm, sa lepljenjem spojeva univerzalnom lepljivom trakom LDS Solifit.
U pogledu zaštite od požara: toplotno-izolacioni sloj mora da bude minimum klase A1
Ovom pozicijom obuhvatiti nabavku, transport i ugradnju celokupnog materijala kao i upotrebu lake fasadne skele..
| Obračun po m2 komplet izvedene pozicije. | m2 | 362.8 |  | 0
509 | TERMOIZOLACIJA ZIDA GALERIJE KA TAVANU
Postavljanje termoizolacije od kamene mineralne vune mineralne vune sa unutrašnje strane zida kao ispune zidne obloge sa unutrašnje strane. Ploče su NaturBoard FIT-G PLUS 15cm , ravnomerne gustine po celoj debljini ploče. Postaviti prvo termoizolaciju uz zid, a zatim ka unutrašnjem prostoru parnu branu. Parna brana ulazi u cenu pozicije. Sistem je renomiranog proizvođača Knauf ili odgovarajući. Knauf Insulation aktivna parna brana Homeseal LDS 35 sa Homeseal LDS SOLIFIT 2 lepljivom trakom.
| Obračun po m2 komplet izvedene pozicije. | m2 | 29.2 |  | 0
500 | UKUPNO-IZOLATERSKI RADOVI : |  |  |  | 0
600 | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
601 | IZRADA LAMELIRANE KROVNE KONSTUKCIJE SA ROGOVIMA OD REZANE GRAĐE
Izrada lamelirane krovne konstrukcije sa rogovima od rezane građe, a u svemu prema detaljima i statičkom proračunu. Konstrukcija je lamelirani slomljeni luk sa podužnim lameliranim rožnjačama sa rogovima od rezane građe od četinara II klase. Rožnjače su u ravni lamelirane krovne konstrukcije. Vidne delove rogova na strehi fino obraditi, obrusiti, ošmirglati i ofarbati osnovnom i 2x završnom lazurom za drvo u tonu po izboru projektanta. Boja ebanovina.
| Obračun po m2 horizontalne projekcije krova | m2 | 249.7 |  | 0
602 | DAŠČANJE KROVNE KONSTRUKCIJE OSB PLOČAMA
Daščanje krovne konstrukcije OSB pločama. U cenu ulazi nabavka, transport i montaža OSB ploča d=18mm sa svim pripadajućim osnovnim i pomoćnim materijalom. Na vidim delovima strehe daščanje uraditi brodskim podom 18mm. Brodski pod je ofarban 1x osnovnom bojom i 2x lazurom u tonu po izboru projektanta. Boja ebanovina.
| Obračun po m2 kose projekcije krova | m2 | 489.2 |  | 0
603 | LETVISANJE KROVNE KONSTRUKCIJE
Nabavka, transport i letvisanje krovne konstrukcije kontraletvama od štafle 8/5cm i letvama 5/3cm. U cenu ulazi sav osnovni i pomoćni materijal. Letve postaviti u svemu prema uputstvu proizvođača za postavljanje definisanog crepa.
| Obračun po m2 kose projekcije krova | m2 | 489.2 |  | 0
604 | POKRIVANJE KROVA NATURA ŽLJEBLJENIM CREPOM
Nabavka, transport i postavljanje žljebljenog glinenog crepa natur boje opeke većeg formata Tondach V-12 Natura u svemu prema uputstvu proizvođača. Pozicijom obuhvatiti 75 ventilacionih i 290 snegobran crepova.
| Obračun po m2 kose projekcije krova | m2 | 489.2 |  | 0
605 | POSTAVLJANE GRBAKA U BOJI CREPA
Postavljanje grbaka u boji crepa istog proizvođača. Koristiri sistemsko rešenje sa slemeno-grebenom letvom, slemeno grebenom folijom, grbacima, kopčama za pričvršćivanje grbaka
| Obračun po m1 | m1 | 50.2 |  | 0
600 | UKUPNO-KROVOPOKRIVAČKI RADOVI: |  |  |  | 0
| GRAĐEVINSKI RADOVI: |  |  |  | 0
700 | LIMARSKI RADOVI
701 | OLUČNE VERTIKALE
Nabavka, transport i montaža olučnih vertikala okruglog poprečnog preseka fi140mm, od pocinkovanog lima debljine d= 0,6mm, sa svim fazonskim komadima. Pocinkovane obujmice sa držačima postaviti na razmaku od 200 mm. Cenom je obuhvaćen sav potreban vezivni i zaptivni materijal, držači oluka. Raditi u svemu prema važećim propisima i tehničkim uslovima za ovu vrstu radova. Boja oluka je RAL Cink 9006.
| Obračun po m1 komplet izvedene pozicije. | m1 | 59.2 |  | 0
702 | VISEĆI OLUK
Nabavka, transport i montaža olučnih horizontala poluokruglog poprečnog preseka fi 150mm, od pocinkovanog lima debljine d= 0,6mm, sa svim fazonskim komadima. Plastificirane kuke sa držačima postaviti na razmaku od 200 mm. Cenom je obuhvaćen sav potreban vezivni i zaptivni materijal, držači oluka. Raditi u svemu prema važećim propisima i tehničkim uslovima za ovu vrstu radova. Boja oluka je RAL Cink 9006.
| Obračun po m1 komplet izvedene pozicije. | m1 | 13.7 |  | 0
703 | UVODNI LIM U HORIZONTALNI VISEĆI OLUK
Nabavka, transport i montaža uvodnog lima u horizontalni viseći oluk RŠ 40cm, od pocinkovanog lima debljine d= 0,6mm, sa svim fazonskim komadima. Pocinkovane obujmice sa držačima postaviti na razmaku od 200 mm. Cenom je obuhvaćen sav potreban vezivni i zaptivni materijal, držači oluka. Raditi u svemu prema važećim propisima i tehničkim uslovima za ovu vrstu radova. Boja lima je RAL Cink 9006.
| Obračun po m1 komplet izvedene pozicije. | m1 | 13.7 |  | 0
704 | OKAPNICA STREHE I VRABAC MREŽICA
Nabavka, transport i montaža okapnice strehe RŠ 35cm, od pocinkovanog lima debljine d= 0,6mm, sa svim fazonskim komadima. Cenom je obuhvaćen sav potreban vezivni i zaptivni materijal, držači oluka. Raditi u svemu prema važećim propisima i tehničkim uslovima za ovu vrstu radova. Boja lima je RAL Cink 9006.
| Obračun po m1 komplet izvedene pozicije. | m1 | 13.7 |  | 0
705 | LEŽEĆI OLUK
Nabavka, transport i montaža olučnih horizontala poprečnog preseka fi 150mm, od pocinkovanog lima debljine d= 0,6mm, sa svim fazonskim komadima. Plastificirane kuke sa držačima postaviti na razmaku od 200 mm. Cenom je obuhvaćen sav potreban vezivni i zaptivni materijal, držači oluka. Raditi u svemu prema važećim propisima i tehničkim uslovima za ovu vrstu radova. Boja oluka je RAL Cink 9006.
| Obračun po m1 komplet izvedene pozicije. | m1 | 68.5 |  | 0
706 | UVODNI LIM U HORIZONTALNI LEŽEĆI OLUK
Nabavka, transport i montaža uvodnog lima u horizontalni viseći oluk RŠ 40cm, od pocinkovanog lima debljine d= 0,6mm, sa svim fazonskim komadima. Pozinkovane obujmice sa držačima postaviti na razmaku od 200 mm. Cenom je obuhvaćen sav potreban vezivni i zaptivni materijal, držači oluka. Raditi u svemu prema važećim propisima i tehničkim uslovima za ovu vrstu radova. Boja lima je RAL Cink 9006.
| Obračun po m1 komplet izvedene pozicije. | m1 | 68.5 |  | 0
707 | OKAPNICA STREHE I VRABAC MREŽICA POD LEŽEĆIM OLUKOM
Nabavka, transport i montaža okapnice strehe RŠ 35cm, od pocinkovanog lima debljine d= 0,6mm, sa svim fazonskim komadima. Cenom je obuhvaćen sav potreban vezivni i zaptivni materijal, držači oluka. Raditi u svemu prema važećim propisima i tehničkim uslovima za ovu vrstu radova. Boja lima je RAL Cink 9006.
| Obračun po m1 komplet izvedene pozicije. | m1 | 68.5 |  | 0
708 | UKRASNI SPOLJNI OPŠAV LEŽEĆEG OLUKA
Nabavka, transport i montaža okapnice strehe RŠ 40cm, od pocinkovanog lima debljine d= 0,6mm, sa svim fazonskim komadima. Cenom je obuhvaćen sav potreban vezivni i zaptivni materijal, držači oluka. Raditi u svemu prema važećim propisima i tehničkim uslovima za ovu vrstu radova. Boja lima je RAL Cink 9006.
| Obračun po m1 komplet izvedene pozicije. | m1 | 68.5 |  | 0
709 | OKAPNICA ZABATNIH ZIDOVA
Nabavka, transport i montaža opšava okapnica zabatnog zida RŠ 70cm, od pocinkovanog lima debljine d= 0,6mm, sa svim fazonskim komadima. Cenom je obuhvaćen sav potreban vezivni i zaptivni materijal. Raditi u svemu prema važećim propisima i tehničkim uslovima za ovu vrstu radova. Boja lima RAL Cink 9006. Ispod lima postaviti sloje kondora V4.
| Obračun po m1 komplet izvedene pozicije. | m1 | 25.9 |  | 0
710 | OPŠAV SPOJA KROVNE RAVNI I ZABATNOG ZIDA
Nabavka, transport i montaža opšava spoja krovne ravni i zabatnog zida RŠ 60cm, od pocinkovanog lima debljine d= 0,6mm, sa svim fazonskim komadima. Cenom je obuhvaćen sav potreban vezivni i zaptivni materijal. Raditi u svemu prema važećim propisima i tehničkim uslovima za ovu vrstu radova. Boja lima u boji RAL Cink 9006..
| Obračun po m1 komplet izvedene pozicije. | m1 | 25.9 |  | 0
710 | OPŠAV SPOJA KROVNE RAVNI I FASADNOG ZIDA
Nabavka, transport i montaža opšava spoja krovne ravni i zabatnog zida RŠ 60cm, od pocinkovanog lima debljine d= 0,6mm, sa svim fazonskim komadima. Cenom je obuhvaćen sav potreban vezivni i zaptivni materijal. Raditi u svemu prema važećim propisima i tehničkim uslovima za ovu vrstu radova. Boja lima u boji RAL Cink 9006.
| Obračun po m1 komplet izvedene pozicije. | m1 | 13.5 |  | 0
710 | OPŠAV UVALNICA
Nabavka, transport i montaža opšava uvalnica. Uvalnice uraditi sa vertikalnim zubom i sa obostranim duplim falcom i sa obostranom diht spužvom sa RŠ 70cm, od pocinkovanog plastificiranog lima debljine d= 0,6mm, sa svim fazonskim komadima. Cenom je obuhvaćen sav potreban vezivni i zaptivni materijal. Raditi u svemu prema važećim propisima i tehničkim uslovima za ovu vrstu radova. Boja lima u boji RAL Cink 9006.
| Obračun po komadu komplet izvedene pozicije. | m1 | 16.2 |  | 0
711 | OPŠAV ODUŠAKA KANALIZACIONIH VERTIKALA
Izrada, transport i montaža odušaka kanalizacionih vertikala RŠ 55cm, od pocinkovanog lima debljine d= 0,6mm, sa svim fazonskim komadima. Cenom je obuhvaćen sav potreban vezivni i zaptivni materijal. Raditi u svemu prema važećim propisima i tehničkim uslovima za ovu vrstu radova. Boja lima u boji RAL Cink 9006.
| Obračun po komadu komplet izvedene pozicije. | kom | 3 |  | 0
712 | VENTILACIONE ODUŠAKA KANALIZACIONIH VERTIKALA
Izrada, transport i montaža ventilacionih kapa odušaka kanalizacionih vertikala RŠ 55cm, od pocinkovanog lima debljine d= 0,6mm, sa svim fazonskim komadima. Cenom je obuhvaćen sav potreban vezivni i zaptivni materijal. Raditi u svemu prema važećim propisima i tehničkim uslovima za ovu vrstu radova. Boja lima u boji RAL Cink 9006.
| Obračun po komadu komplet izvedene pozicije. | kom | 3 |  | 0
700 | UKUPNO - LIMARSKI RADOVI : |  |  |  | 0
800 | BRAVARSKI RADOVI
801 | SPOLJNA ALUMINIJUMSKA STOLARIJA
NAPOMENA: - Pozicije se izrađuju na osnovu radioničkih detalja koje izrađuje izvođač radova, a koji moraju biti overeni i odobreni od strane nadzornog organa. - Radionička dokumenatacija treba da je izrađena na osnovu mera uzetih na licu mesta i zapisnički uslaglašenih sa nadzornim organom.
Zastakljena, fasadna pregrada - jednodelini ili višedelni prozor/vrata od Aluminijumskih profila sa termoprekidom Tip ALUMIL S67 . U cenu pozicije ulazi i unutrašnja sistemska alu klupica i granitna spoljašnja klupica debljine 3 cm. Boja aluminijuma je RAL 9003. Granitne klupice su sa okapnicom po izboru projektanta veštački granit grafitno tamno sivi. Staklo je troslojno 4+16+4+16+4 ClimaSolarGuard+Float+ELow Pregrade se sastoje iz: - Fiksnih polja, - Otvarajućih elemenata - prozori/vrata sa okretno/nagibnim načinom otvaranja, u skladu sa šemom bravarije. Sve elemente konstrukcije: slobodnostojece aluminijumske profile, staklo, ankere i sl. potrebno je preliminarno izdimenzionisati u skladu sa uslovima opterećenja prema SRPS EN 1991-1-4: 2012 i nacionalnim prilogom iz 2017. Izabrani izvođač radova dužan je da pre ugradnje uradi finalni statički proračun i odredi dimenzije svih elemenata konstrukcije u skladu sa zakonskom regulativom i svom ostalom relevatnom dokumentacijom u momentu izvođenja radova. dimenzije velicine krila \usvojiti prema preporukama proizvođača sistema.
Prozorski profili su zaštićeni pvc folijom zbog malterisanja špaletni i nako malterisanja se skidaju. Prilikom ugradnje prozora poštovati sistem ugradnje prozora po preporuci proizvođača, sa čeličnim ankerima i niskoexpandirajućom pur penom. Između profila i zida popuniti kompletan prostor, a zatim per penu premazati originalnim silikonom. Okovi su renomiranog zapadnoevropskog proizvođača. Vrata su opremljena bravom sa kod ključem i evakuacionom kvakom.
| POS 1 - dvokrilni prozor dim 136/60 | kom | 5 |  | 0
| POS 2 - dvokrilni prozor dim 220/60 | kom | 4 |  | 0
| POS 3 - dvokrilni prozor sa jednim nadsvetlom dim 220/160 | kom | 4 |  | 0
| POS 4 - dvokrilni prozor sa nadsvetlom dim 160/200 | kom | 3 |  | 0
| POS 5 - dvokrilni prozor sa nadsvetlom dim 170/200 | kom | 2 |  | 0
| POS 6 - trokrilni prozor sa nadsvetlom dim 250/200 | kom | 1 |  | 0
| POS 7- jednokrilna vrata dim 100/240 sa evakuacionom kvakom | kom | 3 |  | 0
| POS 8 - dvokrilna vrata sa nadsvetlom dim 190/320 sa evakuacionom kvakom i bravom | kom | 1 |  | 0
| POS 9 - klasična staklena fasada sa vidnim prečkama . Boja Alu profila RAL 7021. Sistem je SMARTIA M65. Šema podele pojedinih polja prema projektu. Dimenzija 800x812,5cm | kom | 1 |  | 0
| POS 10 - dvokrilni prozor dim 220/100 | kom | 2 |  | 0
802 | UNUTRAŠNJI OTIRAČ ZA OBUĆU
Otirač se postavlja u vetrobran kao i kod svih ulaza u objekat, u udubljenje u podu predviđenom za njegovo postavljanje. Sastoji se od aluminijumskih profila u boji srebra međusobno spojenih čeličnim sajlama. Aluminijumski profili su sa donje strane obloženi gumom. Razmak između profila je 4mm. Visina otirača je 20mm. Otirač se postavlja u ugradni aluminijumski ram koji se za podlogu fiksira ankerima. Ispuna profila je naizmenično postavljena četka od gume i tkanina.
Obračun po kom komplet izvedene pozicije.
| 160/80 cm | kom | 3 |  | 0
803 | DRVENO KRUŽNO STEPENIŠTE SA OGRADOM OD KOVANOG GVOŽĐA ZA GALERIJU
Izrada i montaža drvenog kružnog stepeništa sa ogradom od kovanog gvožđa. Gazišta su od rebrastog lima. U svemu prema nacrtima iz projekta. Stepenište ima centralni noseći stub fi 150mm. Svi varovi su idealno izvareni i izbrušeni. Svi delovi konstrukcije se farbaju osnovnom, a zatim 2x poliuretanskom bojom RAL 7021. Oko ankera se postavljaju okrugle ukrasne rozetne od kovanog gvožđa.
| Obračun po kom komplet izvedene pozicije. | kom | 1 |  | 0
804 | RUKOHVATI OD KOVANOG GVOŽĐA
Izrada i montaža rukohvata od kovanog gvožđa na unutrašnjim stepeništima. U svemu prema nacrtima iz projekta. Rukohvati se ankeruju u zid sa čeličnim tiplama u dubini 20cm. Svi varovi su idealno izvareni i izbrušeni. Rukophvati se farbaju osnovnom, a zatim 2x poliuretanskom bojom RAL 7021. Oko ankera se postavljaju okrugle ukrasne rozetne od kovanog gvožđa.
| Obračun po m1 komplet izvedene pozicije. | m1 | 2.2 |  | 0
800 | UKUPNO - BRAVARSKI RADOVI : |  |  |  | 0
900 | STOLARSKI RADOVI
901 | UNUTRAŠNJA JEDNOKRILNA DRVENA VRATA
Nabavka transport i montaža unutrašnjih zvučnoizolovanih vrata. Štok je od punog drveta hrasta. Štok se ugrađuje se u zidarski otvor pomoću čeličnih traka ili zavrtnjeva. Pervajz lajne sa jedne strane su fiksne i deo su štoka , a sa druge strane su štelujuće ili sastavne i pokrivaju celu širinu špaletne. Krilo vrata izrađeno od od čamovih frizeva sa ispunom od ekstrudirane iverice obostrano obloženo medijapanom. Medijapan 6mm , ofarbano završno poliuretanskim dvokomponentnim lakom boja RAL 9003. Vrata opremiti sa dva dihtunga, tamno sive boje po celom obimu. Vrata opremiti adekvatnom kvakom, šarkama, bravom i cilindrom sa tri kod ključa. Vrata moraju zadovoljiti prema standardu SRPS U J6.201:1989 specijalnu klasu: Rw>35dB. Obavezno dostavljanje atesta za vrata pri dostavljanju ponude.
Napomena: Ugradnju vršiti u skladu sa radioničkim detaljima koje izrađuje izvođač radova, na osnovu dimenzija pozicija uzetih na licu mesta, a sve u skladu sa preporukama proizvođača sistema. Detalji moraju biti odobreni od strane odgovornog projektanta i nadzornog organa. Izvođač je dužan da dostavi atestnu dokumentaciju usaglašenu sa EN standardima. U svemu prema projektu i šemema unutrašnje stolarije. Vrata su opremljena elzet bravom
Obračun po kom komplet izvedene pozicije.
| POS a svetla mera 61/220 | kom | 9 |  | 0
| POS b svetla mera 71/220 | kom | 1 |  | 0
| POS c svetla mera 81/220 | kom | 2 |  | 0
| POS d svetla mera 91/220 | kom | 3 |  | 0
902 | UNUTRAŠNJA DVOKRILNA DRVENA VRATA
Nabavka transport i montaža unutrašnjih zvučnoizolovanih vrata. Štok je od punog drveta hrasta. Štok se ugrađuje se u zidarski otvor pomoću čeličnih traka ili zavrtnjeva. Pervajz lajne sa jedne strane su fiksne i deo su štoka , a sa druge strane su štelujuće ili sastavne i pokrivaju celu širinu špaletne. Jedno krilo vrata izrađeno od od čamovih frizeva sa ispunom od ekstrudirane iverice obostrano obloženo medijapanom. Medijapan 6mm, ofarbano završno poliuretanskim dvokomponentnim lakom boja RAL 9003 , drugo manje krilo zastakljeno dvoslojnim staklom 6+14+6mm.Vrata opremiti sa dva dihtunga, tamno sive boje po celom obimu. Vrata opremiti adekvatnom kvakom, šarkama, bravom i cilindrom sa tri kod ključa. Vrata moraju zadovoljiti prema standardu SRPS U J6.201:1989 specijalnu klasu: Rw>35dB. Obavezno dostavljanje atesta za vrata pri dostavljanju ponude.
Napomena: Ugradnju vršiti u skladu sa radioničkim detaljima koje izrađuje izvođač radova, na osnovu dimenzija pozicija uzetih na licu mesta, a sve u skladu sa preporukama proizvođača sistema. Detalji moraju biti odobreni od strane odgovornog projektanta i nadzornog organa. Izvođač je dužan da dostavi atestnu dokumentaciju usaglašenu sa EN standardima. U svemu prema projektu i šemema unutrašnje stolarije. Vrata su opremljena elzet bravom
Obračun po kom komplet izvedene pozicije.
| POS E svetla mera 160/220 | kom | 1 |  | 0
| POS F svetla mera 180/220 sa evakuacionom kvakom | kom | 1 |  | 0
903 | DRVENI ODBOJNIK
Drveni odbojnik je od hrastovih profila dimenzija 2/20cm. Ivice su zaobljene rundom 1cm. Odbojnik se postavlja po obimu zida trpezarije kao zaštita od udaraca naslona stolica. Završna obrada je poliuretanski dvokomponentni natur bezbojin lak. Rukohvat se šrafi za zid šrafovima sa plastičnom tiplom. Tiple se postavljaju na maksimalnom razmaku od 200cm. Na mestima šrafova rukohvat se zenguje kako bi glava šrafa utonula u rukohvat, a završno se postavlje ukrasni plastični poklopac glave šrafa.
Napomena: Ugradnju vršiti u skladu sa radioničkim detaljima koje izrađuje izvođač radova, na osnovu dimenzija pozicija uzetih na licu mesta. Detalji moraju biti odobreni od strane odgovornog projektanta i nadzornog organa. U svemu prema projektu i šemema unutrašnje stolarije.
| Obračun po m1 komplet izvedene pozicije. | m1 | 19.8 |  | 0
904 | VELUX KROVNI PROZORI STANDARD PLUS GLU
Nabavka, trnsport i ugradnja velux krovnog prozora tip Standard plus GLU sa belom folijom sa unutrašnje strane, troslojnim staklom i donjim otvaranjem. Dimenzije prozora 66/180cm
Prozor je opremljen termo i hidroizolacionim setom i spoljnom i unutrašnjom roletnom u boji po izboru projektanta.
| Obračun po kom komplet izvedene pozicije. | kom | 21 |  | 0
900 | UKUPNO - STOLARSKI RADOVI : |  |  |  | 0
1000 | MOLERSKO FARBARSKI RADOVI
1001 | GLETOVANJE UNUTRAŠNJIH POVRŠINA ZIDOVA
Gletovanje unutrašnjih zidova 2x unutrašnjom glet masom Röfix PF 960 polifix na bazi kreča, PH vrednost oko 12, ili odgovarajući ili boljih karekteristika . Sve površine prešpahtlati, otprašiti, naneti osnovnu podlogu, a zatim gletovati. Gletovati krečnom glet masom u dve ruke. Sve površine fino prebrusiti, otprašiti, naneti osnovnu podlogu, pa gletovati drugi put. Otvori <3m² se ne odbijaju! Pre unutrašnjih radova preduzeti sve mere zaštite podova, kao i ostalih elemenata zidova i stolarije. Komplet radnu površinu očistiti i usisati i prebrisati, a šut skupiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju na udaljenosti do 20km. NAPOMENA:Obavezna zaštita svih podova sa najlonima i kartonima. Otvori <3m² se ne odbijaju!
| Obračun po m2 kompet izvedene pozicije. | m2 | 1133.6 |  | 0
1002 | GLETOVANJE UNUTRAŠNJIH MONOLITNIH PLAFONA
Gletovanje unutrašnjih monolitnih gips plafona gletom 2X Röfix PF 960 polifix na bazi kreča, PH vrednost oko 12, ili odgovarajući ili boljih karekteristika . Sve površine prešpahtlati, otprašiti, naneti osnovnu podlogu, a zatim gletovati. Gletovati krečnom glet masom u dve ruke. Sve površine fino prebrusiti, otprašiti naneti osnovnu podlogu, pa gletovati drugi put. Otvori <3m² se ne odbijaju! Pre unutrašnjih radova preduzeti sve mere zaštite podova, kao i ostalih elemenata zidova i stolarije. Komplet radnu površinu očistiti i usisati i prebrisati, a šut skupiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju na udaljenosti do 20km. NAPOMENA:Obavezna zaštita svih podova sa najlonima i kartonima. Otvori <3m² se ne odbijaju!
| Obračun po m2 kompet izvedene pozicije. | m2 | 253.6 |  | 0
1003 | BOJENJE UNUTRAŠNJIH ZIDOVA DO 1.5m VISINE LATEX BOJAMA SVETLIJIH TONOVA U TRPEZARIJI I SALI
Nabavka, transport, priprema i bojenje unutrašnjih zidova latex punim bojama u svetlim nijansama, u dva sloja. LATEX bojom Röfix PI 972 ili odgovarajuće, svilenkasti sjaj, visokootporna boja, bez rastvora, gustine 1,4 kg/L , otporna na mokro zaribavanje Klasa 1 (EN 13300), ""otporno na struganje"" (DIN 53778) - u tonu po izboru projektanta. Kolorit učionica je različit po izboru projektanta. Nakon izbršenog gletovanja i natapanje firnisom. Kitovati i prevući kitom, brusiti, nadkitovati i bojiti latex bojom prvi put. Bojiti latex bojom drugi put. Bojenje se vrši u visini prostorije do 1,5m iznad poda. NAPOMENA:Obavezna zaštita svih podova sa najlonima i kartonima. Otvori <3m² se ne odbijaju!
| Obračun po m2 kompet izvedene pozicije. | m2 | 122.8 |  | 0
1004 | BOJENJE UNUTRAŠNJIH ZIDOVA IZNAD 1.5m, DISPERZIVNOM BELOM BOJOM JUPOL SPECIAL N13F PEACE 65
Bojenje plafonskih površina i greda i zidova iznad 1.5m visine disperzivnim bojama u beloj boji. Nabavka materijala, transport i obrada unutrašnjih površina disperzivnom bojom - Jupol Special N13F PEACE 65 ili Röfix PI 323 Vital Color ili odgovarajuće, gustinom 1,6kg/L, VOC kod /IIA(a)75(2007)30(2010)30, otporna na mokro zaribavanje Klasa 2, 7 m² (EN 13300) u tonu po izboru projektanta i Investitora. NAPOMENA:Obavezna zaštita svih podova sa najlonima i kartonima. Otvori <3m² se ne odbijaju!
| Obračun po m2 kompet izvedene pozicije. | m2 | 1010.8 |  | 0
1005 | BOJENJE MONOLITNIH PLAFONA DISPERZIVNOM BELOM BOJOM
Bojenje plafona disperzivnim bojama u beloj boji. Nabavka materijala, transport i obrada unutrašnjih površina disperzivnom bojom - Jupol Special N13F PEACE 65 ili Röfix PI 323 Vital Color ili odgovarajuće, gustinom 1,6kg/L, VOC kod /IIA(a)75(2007)30(2010)30, otporna na mokro zaribavanje Klasa 2, 7 m² (EN 13300) u tonu po izboru projektanta i Investitora. NAPOMENA:Obavezna zaštita svih podova sa najlonima i kartonima. Otvori <3m² se ne odbijaju!
| Obračun po m2 kompet izvedene pozicije. | m2 | 253.6 |  | 0
1000 | UKUPNO - MOLERSKO FARBARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
1100 | FASADERSKI RADOVI
1101 | ZAGLAĐENA FASADA PREKO MALTERISANE ULIČNE FASADE
Izrada zaglađene fasade plemenitim JUB fasadnim silikonskim malterom. Fasada je zaglađena, krem boje po izboru projektanta , zrno 1,5mm, bež boje, tip SILICONE COLOR JUB 1445. Pre nanošenja fasade površine je potrebno prešpahlati, otprašiti i premazati SILIKON PRAJMER kvarcnom podlogom u boji fasade.
| Obračun po m2 | m2 | 45.8 |  | 0
1102 | UGRADNJA SOKLE OD VEŠTAČKOG KAMENA NA FASADI
Nabavka, transport i ugradnja sokle od veštačkog kamena debljine 2cm. Visina SOKLE 80cm. Kamen po izboru Projektanta granit tamno sivi do crni.
| Obračun po m2 komplet izvedene pozicije. | m2 | 9.2 |  | 0
1103 | DEMIT KONTAKTNA FASADA SA ZAVRŠNIM SLOJEM ZAGLAĐENA FASADA
Izrada demit kontaktne fasade fasadnom mineralnom vunom d= 10cm
u JUBIZOL sistemu lepak, mineralna vuna , lepak 2X, mrežica i lepak. Sve izvesti prema uputstvu za JUBIZOL fasadu. Obavezno koristiti početni profil, ugaone fasadne lajsne, ojačanja uglova otvora ukoso mrežicom i dr. Završni sloj je sa JUB fasadnim silikonskim malterom. Fasada je zaglađena, bež boje po izboru projektanta , zrno 1,5mm, tip SILICONE COLOR JUB 1445. Pre nanošenja fasade maltera potrebno je prešpahlati, otprašiti i premazati SILIKON PRAJMER kvarcnom podlogom u boji fasade.
| Obračun po m2 komplet izvedene pozicije. | m2 | 97.8 |  | 0
1104 | VENTILISANA FASADA ZAVRŠNA OBRADA: KOMPOZIT-CEMENTNI PANELI
Nabavka, isporuka i montaža ventilisane fasade sa fasadnom oblogom od SWISSPEARL® velikoformatnih ploča ili odgovarajućih debljine d=8mm koje se mehanički pričvršćuju na noseću potkonstrukciju sastoji se od sledećih delova:metalne AL potkonstrukcije, koja se sastoji od sistema : *nosećih konzola raspona koji odgovara uslovu da se ostvari minimalna debljina sloja ventilisanog vazduha od 30 mm ili da se realizuje zahtevano tehničko rešenje, i koje se odgovarajućim vijcima ankeruju za noseću konstrukciju objekta; *nosećih vertikala L preseka na međuosloncima, odnosno T preseka širine min 120 mm ma mestu vertikalnih spojnica (fuga) dve ploče koje se vijcima pričvršćuju za noseće konzole
fasadne obloge otporne na uticaj UV zraka (vrednost ∆E nakon 5.000 sati izlaganja dejstvu Xenonskih lampi ≤ 2,5) od negorivih, kompozit-cementnih velikoformatnih ploča SWISSPEARL® ( ili odgovarajuće ) u sistemu bojenja (bojenje u masi ili površinsko) koja odgovara klasifikaciji fasadnih obloga u skladu sa EN 13501-1 u pogledu ponašanja u slučaju požara (klasifikacija A2-s1-d0) i EN 12467 u pogledu fizičko – mehaničkih karakteristika (klasa proizvoda 5A); -zakovica (nitni) za pričvršćivanje koje su izrađene od Al (za Al potkonstrukciju) odnosno od inox čelika (za pocinkovanu potkonstrukciju) sa nebojenom ili glavom bojenom u boji panela dimenzija prema uputstvu proizvođača fasadnih obloga.
Dilatacije na nosećim vertikalama potkonstrukcije moraju se poklapati sa spojnicama ploča i treba nastojati da se poklapaju sa spratnom visinom objekta odnosno da ne prelaze dužinu od 3 m. Međusobno rastojanje nosećih vertikala potkonstrukcije definisano je uputstvom za projektovanje i izvođenje proizvođača fasadnih ploča kao i odgovarajućim statičkim proračunom.
Opšivi na fasadi moraju biti urađeni od Al lima. U nivou prve fasadne ploče ugrađuju se perforirani Al profili koji omogućavaju nesmetani protok vazduha i sprečavaju ulazak insekata i glodara iza fasadne obloge. Detalji pričvršćivanja fasade i obrade oko otvora na fasadi moraju biti urađeni u skladu sa uputstvom za projektovanje i izvođenje proizvođača ovih fasada.Svi detalji moraju biti rešeni tako da omoguće neprekinut tok vazduha sa zadnje strane fasadne obloge. Horizontalne spojnice (fuge) su min širine 6 mm a vertikalne 5mm i ne smeju se zaptivati nikakvim zaptivkama.
Pozicija podrazumeva izradu i isporuku fasadnih ploča debljine d = 8 mm dimenzija prema projektu za izvodjenje fasade isečene na meru i izbušene, isporuku nitni sa glavom u boji panela i perforiranih Al početnih profila, izradu,isporuku i montažu potkonstrukcije za montažu fasadne obloge od fasadnih ploča (konzole,vertikale i spojna sredstva)- Al, montažu potkonstrukcije i fasadnih ploča i projekat za izvođenje fasade.
Izbor ploča prema izboru projektanata: CARAT CREM
| Obračun po m2 kompet izvedene pozicije. | m2 | 361.4 |  | 0
1105 | MONTAŽA I DEMONTAŽA FASADNE SKELE
Montaža i demontaža metalne cevaste fasadne skele, za radove u svemu po važećim propisima i merama HTZ-a. Skela mora biti statički stabilna, ankerovana za objekat i propisno uzemljena. Na svakih 2m visine postaviti radne plathorme od fosni. Sa spoljne strane platformi postaviti fosne na "kant". Celokupnu površinu skele pokriti jutanim ili PVC zastorima. Skelu prima i preko dnevnika daje dozvolu za upotrebu statičar. Koristi se za sve vreme trajanja radova.
| Obračun po m2 vertikalne projekcije montirane skele. | m2 | 672 |  | 0
1100 | UKUPNO - FASADERSKI RADOVI: |  |  |  | 0
1200 | KERAMIČARSKI RADOVI
PODNE PLOČICE
1201 | PODNE KERAMIČKE PLOČICE U KUHINJI, IZDAVANJU HRANE I MAGACINU
Nabavka, transport, istovar na gradilištu i ugradnja u kuhinji, prostoru za izdavanje hrane i magacinu podnih keramičkih pločica po uzoru na izvornu keramiku, protivkliznosti R10, dimenzija 25*25*1cm . Pločice se polažu na lepku u prostorijama po celoj širini. Rade se sa vidljivim fugama. Na spoju sa metalnim delovima raditi silikonsku zaptivku. Fuga između poda i sokle je elastična i rađena u svemu prema projektu enterijera. Raditi u svemu prema detaljnom uputstvu proizvođača. Boja pločica tamno bež RAL 7032 i grafitno siva RAL 7021.
| Obračun po m2 postavljenih pločica , sa svim potrebnim radom, materijalom i izradom. | m2 | 43.4 |  | 0
1202 | PODNE KERAMIČKE PLOČICE U TOALETIMA, PREDPROSTORIMA TOLAETA, TUŠ KABINAMA, SVLAČIONICAMA
Nabavka, transport, istovar na gradilištu i ugradnja u sanitarne prostore, podnih granitnih protivkliznih keramičkih pločica I klase po uzoru na izvornu kereamiku. Pločice su neglazirana protivklizna granitna keramika d=10mm, protivkliznosti R11 (prema standardu DIN 51130), absorpcija vode E<=0.1% (prema standardu ISO 10545-3), otpornost na pritisak >1700N (prema standardu ISO 10545-4), otpornost na abraziju <150mm3 (prema standardu ISO 10545-6), mrazootporna (prema standardu ISO 10545-12), kiselootporna UA, ULA, UHA (prema standardu ISO 10545-13), boja tamno bež RAL 7032. Pločice se polažu na lepku (koji je prilagođen upotrebi u vlažnim prostorijama) u prostorijama po celoj širini. Rade se sa vidljivim fugama. Na spoju sa metalnim delovima raditi silikonsku zaptivku. Fuga između poda i zida je elastična i rađena u svemu prema projektu enterijera. Raditi u svemu prema detaljnom uputstvu proizvođača. U cenu ulazi i postavljanje sokli.
| Obračun po m2 postavljenih pločica, sa svim potrebnim radom, materijalom i izradom. | m2 | 56.2 |  | 0
1203 | PODNE KERAMIČKE PLOČICE U TRPEZARIJI, HODNICIMA, PREDPROSTORIMA STEPENIŠTA
Nabavka materijala, transport, istovar na gradilištu i ugradnja podnih granitnih pločica, za spoljne prostore, pločice su neglazirana protivklizna granitna keramika d=10mm, protivkliznosti R11 (prema standardu DIN 51130), absorpcija vode E<=0.1% (prema standardu ISO 10545-3), otpornost na pritisak >1700N (prema standardu ISO 10545-4), otpornost na abraziju <150mm3 (prema standardu ISO 10545-6), mrazootporna (prema standardu ISO 10545-12), kiselootporna UA, ULA, UHA (prema standardu ISO 10545-13). Pločice su po uzoru na izvornu keramiku tamno bež RAL 7032 dimenzija 25*25*1cm odgovarajuće na lepku za spoljnu upotrebu, u prostore ulaznog stepeništa - ulaza sa zatvorenom fugom, komplet isfugovano fug masom u tonu po izboru projektanta, sa izradom sokle visine 10 cm. Pločice se postavljaju lepljenjem.
| Obračun po m2 postavljenih pločica zajedno sa postavljanjem sokle, sa svim potrebnim radom, materijalom i izradom. | m2 | 89.95 |  | 0
1204 | PODNE KERAMIČKE NA STEPENIŠTIMA
Nabavka materijala, transport, istovar na gradilištu i ugradnja podnih stepenišnih fazonskih granitnih pločica , za stepeništa sa rektifikovanom ivicom, pločice su neglazirana protivklizna granitna keramika d=10mm, protivkliznosti R11 (prema standardu DIN 51130), absorpcija vode E<=0.1% (prema standardu ISO 10545-3), otpornost na pritisak >1700N (prema standardu ISO 10545-4), otpornost na abraziju <150mm3 (prema standardu ISO 10545-6), mrazootporna (prema standardu ISO 10545-12), kiselootporna UA, ULA, UHA (prema standardu ISO 10545-13). Pločice su po uzoru na izvornu keramiku 25*25*1cm boja tamno bež RAL 7032. Postaviti u lepku za spoljnu upotrebu, komplet isfugovano fug masom u tonu po izboru projektanta, sa izradom sokle visine 10 cm. Pločice se postavljaju lepljenjem.
| Obračun po mi postavljenih fazonskih pločica, sa svim potrebnim radom, materijalom i izradom. | m1 | 12.6 |  | 0
ZIDNE PLOČICE
1205 | ZIDNE KERAMIČKE PLOČICE U TOALETIMA DO VISINE 2,5m, PREDPROSTORIMA TOLAETA, KOD LAVABOA DO VISINE 1,5m U UČIONICAMA
Nabavka, transport, istovar na gradilištu i ugradnja zidnih granitnih keramičkih pločica I klase u skladu sa projektom enterijera do visine 2,5m. Pločice su neglazirana granitna keramika d=10mm, absorpcija vode E<=0.1% (prema standardu ISO 10545-3), otpornost na pritisak >1700N (prema standardu ISO 10545-4), otpornost na abraziju <150mm3 (prema standardu ISO 10545-6), mrazootporna (prema standardu ISO 10545-12), kiselootporna UA, ULA, UHA (prema standardu ISO 10545-13). Keramika je po uzoru na izvornu keramiku 25*25*1cm boja prljavo bela RAL 9003. Slog je horizontalan, fuga na fugu. Pločice se polažu na lepku na zid do visine do plafona. Lepak je prilagođen upotrebi u mokrim čvorovima. Rade se sa vidljivim fugama. U okviru pozicije na uglovima ugraditi aluminijumsku ravnu lajsnu u boji definisanoj projektom enterijera (10/10mm koja se ugrađuje sa pločicama). Na spoju sa metalnim delovima raditi silikonsku zaptivku. Raditi u svemu prema detaljnom uputstvu proizvođača.
| Obračun po m2 postavljenih pločica, sa svim potrebnim radom, materijalom i izradom. | m2 | 265.2 |  | 0
1206 | ZIDNE PLOČICE U KUHINJI I MAGACINU
Nabavka, transport, istovar na gradilištu i ugradnja u kuhinji, magacinu i garderobi zidnih granitnih keramičkih pločica I klase u skladu sa projektom enterijera. Pločice su neglazirana granitna keramika d=10mm, absorpcija vode E<=0.1% (prema standardu ISO 10545-3), otpornost na pritisak >1700N (prema standardu ISO 10545-4), otpornost na abraziju <150mm3 (prema standardu ISO 10545-6), mrazootporna (prema standardu ISO 10545-12), kiselootporna UA, ULA, UHA (prema standardu ISO 10545-13). Pločice su po uzoru na izvornu keramiku prljavo bele boje RAL 9003 25*25*1CM. Slog je horizontalan, fuga na fugu. Pločice se polažu na lepku na zid do visine plafona. Lepak je prilagođen upotrebi u mokrim čvorovima. Rade se sa vidljivim fugama. U okviru pozicije na uglovima ugraditi aluminijumsku ravnu lajsnu u boji definisanoj projektom enterijera (10/10mm koja se ugrađuje sa pločicama). Na spoju sa metalnim delovima raditi silikonsku zaptivku. Raditi u svemu prema detaljnom uputstvu proizvođača.
| Obračun po m2 postavljenih pločica, sa svim potrebnim radom, materijalom i izradom. | m2 | 132.2 |  | 0
1200 | UKUPNO - KERAMIČARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
1300 | PODOPOLAGAČKI RADOVI
1301 | HOMOGENI VINIL PODOVI U KANCELARIJAMA
Na pripremljenu podlogu, maksimalne vlažnosti 2%, isporuka i polaganje homogene vinilne podne obloge sa nedirekcionim dezenom, debljine 2 mm, sa sadržajem vezivnih sirovina TIP 1 (najviša klasa po ISO 10581) ,sa trajnom PUR zaštitom, otpornost na vatru Bfl s1 (po EN 13501-1), težine do 2800g/m2, klase 34-43 (ISO 10581), otporan na klizanje R9, rolne dimenzije 2X23m, da ne podržava razvoj bakterija i gljivica. Ukrajanje vinilne podne obloge na suvo, lepljenje na pod disperzivnim, ekoloskim lepkom - sa varenjem spojeva elektrodom u boji izabrane podne obloge. Nakon varenja spoj dovesti u idealnu ravan sa podom. Sve podove izvesti sa zaobljenim prelazom i vertikalnim holkerima na mestu spoja sa zidom u visini od 15 cm (prema posebnom detalju AG projekta). Kvalitet i vrsta obloge u klasi "TARKETT - iQ Granit" ili odgovarajući u boji i dezenu po izboru projektanta arhitekture. Dezen podova po učionicama je različit po izboru projektanta, dezeni su: Light Yellow, Lidght Blue, Light Green i Light Beige. Sav nastali otpad odneti na gradsku deponiju.Pozicija obuhvata i izradu svih holkera prema sistemskom detalju proizvodjača. Obracun po m2 izvedene povrsine poda sa obracunatim holkerima (razvijena površina)
| Obračun po m2 komplet izvedene pozicije. | m2 | 38.2 |  | 0
1302 | SPORTSKI GUMENI POD U FISKULTORNOJ SALI I SPRAVARNICI
Nabavka i transport materijala i polaganje heterogene sportske obloge, debljine 6,5mm,sa PUR zaštitom, otpornost na vatru Cfl S1 (po EN 13501-1), težine do 4.570 g/m2, sa koeficijentom trenja 88 (EN 13036-4), vertikalni odskok lopte 99% (EN 12235), rolne dimenzije 2X20.5/23m, da ne podržava razvoj buđi i gljivica, a na prethodno pripremljenu i izravnatu cementnu kosuljicu (max. vlažnost 2%) . Ukrajanje vinilne podne obloge na suvo, lepljenje na pod disperzivnim, ekoloskim lepkom - sa varenjem spojeva elektrodom u boji izabrane podne obloge. Nakon varenja spoj dovesti u idealnu ravan sa podom. Nakon obrade spojeva, izvršiti obeležavanje terena za sportove definisane od strane Investitora. Kvalitet i vrsta obloge u klasi proizvođaca "TARKETT - OMNISPORTS V65 REFERENCE" ili odgovarajući. Dezen po izboru projektanta solid-orange. Pozicija obuhvata i izradu svih holkera prema sistemskom detalju proizvodjača. Sav nastali otpad odneti na gradsku deponiju. Obracun po m2 izvedene povrsine poda. (razvijena površina)
| Obračun po m2 komplet izvedene pozicije. | m2 | 174.8 |  | 0
1300 | UKUPNO - PODOPOLAGAČKI RADOVI: |  |  |  | 0
1400 | SUVOMONTAŽERSKI RADOVI
1401 | OBLAGANJE FASADNIH ZIDOVA SA UNUTRAŠNJE STRANE DUPLIM GIPS KARTON PLOČAMA NA METALNOJ PODKONSTRUKCIJI I ZIDA GALERIJE KA TAVANU
Nabavka, transport materijala i izrada predzidne obloge,celom visinom zida u svemu prema grafičkoj dokumentaciji. Zidna obloga s čeličnom potkonstrukcijom od pocinkovanih UA75 i UW 75 mm profila, debljine lima d=0.6mm, koja je odmaknuta 100 mm od zida. Dvostruka obloga od Knauf standardnih građevinskih gips karton ploča debljine d=1,25cm. Ukupna debljina obloge 12.5 cm. UA profile predzidne obloge ukrutiti komadima gipsane ploče debljine 1,25cm na CW profile koji su pričvršćeni za zid.Izolacija je obračunata u termoizolatrskim radovima. Obrada spojeva GK ploča u kvalitetu Q1.Sve spojeve bandažirati. Jediničnom cenom obuhvatiti isporuku i ugradnju UA nosača, debljine lima d=2mm, komplet sa utičnim ugaonicima na mestima otvora u zidovima. NAPOMENA: Prodori u zidovima za sve vrste instalacija obaveza su izvođača suvomontažerskih radova i potrebno ih je uračunati u cenu pozicija izrade gipsanih zidova.
| Obračun po m2 komplet izvedene pozicije. | m2 | 323.2 |  | 0
1402 | OBLAGANJE FASADNIH ZIDOVA SA UNUTRAŠNJE STRANE DUPLIM GIPS KARTON PLOČAMA NA METALNOJ PODKONSTRUKCIJI SPOLJNA PLOČA JE VLAGOOTPORNA
Nabavka, transport materijala i izrada predzidne obloge,celom visinom zida u svemu prema grafičkoj dokumentaciji. Zidna obloga s čeličnom potkonstrukcijom od pocinkovanih UA75 i UW 75 mm profila, debljine lima d=0.6mm, koja je odmaknuta 100 mm od zida. Dvostruka obloga prvo standardnom Knaug gips karton pločom a zatim impregniranim-vlagootpornim zelenim pločama tip H2/GKBI ili odgovarajuće u svemu prema SRPS EN 520 debljine d=1,25cm . Ukupna debljina obloge 12.5 cm. UA profile predzidne obloge ukrutiti komadima gipsane ploče debljine 1,25cm na CW profile koji su pričvršćeni za zid. Izolacija je obračunata u termoizolaterskim radovima. Obrada spojeva GK ploča u kvalitetu Q1.Sve spojeve bandažirati. Jediničnom cenom obuhvatiti isporuku i ugradnju UA nosača, debljine lima d=2mm, komplet sa utičnim ugaonicima na mestima otvora u zidovima. NAPOMENA: Prodori u zidovima za sve vrste instalacija obaveza su izvođača suvomontažerskih radova i potrebno ih je uračunati u cenu pozicija izrade gipsanih zidova.
| Obračun po m2 komplet izvedene pozicije. | m2 | 73.5 |  | 0
1403 | MONOLITNI SPUŠTENI PLAFON OD DVE DF PLOČE 15mm NA PLAFONIMA GALERIJE I SALE PROTIVPOŽARNOST 45min
Nabavka, transport i izrada protivpožarnog spuštenog plafona F45 sa donje strane drvene konstrukcije na galeriji i fiskulturnoj sali. Obešena obloga plafona sa horizontalnim neprekinutim podgledom, sa prekrivenom potkonstrukcijom od pocinkovanih čeličnih profila UA 50 mm kao noseći profili i CD 60/27 kao montažni profili, ovešani Knauf direktnim držačima za drvenu konstrukciju. Obloga od dva sloja Knauf protivpožarnih ploča tip DF debljine 15 mm. Obrada spojeva GK ploča u kvalitetu Q2. Izolacija je obračunata u termoizolaterskim radovima. Plafon u sistemu D112 KNAUF ili odgovarajući.
| Obračun po m2 komplet izvedene pozicije. | m2 | 250.5 |  | 0
1404 | SPUŠTENI PLAFONI TIP AKUSTIČNI THERMATEX THERMOFON u U HODNIKU I SPRAVARNICI dim 60/60cm ili 60/120cm
Nabavka i montaža akustičnog spuštenog plafona tipa AMF Thermatex Thermofon, sistem C ili odgovarajući, od mineralnih ploča presvučenih apsorpcionim voalom u beloj boji, dimenzije ploča su 600x600 mm ili 600x12000mm, debljina 15 mm. Glatke plafonske ploče sa ravnim ivicama (SK), presvučene akustičnim voalom u beloj boji, polažu se u čeličnu potkonstrukciju širine 24 mm. Ploče imaju prosečnu apsorpciju zvuka αw = 0,80H prema EN ISO 11654. Ploče su otporne na relativnu vlažnost vazduha do 95%. Plafon zadovoljava ISO klasu 4. Ploče imaju domaći atest za negorivost prema JUS ISO 1182. Refleksija svetlosti oko 88%. Plafon poseduje sertifikat niskoemisionih materijala Blue Angel. Ugradnja je u svemu prema uputstvu proizvođača. (proizvođač AMF Nemačka, ili odgovarajući. Plafon se postavlja u prostorijma prema šemi spuštenog plafona.
| Obračun po m2 komplet izvedene pozicije. | m2 | 37.5 |  | 0
1404 | SPUŠTENI PLAFONI TIP VLOGOOTPORNI THERMATEX FEINSTRATOS U TOALETIMA, PREDPROSTORIMA TOALETA, GARDEROBAMA, KUHINJI, TRPEZARIJI dim60/60cm
Nabavka i montaža spuštenog plafona od mineralnih ploča u beloj boji tipa AMF Thermatex Feinstratos, sistem C, dimenzije ploča su 600x600 ili 600x1200 mm, debljina 15 mm. Plafonske ploče ravnih (SK) ivica, polažu se u čeličnu potkonstrukciju širine 24 mm. Zvučna izolacija plafona iznosi Dn,c,w = 34 dB prema EN 20140-9. Ploče su otporne na relativnu vlažnost vazduha do 95% i imaju domaći atest za negorivost prema JUS ISO 1182. Refleksija svetlosti oko 88% . Plafon poseduje sertifikat niskoemisionih materijala Blue Angel. (proizvođač AMF Nemačka, ili odgovarajući)
| Obračun po m2 komplet izvedene pozicije. | m2 | 155.6 |  | 0
1400 | UKUPNO - SUVOMONTAŽERSKI RADOVI: |  |  |  | 0
1500 | RAZNI RADOVI
1501 | OZNAKE NA VRATIMA ZA BROJ PROSTORIJE, NAZIV SLUŽBE I PROSTORIJE
Izrada i montaža kliritne oznake za vrata sa brojem prostorije, od poliranog klirita debljine 2mm, sa distancerima. Dimenzije table su 100 x 150 mm. Dizajn pločice uniformisati sa svim oznakama za vrata i obeleživačima prostora, i ukladiti ga sa svim elementima enterijera i sa bojom odgovarajuće službe. Tekstualni sadržaj pločice je promenjiv po principu povlačenja frontalne površine unapred radi ubacivanja teksta oznake. Pločica sa brojem prostorije se montira na krilo vrata, a pločia sa nazivom službe i prostorije se montiraju na zid pored vrata.
Obračun po kom
| oznaka za naziv službe i prostorije | kom | 10 |  | 0
1502 | ZAVRŠNO ČIŠĆENJE PROSTORIJA
Završno čišćenje prostora u objektu i oko objekta neposredno pred tehnički prijem. Pozicijom obuhvatiti sav potreban pribor i materijal.
| Obračun po m2 kompet izvedene pozicije. | m2 | 376.05 |  | 0
1500 | UKUPNO - RAZNI RADOVI: |  |  |  | 0
| GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| OPIS POZICIJE |  |  |  | UKUPNO (RSD)
GRAĐEVINSKI RADOVI:
100 | DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  |  | 0
200 | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
300 | BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  | 0
400 | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
500 | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
600 | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  | 0
0
GRAĐEVINSKO - ZANATSKI RADOVI:
700 | LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
800 | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 0
900 | STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 0
1000 | MOLERSKO FARBARSKI RADOVI |  |  |  | 0
1100 | FASADERSKI RADOVI |  |  |  | 0
1200 | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
1300 | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  | 0
1400 | SUVOMONTAŽERSKI RADOVI |  |  |  | 0
1500 | RAZNI RADOVI |  |  |  | 0
0
| UKUPNO (RSD bez PDV): |  |  |  | 0

## 3. VIK
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA hidrotehničkih instalacija
POZ. | OPIS RADOVA | Jed. Mere | Količina |  | UKUPNO
|  |  |  | Svega po J.M. | SVEGA mat+rad
I | II | III | IV | VII=V+VI | X= IVxVII (X= VIII+IX)
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA - OBJEKAT br.2
100 | UNUTRAŠNJE HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE
101 | DEMONTAŽA I RUŠENJE
NAPOMENA: U cenu ulazi zatvaranje vodovodne instalacije, razna plombiranja, isključenje strujnog kola i sl. Pre izvođenja pozicija demontaže sa Investitorom dogovoriti način i mesto odlaganja demontiranih elemenata, kao i način i mesto odvoženja ili predaju demontiranih elemenata Investitoru, što treba kompletno obuhvatiti cenom pozicije. Cenama pozicija obuhvatiti i sva čišćenja, iznošenje i utovare šuta i uklonjenog materijala na kamion, kao i sav vertikalni i horizontalni transport na gradilištu i odvoz šuta na gradsku deponiju.
01-01-01 | Demontaža sanitarnih uređaja i armature
Pažljiva demontaža sanitarnih uređaja umivaonik , WC šolja sa vodokotlićem, umivaonik, tuš i drugo, sa svim pripadajućim delovima (baterija, sifon, ispirač, EK ventili, zatvarači i slično). Demontirane uređaje izneti, utovariti na vozilo i odvesti na deponiju ili predati Investitoru. Šut prikupiti, utovariti na vozilo i odvesti na gradsku deponiju do 15 km udaljenosti.
Obračun po komadu
| umivaonik sa pripadajućom baterijom i odvodom | kom | 5 |  | 0
| bojleri | kom | 5 |  | 0
01-01-02 | Demontaža vodovodnih instalacija
Demontaža vodovodne mreže od cevi svih materijala zajedno sa fitingom. Demontirati vodovodnu mrežu, utovariti i odvesti neupotrebljiv materijal na deponiju udaljenu do 15 km. U cenu ulaze sva potrebna štemovanja, sečenje, prosecanja zidova probijanja podnih ploča i medjuspratnih konstrukcija. Obračun po m' demontiranog cevovoda za sav rad i materijal .
| Obračun po m' demontiranog cevovoda | m' | 65 |  | 0
01-01-03 | Demontaža kanalizacionih instalacija
Demontaža postojećih dotrajalih kanalizacionih instalacija sa fitingom u objektu od svih materijala. Demontirati kanalizacione cevi, utovariti i odvesti neupotrebljiv materijal na deponiju udaljenu do 15 km. U cenu ulaze sva potrebna štemovanja, sečenje i rušenje zidova, prosecanja, probijanja podnih i međuspratnih konstrukcija. Obračun po m' demontiranog cevovoda za sav rad i materijal .
| Obračun po m demontiranog cevovoda | m' | 52 |  | 0
01-01-05 | Demontaža ogledala
Demontaža postojećih zidnih ogledala u sanitarnim čvorovima. Način i mesto odlaganja demontiranih elemenata, kao i način i mesto odvoženja ili predaju demontiranih elemenata dogovoriti sa Investitorom. Odvoz demontiranih elemenata do 15 km udaljenosti. Obračun po kom demontiranog elementa sa odvozom.
| Ogledala do 1 m2 | kom | 5 |  | 0
01-01-06 | Blindiranje postojećih cevovoda
Blindiranje cevovoda koji neće biti više u upotrebi, a neće se demontirati. Obračun po kom izvedene blinde.
| kanalizacija | kom | 5 |  | 0
01-01-07 | Sečenje AB ploče
Prosecanje AB ploče debljine do 20 cm. U cenu ulazi sav rad i potreban materijal, sa odvozom šuta.
| Napomena: skidanje podne obloge u svim slojevima do AB ploče je obračunato kroz projakat arhitekture. |  |  |  | 0
| Obračun po m2 | m2 | 30.8 |  | 0
01-01-08 | zapunjavanje prodora u ploči
Zapunjavanje prodora u ploči debljine do 20 cm, materijalom u svemu prema uputstvu Nadzora. U cenu ulazi sav rad i potreban materijal.
| Napomena: podna obloga i hidroizolacija je obračunata kroz projakat arhitekture. |  |  |  | 0
| Obračun po m3 | m3 | 6.16 |  | 0
101 | DEMONTAŽA I RUŠENJE |  |  |  | 0
102 | PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI UNUTAR OBJEKTA |  |  |  | 0
01-02-01 | Obeležavanje i iskolčenje trase cevovoda u temeljnom delu objekta
Obeležavanje i iskolčenje trase prema podacima iz projekta.
| Obračun po m | m | 44 |  | 0
01-02-02 | Otkop nasutog tucanika
Otkop nasutog tucanika unutar objekta za rovove kanalizacije sa pravilnim odsecanjem strana i planiranjem dna rova sa točnošću +/- 5 cm. Iskopani materijal odbaciti 1.00 m' od ivice rova. -dubina iskopa prema podacima iz projekta.
| Obračun po m3 | m3 | 5.28 |  | 0
01-02-03 | Otkop nasutog peska
Otkop nasutog peska unutar objekta za rovove vodovoda, kanalizacije,hidrantske mreže sa pravilnim odsecanjem strana i planiranjem dna rova sa točnošću +/- 5 cm. Iskopani materijal odbaciti 1.00 m' od ivice rova. -dubina iskopa prema podatcima iz projekta. Jediničnom cenom obuhvatiti i podgradu radnog rova.
| Obračun po m3 | m3 | 3.96 |  | 0
01-02-04 | Izrada posteljice od peska.
Izrada posteljice od peska. Razastiranje i planiranje posteljice od peska za novoprojektovanu cev vodovoda u širini predviđenoj projektom . Posteljicu izraditi sa tačnošću od 1cm, u svemu prema projektovanim kotama i nagibima. Debljina sloja d=10cm.
| Obračun po m2 | m3 | 2.64 |  | 0
01-02-05 | Ručno zatrpavanje rovova peskom do donje kote podne ploče.
| Obračun po m3 | m3 | 1.32 |  | 0
01-02-06 | Ručno zatrpavanje rovova tucanikom
Ručno zatrpavanje rovova sa mašinskim zbijanjem tucanika iz iskopa u slojevima od po 20 cm. Obračun po m3 tucanika u zbijenom stanju.
| Obračun po m3 | m3 | 5.28 |  | 0
01-02-07 | Odvoz viška materijala iz iskopa
Odvoz viška materijala iz iskopa kamionom na deponiju koju odredi Nadzor do udaljenosti 15 km sa utovarom,i istovarom i planiranjem.
| Obračun po m3 | m3 | 9.24 |  | 0
| PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI UNUTAR OBJEKTA |  |  |  | 0
103 | VODOVOD (SANITARNA I HIDRANTSKA MREŽA)
01-03-01 | Nabavka i montaža vodovodnih cevi
Nabavka i montaža vodovodnih cevi sa svim potrebnim fazonskim komadima (fitinzima) na cevnoj mreži. Nabavka, transport i montaža vodovodnih metalo-plastičnih cevi RAUTITAN STABIL tip „PE-Xa/Al/PE“ proizvođač REHAU ili odgovarajući, u svemu prema DVGW radnom listu W 542, za maksimalne radne temperature 95°C i maksimalne radne pritiske 10 bar-a. Boja: Srebrna RAL 9006 ( beli aluminijum ) Unutrašnji sloj cevi od samonosivog PE-Xa (inlinner) prema DIN 16892 (osnovni PE-Xa materijal dimenzionisan za maksimalne radne parametre ). Središnji sloj od uzdužno laserski zavarenog aluminijuma u svemu prema DIN EN 573-3 (za održavanje radijusa savijanja cevi). Spoljašnji zaštitni sloj od polietilena. Materijal fazonskih komada bez navoja u dimenzijama d16 - d40, PPSU. Boja: Crna Materijal fazonskih komada bez navoja u dimenzijama d50 - d63 i fazonskih komada sa navojem u dimenzijama d16 - d63, crveni liv bez olova (CuSn4Zn2PS) u svemu prema DIN SPEC 2701 za sanitarno higijenski ispravnu instalaciju prema najstrožim zahtevima. Boja: Crveni liv blank Tehnika spajanja cevi i fazonskih komada je trajno dihtujuća prema DIN18380 bez dihtujućih elemenata ( „O-ring“ gumica ) sa aksijalnim pokretnim navlakama. Higijenska i sanitarna ispravnost u eksploataciji RAUTITAN fazonskih komada i tehnike spajanja sa aksijalnom pokretnom navlakom u pogledu mikrobiološke sanitarne ispravnosti i odsustva mrtvih zona sertifikovana od strane Fraunhofer instituta na 0 KBE/cm2. Uz ponudu dostaviti odgovarajuću atestnu dokumentaciju sa Fraunhofer instituta. Građevinska klasa: DIN 4102 - B2, normalno zapaljiv
U cenu ulazi nabavka transport, raznošenje do mesta ugrađivanja, obeležavanje i razmeravanje po planu, montaža cevi sa svim fazonskim komadima, sva potrebna štemovanja. šlicovanja i probijanja rupa u zidovima, podovima i međuspratnim konstrukcijama , kao i vešaljke, obujmice i kačenje cevi i zapunjavanje prodora posle ugradnje cevovoda.
Obračun po m' gotovog cevovoda sa fitingom.
* Ø predstavlja unutrašnji prečnik cevovoda
| Ø15 | m' | 36 |  | 0
| Ø20 | m' | 52 |  | 0
| Ø25 | m' | 27 |  | 0
| Ø32 | m' | 28 |  | 0
01-03-02 | Nabavka i montaža termičke izolacije
Nabavka, isporuka i ugradnja termičke izolacije za vodovodne cevi, od materijala klase gorivosti min B1 koji ne ispušta otrovne materije.
Pozicijom obuhvaćen celokupan razvod položen van zidova. Obračun po m1.
| d15 -d25-debljina izolacije 13mm - sanitarna | m' | 115 |  | 158.760,00
| d32-debljina izolacije 13mm - sanitarna | m' | 28 |  | 98.000,00
01-03-03 | Nabavka i montaža čeličnopocinkovanih vodovodnih cevi
Nabavka i montaža čeličnopocinkovanih vodovodnih cevi sa svim potrebnim fazonskim komadima (fitinzima) na cevnoj mreži. Pozicija obuhvata nabavku, transport cevi, razmeravanje i obeležavanje trase cevovoda po planu, sečenje cevi, kačenje cevi o zid i konstrukciju,štemovanje i probijanje zidova i međuspratne konstrukcije , kao i zapunjavanja prodora adekvatnim materijalom posle ugradnje cevovoda. Pod ovom pozicijom podrazumeva se i sav potreban materijal za zaptivanje spojeva cevi i antikorozivna zaštita cevovoda. U cenu ulaze cevi po m sa fitingom.
Obračun po m' gotovog cevovoda sa fitingom.
| DN50 (2" ) | m' | 25 |  | 0
| DN65 (2 1/2" ) | m' | 12 |  | 0
01-03-04 | Nabavka i montaža termičke izolacije za hidrantske cevi
Nabavka, isporuka i ugradnja termičke izolacije za vodovodne cevi, od materijala klase gorivosti min A1 koji ne ispušta otrovne materije.
Obračun po m' gotovog cevovoda.
| DN50 ( 2") | m' | 25 |  | 0
| DN65 (2 1/2") | m' | 15 |  | 0
01-03-05 | Nabavka i montaža ventila
Nabavka, transport i montaža mesinganih ventila sa kapom i rozetnom, na razvodnim cevima, odnosno kod sanitarnih objekata, za radni pritisak do 10 bar-a.
Obračun po komadu komplet ugrađenog i ispitanog ventila.
| DN15-EK | kom | 25 |  | 0
| DN15- za vodokotilć | kom | 4 |  | 0
01-03-06 | Nabavka, transport i montaža propusnih ventila (NP=10 bar) zajedno sa pratećim materijalom za ugradnju.
Obračun po komadu komplet ugrađenog i ispitanog ventila odgovarajućeg prečnika.
| DN15 | kom | 5 |  | 0
| DN20 | kom | 14 |  | 0
| DN25 | kom | 2 |  | 0
| DN32 | kom | 1 |  | 0
| DN65 | kom | 1 |  | 0
01-03-07 | Nabavka, transport i montaža ugradnog zidnog požarnog hidranta.
Nabavka, transport i montaža ugradnih zidnih požarnih hidranata, sa ventilom Ø52, "štroc" spojkom, plastificiranim crevom Ø52 (dužine 15m), mlaznicom Ø52/25 i metalnim ormanom (dimenzija 500/500/144mm).
| Obračun po komadu komplet ugrađenog i ispitanog hidranta. | kom | 2 |  | 0
01-03-08 | Dezinfekcija i ispiranje cevovoda
Pre puštanja u pogon vodovoda treba izvršiti ispiranje cevovoda, dezinfekciju i ponovno ispiranje.
| Obračun po m' cevi koja se dezinfikuje. | m' | 143 |  | 0
01-03-09 | Ispitivanje cevovoda na probni pritisak
Ispitivanje cevovoda na probni pritisak prema priloženom uputstvu i važećim tehničkim propisima.
Obračun po m' cevi koja se ispituje.
| Vodovod | m' | 143 |  | 0
| Hidrantska | m' | 37 |  | 0
01-03-10 | Ispitivanje hidranata
Izvršiti ispitivanje unutrašnjih zidnih hidranata u svemu prema propisima i pribavljanje atesta o ispravnosti hidranata od ovlašćene firme. Obračun po komadu ispitanog hidranta na propisani protok i pritisak vode na izlivu.
| Obračun po kom ispitanog hidranta | kom | 2 |  | 0
01-03-11 | Hemijsko - bakteriološko ispitivanje
Posle završene dezinfekcije, izvršiti uzimanje uzorka vode i ispitivanje kvaliteta u nadležnoj ustanovi za davanje atesta o higijenskoj ispravnosti vode za piće.
| Obračun po priloženom izveštaju o hemijsko- bakteriološkom izveštaju za objekat | komplet | 1 |  | 0
01-03-12 | Zaštita cevi kod ulaska u objekat
Čelična zaštitna cev za prolaz dovodnog cevovoda za sanitarnu i hidrantsku vodu. Obračun po m' cevi koja se ispituje.
| za cevovod Ø32 mm | m' | 1 |  | 0
| za cevovod Ø65 mm | m' | 1 |  | 0
01-03-13 | Priključenje vodovodne i hidrantske mreže objekta br.2 na vodovodnu i hidrantsku mrežu objekta br.1. Obračun po komadu izvršenog priključka.
| sanitarna voda priključak cevovod Ø32 | kom | 1 |  | 0
| hidrantska voda priključak cevovod Ø65 | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO VODOVOD (SANITARNA I HIDRANTSKA MREŽA) |  |  |  | 0
104 | KANALIZACIJA
01-04-01 | Nabavka i montaža PVC kanalizacionih cevi
Nabavka i montaža PVC kanalizacionih cevi zajedno sa odgovarajućim fazonskim komadima proizvođač Peštan ili odgovarajući. Cevi se montiraju kačenjem, štemovanjem i probijanjem zidova međuspratne konstrukcije ili ukopavanjem u zidove ili podove. Pod ovom pozicijom podrazumeva se i zaptivni materijal za spojeve cevi.U stavku uključene i fiksne cevne obujmice sa zvučno izolacijskim umetkom te dodatna izolacija cevi na mestima prodora kroz konstrukciju i promene smera vertikala zvučnom izolacijom od poliesterske pene, u cenu su uključen nabavka, transport , razmeravanje i obeležavanje trase cevovoda po planu, raznošenje po gradilištu, sečenja cevi, sva probijanja otvora u zidovima, kernovanje ploča i međuspratnih konstrukcija, šlicevanje, štemovanje, kao i dovođenje oštećenih površina u prvobitno stanje sa zapunjavanjem prodora, svi prethodni i pripremni radovi, potrebna radna snaga i spojni i vezni material itd. U cenu ulazi m gotovog cevovoda sa fazonskim komadima.
| DN50 | m' | 22 |  | 0
| DN75 | m' | 38 |  | 0
| DN110 | m' | 86 |  | 0
| DN160 | m' | 18 |  | 0
01-04-02 | Nabavka i montaža podnih slivnika
Nabavka, transport i montaža podnog slivnika tipa za kupatilo, odvodni kapacitet 0.6l/s, niski model, vertikalni, sa zaptivnom prirubnicom, sa sifonom koji se može izvaditi, (visina vode 30mm), sa kružno i visinski podesivim nasadnikom, sa rešetkom od nerđajućeg čelika, klasa opterećenja K=300kg, sa dovodom DN40, sa zaštitnim čepom sa horizontalnim ispustom koji se može podesiti kugličastim zglobom, sa nasadnikom 100x100mm. Posebnu pažnju posvetiti obradi površine oko slivnika. Slivnici se zalivaju betonskom masom i plastičnim dvokomponentim kitom 2 cm. Pozicijom je obuhvaćen i sav potreban materijal za ugradnju. Obračun po komadu ugrađenog podnog slivnika.
| DN50 | kom | 7 |  | 0
01-04-03 | kuhinjski slivnik
PODNI SLIVNIK DN100 inox kuhinja Nabavka ACO Inox slivnika potpuno higijenskog dizajna (u skladu sa zahtevima EHEDG, HACCP, IFS, BRC, FSSC 22000) za komercijalne kuhinje od nerđajućeg čelika AISI 304. Jednodelni slivnik sa flanšom za prihvat plitke premazne Hi, sifonom i koficom za krupan otpad prečnika tela 157mm. Vertikalni izliv DN100 preko slivnika kapacita do 3,6l/s (ispitano prema normi SRPS EN1253). Pokrivna rešetka je prečkasta protivklizna za klasu opterećenja R50 - dodatno zaštićena elektropoliranjem radi lakšeg čišćenja. Dimenzija gornjeg dela je 200x200mm, standardni rub je ispunjen gumom, slivnik je zaštićen od korozije postupkom pikopasivizacije. ACO Inox slivnik sa vertikalnim izlivom fi100, rešetka 200x200
| DN100 | kom | 1 |  | 0
01-04-04 | Nabavka i montaža ventilacione kape
Nabavka i montaža tipskih ventilacionih glava (kapa) od PP. Uz ventilaciju dati opšivku od pocinkovanog lima preko krova. Obračun se vrši po komadu komplet postavljene kape, odgovarajućeg prečnika.
| DN100/150 | kom | 2 |  | 0
01-04-05 | ispitivanje kanalizacione mreže
Ispitivanje kanalizacione mreže. U dogovoru sa projektantom izvršiti ispitivanje celokupne mreže ili deo po deo. Otvore zadihtovati, osim visinski najviših i mrežu napuniti vodom. Pod zadatim pritiskom mrežu držati najmanje tri časa. Izvršiti pregled i sva mesta koja cure obeležiti. Ispusti vodu i sve kvarove otkloniti. Ponoviti ispitivanje. Ispitivanje vršiti uz obavezno prisustvo nadzornog organa i ovlašćenog lica i o tome sačiniti poseban zapisnik.
| Obračun po m ispitanog cevovoda | m' | 164 |  | 0
01-04-06 | kernovanje temeljnih greda
Kernovanje postojećih temeljnih greda za prolaz kanalizacionih cevi. Obračun po komadu prodora.
| za cevovod f110 mm | kom | 6 |  | 0
| za cevovod f160 mm | kom | 1 |  | 0
01-04-07 | Zaštita cevi - čelične zaštitne cevi
| Čelična zaštitna cev za prolaz cevovoda f110 i 160 mm kroz postojeće temeljne grede. Obračun po m ugrađenog čeličnog zaštitnog cevovoda cevovoda . |  |  |  | 0
| ČZC za cevovod Ø110 mm | m' | 6 |  | 0
| ČZC za cevovod Ø160 mm | m' | 1 |  | 0
01-04-08 | priključenje kanalizacije
Priključenje kanalizacije na novoprojektovani kanalizacioni šaht obradjen kroz rekonstrukciju objekta br.1. U cenu ulazi probijanje šahta, ugradnja KGF komada f160 mm, sav potreban dopunski iskop, ugradnja peska i odvoz viška materijala.
| Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
01-04-09 | dozračnik
Nabavka, transport i ugradnja dozračnika HL 905 ili slicno.
| dozračnik HL905 | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO KANALIZACIJA |  |  |  | 0
105 | SANITARNI UREĐAJI I GALANTERIJA
01-05-01 | komplet wc
Nabavka, prenos i montaža kompletnog WC-a, oblika i boje po izboru projektanta, unutarnjeg uređenja koji se sastoji od: KONZOLNE keramičke WC šolje I klase, sedišta sa poklopcem od medijapana ili slicno, UGRADBENOG ELEMENTA TIPA GROHE ili slično sa INOX tipkom i svim pripadajućim delovima koji se isporučuju zajedno sa ugradbenim elementom, dovodne vodovodne i odvodne kanalizacione priključke i ostali sitan pripadajući materijal potreban za montažu.
napomena: svi radovi na štemanju zida za ugradnju instalacionog wc elemenata su obrađeni kroz projekat arhitekture.
| Obračun po kompletu gotovog i isprobanog uređaja. | kom | 4 |  | 0
01-05-02 | ugradni umivaonik sa baterijom
Nabavka, transport i montaža ugradnog umivaonika od keramike I klase. Pozicijom obuhvaćeni: ugradni umivaonik, jednoručna stojeća hromirana baterija za hladnu i toplu vodu TIPA GROHE ili slično, odlivni ventil i hromirani sifon 5/4", mesingani zavrtnjevi i plastični tiplovi za povezivanje sa zidom, držač sapuna, ogledalo, plastični etažer, držač za peškire. Oblika i boje po izboru projektanta,
napomena: ormarići - ploče za umivaonike su obrađeni kroz objekat arhitekture.
| Obračun po kompletu gotovog i isprobanog uređaja. | kom | 6 |  | 0
01-05-03 | tuš kada sa baterijom
Nabavka, transport montaža akrilne kade dimenzija 100x90 I klase, sa baterijom TIPA GROHE, tuš mlaznicom,nosač tuš mlaznice, crevima R½" za priključak tuš mlaznice i priključak vode sa sitima protiv nečistoća, spojeno na dovod vode, odvodnim sifonom za kadu i svim potrebnim materijalom za montažu. Oblika i boje po izboru projektanta,
| Obračun po kompletu gotovog i isprobanog uređaja. | kom | 4 |  | 0
01-05-04 | sudopera dvodelna
Nabavka, transport i montaža dvodelne sudopere za prihvatnu kuhinju, sa svim pripadajućim delovima koji se isporučuju zajedno sa ugradbenim elementom, odvodnim sifonom za kanalizacioni priključak i ostali sitan pripadajući materijal potreban za montažu.
| Obračun po kompletu | komplet | 2 |  | 0
01-05-05 | električni bojleri
Nabavka, montaža i svi transporti, akumulacionih električnih bojlera visokomontažnih sa svom potrebnom armaturom i fazonskim komadima i potrošnim materijalima za montažu i sigurnosnim ventilom. Materijal kazana: prohrom.
Obračun po kompletu gotovog i isprobanog uređaja.
| V=80 L | kom | 1 |  | 0
| V=120 L - horizontalni | kom | 1 |  | 0
01-05-06 | baterija za sudoperu
Nabavka, transport i montaža stojeće jednoručne mešalice za sudopers pomičnim ispustom, dva savitljiva creva R⅜" za priključak vode, komplet sa ugaonim ventilima DN15 spojeno na dovod vode, proizvođač Grohe ili ekvivalent.
| Obračun po komadu ugrađene slavine | kom | 2 |  | 0
01-05-07 | ogledala
Nabavka, transport i montaža komplet antivandal INOX ogledala u sanitarnim čvorovima sa montažom na zid. Visina ogledala je 140 cm, a dužina zavisi od dužine ugradnih ormarića za umivaonke. Ogledalo ne sme biti manje dužine od dužine ormarića. U cenu ulazi i sav potreban rad , spojni i ugradni materijal .
| Obračun se vrši po m2 ugrađenog ogledala | m2 | 5.99 |  | 0
01-05-08 | sanitarna galanterija
Nabavka, transport i montaža prateće galanterije u sanitarnim čvorovima po izboru projektanta sa svim potrebnim materijalom za pričvršćivanje:
| *nosač WC papira | kom | 4 |  | 0
| *dozer papirnih ubrusa ugradnja na zid | kom | 6 |  | 0
| * fiksne WC četke | kom | 4 |  | 0
| * korpa za otpatke sa poklopcem - emajlirana 10l sa plastičnom unutrašnjom korpom , pedalom | kom | 10 |  | 0
| * dozator za tečni sapun sa zidnim nosačem | kom | 6 |  | 0
| * garderobni zidni nosač - zakačaljka dupla | kom | 8 |  | 0
| * ogledala 60x80 | kom | 2 |  | 0
| UKUPNO SANITARNI UREĐAJI I GALANTERIJA |  |  |  | 0
106 | OSTALI RADOVI
01-06-01 | Nabavka transport i montaža protivpožarnih mažetni za zaštitu prodora cevovoda kroz zidove i međuspratne konstrukcije proizvođača REHAU ili odgovarajući. Manžetne postavljati na mestima svih prodora cevi za zaštitu protivpožarnosti konstruktivnih elemenata.
| Obračun paušalno | paušal. | 1 |  | 0
01-06-02 | Izrada projekta izvedenog stanja instalacija vodovoda i kanalizacije.
| Obračun paušalno | paušal. | 1 |  | 0
01-06-03 | ACO Passavant separator masti LIPU-Mobil 0.8
Separator masti od polietilena, samostojeći sa mirisonepropusnim poklopcem, sa integrisanim prostorom za mulj zapremine 16l i prostorom za prikupljanje masti od 15l, a gde je ukupna zapremina separatora 48l. Sve u skladu sa standardom EN1825. Ulaz / izlaz priklučak Ø 50. Težina praznog separatora je 8kg, a punog 60kg. Visina je 500mm. Za ugradnju ispod sudopere, pre separatora predvideti sifon. Proizvođač ACO ili ekvivalent.
| separator masti LIPU-Mobil 0.8 | kom | 2 |  | 0
| UKUPNO OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA - HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE OBJEKAT 2
01-01 | DEMONTAŽA I RUŠENJE |  |  |  | 0
01-02 | PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI UNUTAR OBJEKTA |  |  |  | 0
01-03 | VODOVOD (SANITARNA I HIDRANTSKA MREŽA) |  |  |  | 0
01-04 | KANALIZACIJA |  |  |  | 0
01-05 | SANITARNI UREĐAJI I GALANTERIJA |  |  |  | 0
01-06 | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
0
| UKUPNO HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE - objekat br.2 |  | RSD bez PDV-a |  | 0

## 4. EL
Предмер и предрачун електро инсталације
1. Демонтажа постојеће електро опреме
Р.б, | Опис | Јединица мере | Количина | Цена/јед без пдв(РСД) | укупно
1 | Демонтажа постојећих светиљки (флуо арматура са сијалицама) | ком | 100 |  | 0
2 | Демонтажа прикључница монофазних и трофазних | ком | 100 |  | 0
3 | Демонтажа напојних каблова који су напајали постојећу расвету и прикључница
| PPY 3x1,5mm2 | м | 500 |  | 0
| PPY 3x2,5mm2 | м | 500 |  | 0
| PPY 5x2,5 | м | 30 |  | 0
4 | Развезивање постојеће електричне инсталације (свих струјних кола) у постојећим разводним орманима, демонтажа свих каблова, уклањање разводних ормана и Одвоз на место које одреди Инвеститор. Све комплет. | паушал | 1 |  | 0
5 | Преглед и испитивање постојеће инсталације за заштиту (и непрекидност и отпорност заштитних проводника) и издавања Извештаја (атеста) о резултатима мерења. Ови подаци су полазни податак за извођење радова на реконструкцији/адаптацији постојеће електричне инсталације, нарочито са аспекта коришћења постојећег заштитног уземљивача. Све комплет. | паушал | 1 |  | 0
0
2. Напојни каблoви
1 | Набавка, испорука и повезивање напојног кабла N2XH 5x25mm2 (кабел се полаже у ПНК канал) од GRO до RO8 | м | 55 |  | 0
2 | Набавка, испорука и повезивање напојног кабла N2XH 5x4mm2 (кабел се полаже у ПНК канал) од РО8 до РТ | м | 20 |  | 0
3 | Набавка и монтажа напојних каблова oдговарајућег пречника и броја жила за напајање разводних ормана. Каблови се полажу по унапред постављеним ПНК каналима и на зид испод малтера
| N2XH 5x4mm2 | м | 20 |  | 0
| Све комплет |  |  |  | 0
3. Разводни ормари
Напомена:У ормарима уградити опрему према једнополној шеми. Испод сваког елемента поставити натписну плочицу. У разделнику оставити 30% резервног простора за накнадну уградњу опреме.
1 | Испорука и монтажа 0,4кV расклопног блока RO8, модуларног типски тестираног за опрему следећих карактеристика: Димензија до ШxВxД: 800x800x210мм, за монтажу на зид, спољњи степен заштите IP66, комплетан везни прибор према спецификацији произвођача, приступ опреми са предње стране, приступ кабловима са предње стране, сабирнице 3П+Н+Е, одговарајућих називних струја сличан типу WSA8080210-- , "SCHRACK" или сличан. - сигнална LED сијалица, фи22мм, зелене боје 220V, слична типу BZ501518-B "SCHRACK" - 3 kom - 1 ком - Заштитни прекидач диференцијалне струје, четворополни, назибве струје 80А и струје грешке 500mА, тип АC, прекидне моћи 6kA, сличан типу BC602150, "SCHRACK" или сличан. - 1 ком Трополни гребенасти прекидач 0-1, 3P, 80А монтажа на врата орман, IP65, сличан типу IN8E2333, "SCHRACK" или сличан. Минијатурни заштитни прекидач са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни), карактеристике Ц, прекидне моћи 6kA(Слично типу BM617 "SCHRACK"), - 3 ком аут.осигурач 16A 3P 10kA - 1 ком аут.осигурач 10A 3P 10kA - 5 ком аут.осигурач 10A 1P 10kA - 27 ком аут.осигурач 16A 1P - 1 ком аут.осигурач 20A 3P 10kA - 3 ком. Комбиновани аутоматски осигурач, једнополни, називне струје 16А, к-ка окиданја C и заштитни прекидач диференцијалне струје 30mA, прекидне моћи 6kA, Сличaн типу BO667516 "SCHRACK" - упозоравајућа таблица, џеп за документацију, Cu сабирнице за нулу и земљу, PG уводници и остали ситан монтажни материјал. Комплет са монтажом и израдом енергетских веза у орману. | kom | 1 |  | 0
2 | Испорука, транспорт, шемирање, монтажа и повезивање разводне табле намењене за монтажу у зид, како је дато једнополном шемом. На унутрашњој страни врата се лепи једнополна шема табле са свим потребним електричним подацима о разводу. Табла се израђује од пластичног безхалогеног материјала. Табла има ДИН шине и 2 сабирнице (заштитна и нулта). Предвидети опрему Schrack или слично. Табле и опрема су следећи:
узидна табла величине 36 (М) модула
2 ком аут.осигурач 10A 1P 6kA
9 ком аут.осигурач 16A 1P 6kA
1 ком аут.осигурач 16A 3P 6kA
1 ком - трополна ZUDS 25/0.5A
2 ком - ZUDS 16/0,03A, 1p
| Све комплет | ком | 1 |  | 0
0
4. Инсталациони каблови и опрема
Испорука и монтажа инсталационих модула, елементи постављени у модуле су типа сличног Мозаик "ЛЕГРАНД". Све уграђене утичнице су са заштитом од уметања страних предмета. Модули су следећег типа:
3 | Инсталациони сет за 2 пут шест модуларних елемената. Позиција обухвата све елементе потребне за монтажу сета у зид. Сет обухвата следећу опрему: - 1ком кутија за уградњу у зид за 6 модула - 1ком носач за 2x6 модула - 1ком оквир за 2x6 модула - 4 ком прикључнице 16A 230V - (3ком RJ-45 прикључка STP cat.6 у предмеру слабе струје) Слично типу: Мозаик "ЛЕГРАНД" | kom | 2 |  | 0
4 | Инсталациони сет за четири модуларна елемента. Позиција обухвата све елементе потребне за монтажу сета у зиду. Сет обухвата следећу опрему: -1ком кутија за у зид за 4 модула -1ком носач за 4 модула -1ком оквир за 4 модула -2ком прикључнице 16A 230V Слично типу: Мозаик "ЛЕГРАНД" | ком | 14 |  | 0
5 | Набавка, испорука и уградња једноструке уградне монофазне утичнице са заштитом за децу 16А, 230В, која се уграђује на местима према графичкој документацији. Ова позиција обухвата претходну анализу и припрему, набавку и испоруку целокупног потребног материјала и опреме на место уградње као и извођење свих неопходних електромонтажних и грађевинских радова у циљу потпуне реализације ове позиције. Позиција обухвата следеће: - једнострука монофазна ''шуко'' са заштитним поклопцем из модуларног програма са заштитом за децу - монтажна кутија 2М | ком | 15 |  | 0
6 | Трофазна утичница за уградњу на зид , 16А, надградна са поклопцем, IP55. Све комплетно | ком | 1 |  | 0
7 | Испорука и полагање инсталационих водова типа N2XH-J одговарајућег пресека и броја жила, за напајање инсталационих сетова. Проводници се полажу делом по кабловским носачима, а делом у зиду испод малтера, а делом по зидовима на унапред постављене обујмице у просторији котларнице
| N2XH-J 5x2,5 mm2 | m | 30 |  | 0
| N2XH-J 3x2,5 mm2 | m | 830 |  | 0
8 | Испорука и полагање инсталационих цеви fi 23mm. | m | 500 |  | 0
9 | Испорука и полагање инсталационих цеви fi 32mm. | m | 300 |  | 0
20 | Набавка и монтажа перфорираних носача каблова бочне висине 60мм за полагање каблова електроенергетских инсталација. Носачи су са подним и бочним перфорацијама и повијеном горњом страном. Позиција обухвата сву неопходну опрему за монтирање (плафонске носаче са конзолама за стандардну монтажу, спојнице, рачве, заштитне прстенове и сл.) Слични типу: ""Обо Беттерманн"""
| 300x60 | м | 60 |  | 0
| Укупно |  |  |  | 0
5. Осветљење
Светиљке су уградјење на плафон, причвршћене на таваницу, зид или конструкцију објекта на начин условљен конструкцијом светиљке или помоћу специфицираног носећег прибора. У саставу позиција светиљки је и конструкција за вешање светиљки која се решава на лицу места. За сваку пројектом предвидјену светиљку дат је краћи опис. Напон напајања светиљки је 220-240В, 50Хз. У саставу светиљке су светлосни извори, и сав помоћни материјал за рад светиљке и њихово постављање (држачи, висилице, сајле). Све светиљке у понуди треба да буду од истог реномираног произвођача. Све понуђене светиљке треба да имају исте или приближне карактеристике и димензије као наведени типови светиљки. Уколико се тип светиљке мења понудом, неопходно је доставити комплетну техничку документацију на основу које се може утврдити да понуђена светиљка одговара пројектованој. Произвођач светиљки треба да послује у складу са системом управљања квалитетом ИСО 9001:2015, системом управљања заштитом животне средине ИСО 14001:2015, системом управљања здрављем и безбедношћу на раду ИСО 45001:2018 и системом менаџмента енергијом ИСО 50001:2018. Понуђач који не нуди светиљке предвиђене пројектом, треба да достави брошуре опреме, поменуте произвођачке сертификате, као и описом тражене сертификате за сву опрему коју нуди.
Уколико се тип који се нуди разликује од оног предвиђеног овим тендером, понуђач је дужан приликом предаје свог техничког решења Инвеститору да достави урађене прорачуне у софверском пакету Диалуx, Релуx или Calculux и отворене фотометријске фајлове.
1 | S1-Nadgradna svetiljka tipa daunlajter širokosnopne optike izrađena u LED tehnologiji predviđena za montažu na plafon. Ugao isijavanja svetiljke 84 stepena. Prečnik svetiljke je 222mm, dok je maksimalna visina svetiljke 50mm. Kućište svetiljke je od livenog aluminijuma obojenog u belu boju RAL9016, optika je od polimetilmetakrilata, a reflektor svetiljke napravljen je od polistirena. Stepen mehaničke zaštite je IP44, otpornost na udar je IK02, strujna klasa II. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, elektronskim predspojnim uređajima i indeksom reprodukcije boje Ra većim od 80. Efikasnost sistema minimum 100lm/W, ukupan inicijalni fluks sistema je minimum 2100lm. Maksimalna snaga sistema je 21W. Koeficijent snage minimum 0,9. Svetiljka ima push-in konektor za lakšu montažu, bez otvaranja svetiljki. Ujednačenost boje, SDCM(0.382, 0.380) manji od 3. Vreme za koji svetlosni fluks padne na 70% inicijalnog fluksa je 50.000 sati. Maksimalno 5% drajvera će biti neispravno posle 50.000 sati. Predviđena za česta uključivanja. Temperaturni opseg rada svetiljki je od 0 do +35 stepeni celzijusa. Svetiljka ima masu oko 1,08 kg. Svetiljka ima servisnu oznaku (QR kod), koji sa upotrebom aplikacije na mobilnom uređaju, omogućava detaljan opis svetiljke, uputstvo za montažu i održavanje, registraciju svetiljke, spisak servisnih delova. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE oznaku. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa RoHS direktivama o ograničenju upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi. Svetiljka ekvivalentna tipu CoreLine SlimDownlight DN145C LED20S/840 PSU II WH, proizvođač Signify, brend Philips. | kom | 3 |  | 0
| S1U - Ugradna svetiljka tipa downlighter, širokosnopne optike za opšte osvetljenje, izrađena u LED tehnologiji sa jednim svetlosnim izvorom. Ugao isijavanja izvora 120 stepeni, isijavanje svetiljke maksimum 84 stepeni. Spoljni prečnik sa donje strane je 215mm, dok je maksimalna visina svetiljke 31mm. Ugradni otvor, ne veći od 203-208mm. Kućište svetiljke je od aluminijuma, obojenog u belu boju (RAL 9016), optika od polimetilmetakrilata. Opal protektor svetiljke napravljen od polistirena. Stepen mehaničke zaštite IP44 sa donje strane, IP20 sa gornje, otpornost na udar IK02, strujna klasa II. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, odvojenim elektronskim predspojnim uređajima i indeksom reprodukcije boje Ra većim od 80. Efikasnost svetiljke minimum 100lm/W, ukupan inicijalni fluks sistema je minimum 2.100lm. Ukupna maksimalna snaga sistema je 21W. Koeficijent snage minimum 0,9. (Flickering)-Indeks treperenja 1, prema EN 61000-3-3. Stroboskopski efekat SVM-1,6. Svetiljka ima dvopolni konektor za lakšu montažu, bez otvaranja svetiljki. Ujednačenost boje SDCM (0.38212; 0.38031) manji od 3. Vreme za koji svetlosni fluks padne na 70% inicijalnog fluksa je 50.000 sati (L70B10=50.000h). Maksimalno 5% drajvera će biti neispravno posle 50.000 sati. Predviđena za česta uključivanja. Temperaturni opseg rada svetiljki je od 0 do + 35 stepeni celzijusa. Svetiljka ima masu od oko 0,45 kg. Svetiljka zadovoljava fotobiološki rizik grupe 0 (RG0@200mm) definisane standardom EN 62778 ili odgovarajućeg, a što se dokazuje merenjima nezavisne institucije. Svetiljka ima servisnu oznaku (QR kod), koji sa upotrebom aplikacije na mobilnom uređaju, omogućava detaljan opis svetiljke, uputstvo za montažu i održavanje, registraciju svetiljke, spisak servisnih delova. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE oznaku. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa RoHS direktivama o ograničenju upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi. Svetiljka je ekvivalentna tipu CoreLine Downlight DN145B LED20S/840 PSU II WH, proizvođača Signify, brend Philips. | ком | 39 |  | 0
2 | S4 - Nadgradna svetiljka pravougaonog oblika izrađena u LED tehnologiji predviđena za montažu na plafon, za opšte osvetljenje prostora. Kućište svetiljke je od čeličnog lima obojeno u belu boju. Optika svetiljke širokosnopna, napravljena od polikarbonata. Ugao isijavanja svetlosti svetiljke maksimum 84 stepena. Opal protektor. Stepen mehaničke zaštite je IP44 sa donje strane svetiljke, IP20 sa gornje. Otpornost na udar je IK03, strujna klasa II. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, elektronskim predspojnim uređajima i indeksom reprodukcije boje Ra većim od 80. Svetiljka ima push-in konektor za lakšu montažu, bez otvaranja svetiljki. Ujednačenost boje SDCM (0.38; 0.38) manji od 3. Efikasnost svetiljke minimum 140lm/W, ukupan inicijalni fluks sistema se može menjati u tri nivoa 3.100lm, 3.700lm i 4.300 lm u zavisnosti od prostora ugradnje (prekidače postaviti u položaj 4.300lm). Maksimalna ukupna snaga sistema za svaki od lumen paketa je retrospektivno 22W/ 26W/ 31W. UGR faktor blještanja ≤ 19 (Office Compliant). Koeficijent snage minimum 0,9. Vreme za koji svetlosni fluks padne na 85% inicijalnog fluksa je 50.000 sati. Maksimalno 5% drajvera će biti neispravno posle 50.000 sati. Svetiljka ima mogućnost ugradnje na senzor pokreta i senzora merenja nivoa svetlosti.Temperaturni opseg rada svetiljki je od -10 do +40 stepeni celzijusa. Dimenzije svetiljke su 69 x 200 x 1200 mm. Svetiljka ima masu oko 3,80 kg. Svetiljka zadovoljava fotobiološki rizik grupe 0 (RG0@200mm) definisane standardom EN IEC 62471 ili odgovarajućeg, a što se dokazuje merenjima nezavisne institucije. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. Svetiljka treba da je usklađena sa RoHS direktivama o ograničenju upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi. Svetiljka ekvivalentna tipu CoreLine Surfacemounted Multilumen SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC, proizvođač Signify, brend Philips. | kom | 6 |  | 0
3 | S6 - Nadgradna svetiljka izrađena u LED tehnologiji sa jednim svetlosnim izvorom, predviđena za montažu na zid ili plafon. Ugao isijavanja izvora 120 stepeni, optika simetrična, isijavanje svetiljke maksimum 120x120 stepeni. Prečnik svetiljke je 390mm, dok je maksimalna visina svetiljke 85mm. Kućište svetiljke je od polikarbonata, optika od polikarbonata. Boja kućišta bela, RAL 9003. Protektor od opal UV stabilisanog polikarbonata. Stepen mehaničke zaštite je IP65, otpornost na udar IK10, dok je strujna klasa II. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, elektronskim predspojnim uređajima i indeksom reprodukcije boje Ra većim od 80. Efikasnost svetiljke je minimum 110lm/W, ukupan inicijalni fluks sistema je 2.200lm. Ukupna maksimalna snaga sistema je 20W. Koeficijent snage minimum 0,9. Svetiljka ima šestopolni push-in konektor za lakšu montažu, bez otvaranja svetiljki. Ujednačenost boje, SDCM (0.3818, 0.3797) manji od 3. Vreme za koji svetlosni fluks padne na 80% inicijalnog fluksa je 50.000 sati. Maksimalno 5% drajvera će biti neispravno posle 50.000 sati. Predviđena za česta uključivanja. Temperaturni opseg rada svetiljki je od -20 do +40 stepeni celzijusa. Svetiljka ima masu od oko 1,89 kg. Svetiljka zadovoljava fotobiološki rizik grupe 0 (RG0@200mm) definisane standardom EN IEC 62471 ili odgovarajućeg, a što se dokazuje merenjima nezavisne institucije. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE oznaku. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa RoHS direktivama o ograničenju upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi. Svetiljka ekvivalentna tipu CoreLine Wallmounted WL140V LED20S/840 PSU WH, proizvođač Signify, brend Philips. | kom | 4 |  | 0
4 | S7 - Nadgradna vodonepropusna širokosnopna svetiljka izrađena u LED tehnologiji sa zaobljenim krajevima predviđena za montažu na plafon. Pogodna za montažu na lako zapaljivim površinama (Flamability mark D). Ugao isijavanja svetiljke 105 stepeni. Dimenzije svetiljke su 1215x80mm, visina maksimalno 76mm. Kućište svetiljke je od polikarbonata obojeno u sivu boju, reflektor od čeličnog lima, optički blok i protektor su od polikarbonata. Stepen mehaničke zaštite je IP65, otpornost na udar je IK08, strujna klasa I. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, elektronskim predspojnim uređajima i indeksom reprodukcije boje Ra većim od 80. Efikasnost svetiljke minimum 143lm/W, ukupan minimalan fluks sistema minimum 4.000lm. Maksimalna snaga sistema 28,6W. Koeficijent snage minimum 0,9. Svetiljka ima tropolni push-in konektor za lakšu montažu, bez otvaranja svetiljki. Ujednačenost boje SDCM (0.38; 0.38) manji od 3. Vreme za koje svetlosni fluks padne na 80% inicijalnog fluksa je 50.000 sati. Maksimalno 5% drajvera će biti neispravno posle 50.000 sati.Temperaturni opseg rada svetiljki je od -20 do +40 stepeni celzijusa. Svetiljka ima masu oko 1,40 kg. Svetiljka ima servisnu oznaku (QR kod), koji sa upotrebom aplikacije na mobilnom uređaju, omogućava detaljan opis svetiljke, uputstvo za montažu i održavanje, registraciju svetiljke, spisak servisnih delova. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE oznaku. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa RoHS direktivama o ograničenju upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi. Svetiljka ekvivalentna tipu CoreLine Waterproof WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200, proizvođač Signify, brend Philips. | kom | 6 |  | 0
5 | S8 - Projektor izrađen u LED tehnologiji orijentacionih dimenzija 265x340.5x67.4 mm (šxdxv), predviđen za osvetljavanje velikih površina. Kućište i ram projektora su izradjeni od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojeni elektrostatičkim postupkom, bojom u prahu RAL 9007. LED modul i drajver moraju imati prenaponsku zaštitu. Protektor od termički i mehanički ojačanog ravnog stakla se za kućište pričvršćuje sa osam vijaka. Kompletan projektor je u stepenu mehaničke zaštite IP66. Otpornost na udar je IK08. Zaštita od strujnog udara je u klasi I. Projektor treba da je opremljen čeličnim nosačem u boji prirodnog aluminijuma i da sadrži uređaj za podešavanje i memorisanje ugla nagiba. Asimetrična svetlosna raspodela 9° - 41° x 102°. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K i elektronskim predspojnim uređajima. Efikasnost svetiljke minimum 137lm/W, ukupan minimalan fluks sistema minimum 16.000lm. Maksimalna snaga sistema 117W. Koeficijent snage minimum 0,99. Ujednačenost boje SDCM (0.382; 0.379) manji od 5. Vreme za koje svetlosni fluks padne na 80% inicijalnog fluksa je 75.000 sati. Maksimalno 10% drajvera će biti neispravno posle 75.000 sati. Svetiljka zadovoljava fotobiološki rizik grupe 1 (RG0@200mm) definisane standardom EN IEC 62471 ili odgovarajućeg, a što se dokazuje merenjima nezavisne institucije. Temperaturni opseg rada svetiljki je od -40 do +50 stepeni celzijusa. Svetiljka ima masu oko 5 kg. Svetiljka ima servisnu oznaku (QR kod), koji sa upotrebom aplikacije na mobilnom uređaju, omogućava detaljan opis svetiljke, uputstvo za montažu i održavanje, registraciju svetiljke, spisak servisnih delova. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE oznaku. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa RoHS direktivama o ograničenju upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi. Svetiljka ekvivalentna tipu CoreLine Tempo Medium BVP125 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3, proizvođač Signify, brend Philips. | kom | 16 |  | 0
6 | P1 - Svetiljka sigurnosnog (protivpaničnog) osvetljenja sa sopstvenim izvorom napajanja u trajanju od 3 časa. Svetiljka izrađena u LED tehnologiji, stepena mehaničke zaštite IP65. Inicijalni svetlosni fluks LED modula 170 lm, dok je maksimalna ukupna snaga sistema 1 W. Svetiljka u kompletu sa piktogramom. Dimenzije panik svetiljke su 226x125x25mm. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE. Svetiljka ekvivalentna tipu EXIT S 170lm AWEX. | kom | 18 |  | 0
7 | P2 - Svetiljka sigurnosnog (protivpaničnog) osvetljenja sa sopstvenim izvorom napajanja u trajanju od 3 časa. Svetiljka izrađena u LED tehnologiji, stepena mehaničke zaštite IP65. Inicijalni svetlosni fluks LED modula 170 lm, dok je maksimalna ukupna snaga sistema 1 W. Svetiljka u kompletu sa piktogramom. Dimenzije panik svetiljke su 226x125x25mm. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE. Svetiljka ekvivalentna tipu EXIT S 170lm AWEX. | kom | 1 |  | 0
8 | SP1 - Projektor izrađen u LED tehnologiji orijentacionih dimenzija 265x340.5x67.4 mm (šxdxv), predviđen za osvetljavanje velikih površina. Kućište i ram projektora su izradjeni od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojeni elektrostatičkim postupkom, bojom u prahu RAL 9007. LED modul i drajver moraju imati prenaponsku zaštitu. Protektor od termički i mehanički ojačanog ravnog stakla se za kućište pričvršćuje sa osam vijaka. Kompletan projektor je u stepenu mehaničke zaštite IP66. Otpornost na udar je IK08. Zaštita od strujnog udara je u klasi I. Projektor treba da je opremljen čeličnim nosačem u boji prirodnog aluminijuma i da sadrži uređaj za podešavanje i memorisanje ugla nagiba. Asimetrična svetlosna raspodela 9° - 41° x 102°. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K i elektronskim predspojnim uređajima. Efikasnost svetiljke minimum 137lm/W, ukupan minimalan fluks sistema minimum 16.000lm. Maksimalna snaga sistema 117W. Koeficijent snage minimum 0,99. Ujednačenost boje SDCM (0.382; 0.379) manji od 5. Vreme za koje svetlosni fluks padne na 80% inicijalnog fluksa je 75.000 sati. Maksimalno 10% drajvera će biti neispravno posle 75.000 sati. Svetiljka zadovoljava fotobiološki rizik grupe 1 (RG0@200mm) definisane standardom EN IEC 62471 ili odgovarajućeg, a što se dokazuje merenjima nezavisne institucije. Temperaturni opseg rada svetiljki je od -40 do +50 stepeni celzijusa. Svetiljka ima masu oko 5 kg. Svetiljka ima servisnu oznaku (QR kod), koji sa upotrebom aplikacije na mobilnom uređaju, omogućava detaljan opis svetiljke, uputstvo za montažu i održavanje, registraciju svetiljke, spisak servisnih delova. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE oznaku. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa RoHS direktivama o ograničenju upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi. Svetiljka ekvivalentna tipu CoreLine Tempo Medium BVP125 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3, proizvođač Signify, brend Philips. | kom | 5 |  | 0
9 | Испорука и полагање инсталационих водова одговарајућег пресека и броја жила, за напајање инсталације осветљења. Проводници се полажу по кабловским носачима и у зиду испод малтера.
| N2XH-J 3x1,5 mm2 | m | 565 |  | 0
| N2XH 5x1,5 mm2 | m | 90 |  | 0
10 | Испорука инсталационих прекидача. Прекидачи се монтирају на висини 1,1м од пода. Позиција обухвата и исоруку разводне кутије Ø60мм за монтажу у зид.
| обичан - једнополни, IP20,230V | kom | 9 |  | 0
| обичан - једнополни, IP44,230V | kom | 11 |  | 0
| унакрсни, IP20,230V | kom | 1 |  | 0
| наизменични, IP20,230V | kom | 4 |  | 0
11 | Испорука и полагање инсталационих цеви фи 16мм. | m | 300 |  | 0
0
6. Изједначавање потенцијала
1 | Проводник са увлачењем у ПВЦ цеви ϕ 11 мм, P/F-Y 6 mm2 проводника за израду споја са цевоводима воде, грејања ... У позицији је урачуната испорука и монтажа спојног материјала као што су обујмице, вијци М 5x20 са матицом, стопице и остало. Просечна дужина извода је 7 м | ком | 50 |  | 0
2 | Набавка, испорука и уградња кутије ПС49 са Пе шином за спајање проводника, за допунско изједначење потенцијала, монтажа у зид. | ком | 4 |  | 0
3 | Проводник p/f 1x16 mm2 за повезивање металних маса објекта и инсталација слабе струје са сабирницом земље (ПЕ) најближег разводног ормара. Све комплетно, са стопицама и обујмицама. | м | 120 |  | 0
4 | Набавка и испорука напојног кабла N2XH 1x25mm2 од GŠIP до GRO | м | 20 |  | 0
5 | Набавка, испорука и уградња главне шине за изједначење потенцијала ГШИП монтажа на зид. | ком | 1 |  | 0
6 | Набавка, испорука и уградња премошћења (галванског споја) састављеног од П/Ф жице ø16мм2 (0,5м), 2 папучице назубљене, 2 завртња и 2 матице, за израду уземљења на машинским инсталацијама и хидрантској мрежи | ком | 15 |  | 0
7 | Ситан монтажни и потрошни материјал (матице, клеме, везице, бужири, гипс) | пауш | 1 |  | 0
8 | Испитивање изведене инсталације | пауш | 1 |  | 0
0
7. Функционална проба и атести
1 | Функционална проба електро инсталације и опреме са пуштањем у рад. Све комплет | ком | 1 |  | 0
2 | Мерење отпора радног уземљивача и громобранске инсталације са издавање атеста од стране овлашћених лица. | пауш | 1 |  | 0
3 | Мерење вредности електро инсталације јаке струје (отпора петље,отпора изолације) са издавањем атеста од стране овлашћених лица. | пауш | 1 |  | 0
4 | Поправка свих оштећених делова објекта насталих приликом извођења радова | пауш | 1 |  | 0
0
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Р.бр. | Опис |  |  |  | Укупно (РСД)
1 | Демонтажа постојеће електро опреме |  |  |  | 0
2 | Напојни каблови |  |  |  | 0
3 | Разводни ормари |  |  |  | 0
4 | Инсталациони каблови и опрема |  |  |  | 0
5 | Осветљење |  |  |  | 0
6 | Изједначавање потенцијала |  |  |  | 0
7 | Функционална проба и атести |  |  |  | 0
| Укупно (без ПДВ-a): |  |  |  | 0

## 5.1 TIS
0 | Poz. | NAZIV | Jed. mere | Kol. | Jedinična cena materijal (RSD) | Jedinična cena rad (RSD) | Jedinična cena ukupno (RSD) | IZNOS (RSD)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1 | STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM
| 1 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: 19" Nazidni orman,MONO,dem.boč.str. 9HU 500/600/595(VxŠxD), RACK 2 sa svim potrebnim povezivanjem. Tip: DW096060--, Schrack Technik ili odgovarajući U orman treba da bude ugrađena sledeća oprema: | kom. | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: TOOLLESS LINE-19" Patch panel za 24 modula, prazan, visine 1HU Tip: HSER0240GS, Schrack Technik ili odgovarajuće | kom. | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: TOOLLESS LINE-RJ45 Modul, Cat.6a 10Gbit, STP (SFA) Tip: HSEMRJ6GWT, Schrack Technik ili odgovarajuće | kom. | 12 |  |  | 0 | 0
|  | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: FO Splice box 19", 4 vlakna, SC adapteri, 50/125um OM3 Tip: HSELS043CG, Schrack Technik ili odgovarajuće | kom. | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: 220V razvodni panel 19"/1U sa 7 utičnih mesta, prekidačem, prenaponskom zaštitom i kablom 2m sa utikačem | kom. | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: 19" Panel za ranž. kablova, 5 većih PVC prstenova 80x40mm, 1HU Tip: DBK14805--, Schrack Technik ili odgovarajuće | kom. | 2 |  |  | 0 | 0
|  | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Patch kabl RJ45, Cat.6a 10Gb, S/FTP, LS0H, sivi, 1m Tip: H6GTG01K0G, Schrack Technik ili odgovarajuće | kom. | 12 |  |  | 0 | 0
|  | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: FO Patch kabl, duplex, LC/SC, OM3, multimode, 50/125um, 2m Tip: HLP23LC02F, Schrack Technik ili odgovarajuće | kom. | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Switch-a sledećih karakteristika: Minimum 24 x 1 GE RJ-45 portova od kojih najmanje na 24 mora biti podržan PoE IEEE 802.3af / 802.3at, minimum 4 x 10 GE SFP+ porta, minimujm 1x RJ-45 serijski konzolni port, uz switch potrebno je isporučiti konzolni kabl, switching kapacitet od minimalno 125 Gbps, protok za slanje paketa od minimalno 180 Mpps, mogućnost za skladištenje minimalno 32K MAC adresa, DRAM memoriju minimalno od 512 MB, FLASH memoriju od minimalno 64 MB, mora imati PoE budžet od minimalno 370 W, mora podržavati minimum 4.000 VLAN-ova, mora podržavati sledeće performance za agregaciju portova: najmanje 15 agregacionih grupa i najmanje 8 portova u grupi, mora procesirati pakete sa maksimalnim kašnjenjem 1 mikrosekunda, mora podržavati MDI/MDIX Auto crossover, 802.1w Rapid Spanning Tree protocol (RSTP), 802.1D Spanning Tree protocol STP, 802.1s Multiple Spanning Tree protocol (MSTP), minimum 15 STP instanci, kreiranje 700 ACL lista Uređaj mora imati mogućnost za povezivanje i centralno upravljanje od strane firewall uređaja koji je predmet ove nabavke i primenu sigurnosnih polisa sa tog firewall uređaja na switch, kako bi se podržala centralizovana konfiguracija VLAN-ova i centralizovano upravljanje firmware-om na svičevima (upgrade softvera) Uređaj mora imati uključeno u cenu jednogodišnji servis tehničke podrške proizvođača po modelu 24x7. Tip: FS-124F-FPOE, Fortinet ili odgovarajući | kom. | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: SFP optički modul, 10GE SFP+ transceiver module, kratkog dometa za sisteme sa SFP+ i SFP/SFP+ slotovima. Tip: FN-TRAN-SFP+SR, Fortinet ili odgovarajuće | kom. | 2 |  |  | 0 | 0
| 2 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: TOOLLESS LINE-RJ45 Modul, Cat.6a 10Gbit, STP (SFA) Tip: HSEMRJ6GWT, Schrack Technik ili odgovarajuće NAPOMENA: Galanterija nije predmet ovog projekta | kom. | 12 |  |  | 0 | 0
| 3 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Uređaja bežične pristupne tačke, koji mora imati minimum sledeće karakteristike: Mora biti namenjen za rad u regulatornom domenu za Republiku Srbiju, mora imati 2x2 MIMO antene sa podrškom za 2 radio opsega, mora imati radio za Bluetooth Low Energy (BLE), mora imati mininalno 4 interne omnidirekcione antene i 1 internu antenu za BLE, Dobitak antena mora biti minimalno 4 dBi (na 2,4 GHz) i 5 dBi (na 5 GHz), i minimalno 4 dBm BLE TX snagu, mora podržavati IEEE 802.11 a/b/g/n/ac standarde, mora imati brzinu prenosa podataka od minimalno: 400 Mbps (na 2,4 GHz) i 850 Mbps (na 5 GHz), mora imati 1 x 10/100/1000 RJ-45 port, mora imati podršku za PoE standard IEEE 802.3af, mora imati podršku za minimum14 simultanih SSID-eva, mora podržavati povezivanje minumum 500 klijenata, mora podržavati mod isključivanja LED dioda, mora podržavati analizu radio spektra i mod sniff-ovanja paketa Uređaj mora podržavati skeniranje access point uređaja koji nisu u korporacijskoj mreži (rogue access point), mora podržavati upravljanje preko centralnog firewall uređaja i primenu sigurnosnih polisa sa tog firewall uređaja na access point uređaj, mora da podržava montiranje na tavanicu i na zid i da navedeni dodaci za montiranje budu isporučeni uz uređaj. Uređaj mora imati uključeno u cenu jednogodišnji servis tehničke podrške proizvođača po modelu 24x7. Tip: FAP-221E-E, Fortinet ili odgovarajuće | kom. | 2 |  |  | 0 | 0
| 4 | Nabavka, isporuka i polaganje: Kabl inst. Cat.6a F/FTP - 500 Mhz, 4x2xAWG-23, LS0H-3, plavi Tip: HSKP423HA1, Schrack Technik ili odgovarajuće | m | 400 |  |  | 0 | 0
| 5 | Nabavka, isporuka i postavljanje: -rebrasto crevo, bezhalogeno, prečnika 16mm. | m | 300 |  |  | 0 | 0
| 6 | Nabavka, isporuka i polaganje u pvc crevo ili na nosač kablova, sa svim potrebnim materijalom: Kabl opt.(univerzalni) 4x50/125um-OM3, FRNC-LS0H, LooseTube Tip: HSEAIBH043, Schrack Technik ili odgovarajuće | m | 100 |  |  | 0 | 0
| 7 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Patch kabl RJ45, Cat.6a 10Gb, S/FTP, LS0H, sivi, 2m Tip: H6GTG02K0G, Schrack Technik ili odgovarajuće | kom. | 6 |  |  | 0 | 0
| 8 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Patch kabl RJ45, Cat.6a 10Gb, S/FTP, LS0H, sivi, 0,5m Tip: H6GTG00K5G, Schrack Technik ili odgovarajuće | kom. | 6 |  |  | 0 | 0
| 9 | Atestiranje linkova kategorije 6 sa izradom mernog protokola | kom. | 12 |  |  | 0 | 0
| 10 | Atestiranje optičkih linkova sa izradom mernog protokola | kom. | 2 |  |  | 0 | 0
| 11 | Konfiguracija, testiranje i puštanje u rad strukturnog kablovskog sistema | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
| 12 | Demontaža postojeće računarske instalacije, priključnica i kablova | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
| Ukupno - strukturni kablovski sistem: | [6 empty] | 0
| 2 | SISTEM OBAVEŠTAVANJA I UZBUNJIVANJA
| 13 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Zidni panel sa Bluetooth prijemnikom, mikrofon i line ulazima - Boja crna ili bela U kompletu sa nadgradnom kutijom. - Dimenzije 80x80mm (ŠxV). Tip: WP225 + WB200 "Audac" ili odgovarajuće | kom. | 1 |  |  | 0 | 0
| 14 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Zvučnik 100V za nadgradnu montažu na plafon/zid - Snaga 6W - Izvodi na transformatoru 6 / 3 / 1,5 / 0,75 / 0,25 W - Efektivni frekvencijski opseg 85-18.500Hz - SPL (1W/1m) 91dB - Materijal izrade metal - Dimenzije Ø170x75mm - Boja RAL9016 - Keramički konektor, termički osigurač - EN54-24. Tip: MWC6T/EN “Ateis-Penton” ili odgovarajuće | kom. | 10 |  |  | 0 | 0
| 15 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Dvosistemski zvučnik kolona 100V - Snaga 40 W - Izvodi na transformatoru 40 / 20 / 10 / 5 W - Efektivni frekvencijski opseg 170-18.000 Hz - SPL (1W/1m) 94dB - Materijal izrade metal - Dimenzije 615x98x90mm. - Keramički konektor, termički osigurač - IP-55 - EN54-24. Tip: MCS40T/EN "Ateis-Penton" ili odgovarajuće | kom. | 6 |  |  | 0 | 0
| 16 | Nabavka, isporuka i polaganje kroz odgovarajuće vatrootporne obujmice: kabel LiHCH 2x1.5mm² Fe180/E30 (kabel sa funkcijom u požaru). | m | 400 |  |  | 0 | 0
| 17 | Nabavka, isporuka i polaganje: Osmožilni upredeni, bezhalogeni S/FTP kabl kategorije 6. | m | 100 |  |  | 0 | 0
| 18 | Nabavka, isporuka i polaganje: RBC crevo, bezhalogeno, unutrašnjeg prečnika 16mm. | m | 100 |  |  | 0 | 0
| 19 | Nabavka, isporuka i montaža: Vatrootporne obujmice | kom. | 1200 |  |  | 0 | 0
| 20 | Dodavanje novih elemenata sistema ozvučenja u sistem iz Glavne zgrade i konfigurisanje svih parametara. | paušal | 1 |  |  | 0 | 0
| Ukupno - sistem obaveštavanja i uzbunjivanja: | [6 empty] | 0
| 3 | SISTEM ZA VIDEO NADZOR
| 21 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Kamera za spoljnu montažu, 4 MP IR Varifocal Bullet Network; Senzor 1/2.5" Progressive Scan CMOS; Rezolucija: 2688 × 1520@30fps; Integrisan motorizovani varifokalni objektiv 2.7 -13.5 mm; Osetljivost: 0.008Lux@F1.2 AGC on, 0.011Lux@F1.4 AGC on, 0 IR on; Kompresija: H.265/ H265+/ H.264/ H.264+; 120dB WDR; Funkcije: BLC, 3D DNR, ROI, HLC; Pametne funkcije: Detekcija upada u zonu, Prelazak preko zamišljene linije, Detekcija lica; Ugrađena IR rasveta dometa do 60m; Alarm I/O, Audio I/O; Slot za micro SD/SDHC/SDXC karticu (do 128 GB); IK10, IP67; Tip: DS-2CD3643G2-IZS, HikVision ili odgovarajuće | kom. | 4 |  |  | 0 | 0
| 22 | Dodavanje novih kamera u sistem video nadzora u Glavnoj zgradi i podešavanje svih parametara sistema. | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
| Ukupno - sistem za video nadzor: | [6 empty] | 0
| Poz. | NAZIV |  |  |  |  | UKUPNO
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3
TELEKOMUNIKACIONE I SIGNALNE INSTALACIJE
| 1 | STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM |  |  |  |  | 0
| 2 | SISTEM OBAVEŠTAVANJA I UZBUNJIVANJA | kpl. |  |  |  | 0
| 3 | SISTEM ZA VIDEO NADZOR | kpl. |  |  |  | 0
| Ukupno poreska osnovica: | [6 empty] | 0
| PDV 20%: | [6 empty] | 0
| UKUPNO: | [6 empty] | 0

## 5.2 DOJAVA
Poz. | NAZIV | Jed. mere | Kol. | Jedinična cena matrijal | Jedinična cena rad | Jedinična cena ukupno | IZNOS
|  |  |  | (RSD) | RSD | RSD | RSD
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Adresabilni interaktivni multikriterijumski, optičko-termički detektor požara, može biti programiran kao dimni detektor, termomaksimalni i termodiferencijalni detektor ili kombinovani optičko-termički detektor, za ranu detekciju početnih požara sa i bez formiranja dima, programsko dodeljivanje adrese i automatsko prepoznavanje jedinstvenog serijskog broja detektora, nivo zaštite: IP44 (sa podnožjem), LED indikator vidljiv 360°. Optički deo detektora poseduje automatsku adaptaciju na stanje okoline u kojoj se nalazi (automatsko podešavanje/usklađivanje osetljivosti detektora u zavisnosti od ambijentalne temeprature); detekcija dima uvek praćena proverom temperature okoline; programsko podešavanje praga alarma; decentralizovana inteligencija; lokalno skladištenje svih podataka i događaja; detektor poseduje zaštitu od kratkog spoja (izolacioni prekidač) koja u slučaju kratkog spoja ili prekida petlje obezbeđuje lokalizaciju greške, bez uticaja na ostatak sistema; dozvoljena vlažnost 70% permanentno, 95% kratkotrajno, kućište od ABS plastike. Podešen da radi kao kombinovani optičko-termički javljač požara. Detektor se isporučuje sa odgovarajućim podnožjem. Detektor treba da je u skladu sa EN54-5, EN54-7, EN54-17 i EN54-29 standardima Tip: MTD 533X + USB502-6, Schrack Seconet AG/Austrija ili odgovarajuće | kom. | 18 |  |  | 0 | 0
2 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Adresabilni interaktivni kombinovani detektor, sadrži integrisani izolator petlje; za detekciju dima, gasa (ugljenmonoksid - CO) i temperature, osetljivost na CO u rangu 2-510ppm; programsko dodeljivanje adrese i automatsko prepoznavanje jedinstvenog serijskog broja detektora; LED indikator vidljiv 360°; dozvoljena vlažnost 70% permanentno, 95% kratkotrajno. Stepene zaštite IP 40, u kompletu sa podnožjem, kućište od ABS plastike. Detektor se isporučuje sa odgovarajućim podnožjem. Detektor treba da je u skladu sa EN54-5, EN54-7, EN54-17 i EN54-29 standardima. Tip: CMD 533X + USB502-6, Schrack Seconet AG/Austrija, ili odgovarajuće | kom. | 1 |  |  | 0 | 0
3 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Paralelni indikator, za paralelnu LED indikaciju aktivacije detektora u petlji. Sa kutijom za montažu. Napajanje iz petlje, stepen zaštite IP42, radna temperatura -20°/+60°C. Tip: BX-UPI/PIG, Schrack-Seconet AG/Austrija, ili odgovarajuće | kom. | 6 |  |  | 0 | 0
4 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Adresabilni ručni javljač požara, LED indikacija stanja; sadrži integrisani izolator petlje koji u slučaju kratkog spoja ili otvorene linije obezbeđuje nesmetan rad sistema; sa kućištem za ugradnu/nadgradnu unutrašnju montažu, IP24; sa providnim zaštitnim poklopcem protiv nenamernog aktiviranja. Javljač treba da je u skladu sa EN54-11 i EN54-17 standardima; Tip: MCP 545X-1R, Schrack Seconet AG/Austrija, ili odgovarajuće | kom. | 4 |  |  | 0 | 0
5 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Linijski detektor dima (primopredajnik + reflektujuća površina), primopredajnik sa motorizovanom glavom (mogućnost daljinskog podešavanja, uravnavanja), domet detektora treba da je najmanje 50m, širina zone pokrivanja treba da je najmanje 10m, radna temperatura od -20°C do +55°C, mehanička zaštita: IP54. Linijski javljač treba da bude u skladu sa EN54-12 standardom. Tip: Fireray ONE ili odgovarajuće | kom. | 1 |  |  | 0 | 0
6 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Ulazno/izlazni modul, za rad u adresnoj petlji, sadrži 1 relejni programabilni tzv. "fail-safe" izlaz, 2 beznaponska ulaza za nadzor beznaponskih kontakata i 1 optokaplerski ulaz za nadziranje naponskih kontakata. Poseduje integrisani izolator petlje. Napaja se iz petlje. Stepen zaštite: IP66 sa kutijom, radna temperatura -20°/+60°C. Modul treba da je u skladu sa EN54-17 i EN54-18 standardima. Tip: BX-OI3 + GEH MOD IP66, Schrack Seconet AG/Austrija ili odgovarajuće | kom. | 1 |  |  | 0 | 0
7 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Alarmna sirena sa bljeskalicom, konvencionalnog tipa, za unutrašnju montažu. Selektor 32 tona, glasnost 89-97dB/m, crvene boje, radna temperatura -10°/+55°C, stepen zaštite IP21, u skladu sa EN54-3 i EN54-23 standardom Tip: SONOSSBW ESFA1000RRS, Schrack Seconet AG/Austrija ili odgovarajuće | kom. | 2 |  |  | 0 | 0
8 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Dodatna napojna jedinica, 24V, 2A, u kompletu sa dve baterije 12V/7Ah Tip: STX2402-C, Schrack-Seconet AG/Austrija ili odgovarajuće | kom. | 1 |  |  | 0 | 0
9 | Nabavka, isporuka i polaganje kroz odgovarajuće pnk regale i/ili giblјiva HF creva (bužire): - kabel JH(St)H 2x2x0.8mm, halogen free Hapomena: Kabel mora da poseduje potvrdu o usaglašenosti sa SRPS EN 60332-1 ili deo 3 standardom | m | 300 |  |  | 0 | 0
10 | Nabavka, isporuka i polaganje kroz odgovarajuće vatrootporne ankere: - kabel JH(St)H FE180 /E90 2x2x0.8mm, halogen free Napomena: Kabel mora da poseduje potvrdu o usaglašenosti sa SRPS EN 60332-1 ili deo 3, DIN 4102-12 i IEC 60331-23 | m | 50 |  |  | 0 | 0
11 | Nabavka, isporuka i polaganje ispod završne obrade zida ili kroz spušten plafon: - kabel N2XH 3x1,5mm², halogen free Napomena: Kabel mora da poseduje potvrdu o usaglašenosti sa SRPS EN 60332-1 ili deo 3 standardom | m | 30 |  |  | 0 | 0
12 | Nabavka, isporuka i montaža: - giblјivo HF crevo (bužir) prečnika 16mm Hapomena: Giblјivo HF crevo mora da poseduje potvrdu o usaglašenosti sa IEC 61386-22 | m | 200 |  |  | 0 | 0
13 | Nabavka, isporuka i postavlјanje: - vatrootporne obujmice, ankera i drugog potrebnog materijala za formiranje trase u uslovima požara E90 po standardu DIN 4102-12 | kom. | 165 |  |  | 0 | 0
14 | Sav ostali nespecificirirani sitni materijal i radovi nephodni da se instalacija postavi u skladu sa važećim propisima | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
15 | Radovi na puštanju sistema u rad i prateći radovi: - dodavanje elemenata na centralu za dojavu požara - prekonfiguracija programske podrške (softvera) sa novim elementima sistema | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
Ukupno poreska osnovica: | [6 empty] | 0
20% PDV: | [6 empty] | 0
SVEGA: | [6 empty] | 0

## 6. MAS
PREDMER I PREDRAČUN OPREME, MATERIJALA I RADOVA
INSTALACIJE KLIMATIZACIJE
Školska ustanova, Gajdobra
POZ. | OPIS POZICIJE | J.M. | KOLIČINA | CENA | IZNOS
RAZVOD VODE
1 | Nabavka, isporuka i montaža čeličnih cevi, za napajanje razvodnih ormarića za podno grejanje, sledećih dimenzija:
| DN20 (Ø26,9x2,3mm) | m | 20 |  | 0
| DN25 (Ø33,7x2,6mm) | m | 35 |  | 0
| DN32 (Ø42,4x2,6mm) | m | 150 |  | 0
2 | Nabavka i montaža potrošnog materijala za povezivanje razvodnih ormarića (lukovi, T komadi, redukcije, spojnice, držači...)
| Uzima se 50 % od predhodne stavke. | pauš. | 0.5 | 0 | 0
GREJNA TELA
1 | Nabavka isporuka i ugradnja ALUPEX cevi za podno grejanje proizvođača HERZ или ekvivalentno. Cevi se isporučuju u koturovima, sledećih dimenzija:
| Ø 16x2 mm | m | 2100 |  | 0
2 | Ploča za podno grejanje (Tacker ploča) proizvođača HERZ ili ekvivalentno, sledećih dimenzija:
| 1000x10000x30mm | kom | 25 |  | 0
3 | Stiropor ploča debljine 20mm | m2 | 250 |  | 0
4 | Aditiv za estrih | kg | 50 |  | 0
5 | Ivične izolacione trake 8x160mm, sa lepkom | m | 260 |  | 0
6 | Plastična ugaona vožica za cev 14-18mm | kom | 80 |  | 0
7 | Tacker iglice | kom | 4300 |  | 0
8 | Cevni priključak 16mm | kom | 85 |  | 0
9 | Nabavka, isporuka i ugradnja razdelnika/sabirnika tople vode za podno grejanje, proizvođača HERZ ili ekvivalentno. Kolektor se sastoji od razdelnika sa zaustavnim gornjim delovima, sabirnika sa gornjim delovima termostata, odzračnih ventila, slavina za punjenje i pražnjenje, završnih kapa, nosača i regulatora protoka za podno grejanje, sledećih dimenzija:
| 1" - 11 prolazaka | kom | 1 |  | 0
| 1" - 12 prolazaka | kom | 1 |  | 0
| 1" - 6 prolazaka | kom | 1 |  | 0
| 1" - 8 prolazaka | kom | 1 |  | 0
10 | Nabavka, isporuka i ugradnja uzidnog ormana HERZ ili ekvivalentno, napravljenog od pocinkovanog čeličnog lima, vrata ormarića sa zatvaračem, sledećih dimenzija:
| D x Š x V = 110x600x708 mm | kom | 1 |  | 0
| D x Š x V = 110x750x708 mm | kom | 1 |  | 0
| D x Š x V = 110x900x708 mm | kom | 2 |  | 0
11 | Kuglasti ventil mž - 3/4" - plavi | kom | 4 |  | 0
12 | Kuglasti ventil mž - 3/4" - crveni | kom | 4 |  | 0
13 | Termomotor za 2-tačkastu kontrolu 230V, prouizvođača HERZ ili ekvivalentno | kom | 40 |  | 0
14 | Razdelnik električnih signala 230V | kom | 4 |  | 0
15 | Upravljački sistem 230V (sobni termostat), proizvođača HERZ ili ekvivalentno | kom | 17 |  | 0
VENTILACIJA
1 | Isporuka i ugradnja čeličnih kanala izrađenih od lima debljine 1 mm u skladu sa tehničkim uslovima ovog projekta, za izbacivanje vazduha sa pravim i prelaznim komadima, sa mec profilima i zaptivkama na spojevima, proizvođača Topeko ili ekvivalentno. Nosači kanala su od profila L35/35/4 mm sa navojnim šipkama M8/M10, sledećih dimenzija:
| Ø700mm | m | 26 |  | 0
2 | Spojni i zaptivni materijal, profili, nosači i ostali sitan materijal uzima se 20% od prethodne stavke. ostali sitan materijal uzima se 20% od prethodne stavke. | pauš | 0.2 | 0 | 0
3 | Nabavka, isporuka i ugradnja aluminijumskih rešetki za ventilaciju prostora - izbacivanje vazduha, sa mogućnošću regulacije protoka sa pokretnim lamelama, proizvođača Klimaoprema ili ekvivalentno, sledećih dimenzija:
| 425x225mm | kom | 8 |  | 0
4 | Isporuka i ugradnja čeličnih kanala izrađenih od lima debljine 1 mm u skladu sa tehničkim uslovima ovog projekta, za ubacivanje svežeg vazduha sa pravim i prelaznim komadima, sa mec profilima i zaptivkama na spojevima, proizvođača Topeko ili ekvivalentno. Nosači kanala su od profila L35/35/4 mm sa navojnim šipkama M8/M10, sledećih dimenzija:
| Ø700mm | m | 10 |  | 0
| Ø500mm | m | 11 |  | 0
| Ø400mm | m | 28 |  | 0
5 | Spojni i zaptivni materijal, profili, nosači i ostali sitan materijal uzima se 20% od prethodne stavke. | pauš | 0.2 | 0 | 0
Nabavka, isporuka i ugradnja duvaljki za ubacivanje vazduha, proizvođača Lindab ili ekvivalentno, tip VŠ-5, sledećih dimenzija:
| Ø250mm | kom | 24 |  | 0
6 | Prosecanje otvora na fasadnom zidu za prolaz ventilacionih kanala. Obračun po komadu. | kom | 2 |  | 0
7 | Funkcionalno spitivanje instalacije i puštanje u probni rad od strane ovlašćene servisne službe. | pauš | 1 |  | 0
8 | Nabavka, isporuka i ugradnja klima komore za spoljnu montažu - termoizolovana, sa kliznim vratima, za pripremu vazduha spratne konstrukcije, sa karakteristikama sertifikovanim u skladu sa Eurovent standardima. Sledećih karakteristika:
tip: D-AHU MODULAR_P SIZE 6 DAIKIN
ukupna količina vazduha V=7440 m³/h
| pad pritiska eksterni H=350 Pa | kom | 1 |  | 0
8 | Nabavka isporuka i gradnja regulatora protoka TROX ili ekvivalentno, sledećih dimenzija:
| Ø 500mm ; L=3800 m3/h | kom | 2 |  | 0
OPŠTI RADOVI
1 | Ispiranje sistema, hladna i topla proba instalacije hladnim vodenim pritiskom prema tehničkim uslovima iz projekta. | pauš | 1 |  | 0
2 | Pripremno završni radovi sa primopredajom instalacije, obuka korisnika | pauš | 1 |  | 0
3 | Troškovi transporta i osiguranja | pauš | 1 |  | 0
UKUPNO INSTALACIJE HVAC : |  |  |  |  | 0

## GZOP
OBJEKAT OŠ ,,ALEKSA ŠANTIĆ" u Gajdobri Ul. Nevesinjska br. 2
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
POZ. | OPIS RADOVA | Jed. Mere | Količina | Jedinična cena | UKUPNO
|  |  |  | Svega po J.M. | SVEGA mat+rad
I | II | III | IV | V | VI= IV*V
REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA
ZGRADA ZA OSNOVNO OBRAZOVANJE – DVORIŠNI OBJEKAT OSNOVNA ŠKOLA „ALEKSA ŠANTIĆ“ GAJDOBRA – NOVA GAJDOBRA Spratnost P Gajdobra, Ulica Nevesinjska 4, parcela br. 1173, K.O. GAJDOBRA
LOKACIJA:
Gajdobra, Ulica Nevesinjska 4, parcela br. 1173, K.O. GAJDOBRA
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA - VATROGASNA OPREMA
1 | Ručni aparat S-6A za početno gašenje požara prahom pod stalnim pritiskom, kapaciteta 6kg. | kom. | 2 |  | 0
2 | Ručni aparat CO2-5 za početno gašenje Požara uglјendioksidom, kapaciteta 5kg. | kom. | 1 |  | 0
| UKUPNO VATROGASNA OPREMA: |  |  |  | 0

## ZBIRNA OBJ 2
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA ZBIRNA REKAPITULACIJA
ZGRADA ZA OSNOVNO OBRAZOVANJE – DVORIŠNI OBJEKAT OSNOVNA ŠKOLA „ALEKSA ŠANTIĆ“ GAJDOBRA – NOVA GAJDOBRA Spratnost P
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
ZBIRNA REKAPITULACIJA -DVORIŠNI OBJEKAT
| DEO PROJEKTA | UKUPNO (RSD)
1 | PROJEKAT ARHITEKTURE | 0
2 | PROJEKAT KONSTRUKCIJE
3 | PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA | 0
4 | PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA | 0
5.1 | PROJEKAT TELEKOMUNIKACIONIH I SIGNALNIH INSTALACIJA | 0
5.2 | PROJEKAT INSTALACIJE STABILNOG SISTEMA ZA AUTOMATSKU DETEKCIJU I DOJAVU POŽARA I DETEKCIJU GASA | 0
6 | PROJEKAT MAŠINSKIH INSTALACIJA | 0
| ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA | 0
| UKUPNO (RSD bez PDV): | 0
| PDV 20% | 0
| UKUPNO (RSD sa PDV): | 0